## Planilha1
COMPOSIÇÃO | BANCO | DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto flexível corrugado em PVC Diâmetro Nominal (DN): 25 mm (3/4”) Material: Policloreto de vinila (PVC) antichama e livre de halogênio Tipo de Parede: Corrugada, leve e flexível, com resistência adequada para uso em forros Cor Padrão: Amarela (utilizada para circuitos elétricos de baixa tensão, conforme norma) Classe de Resistência: Leve ou reforçado – resistência mínima de 320 N/5 cm (leve) ou 750 N/5 cm (reforçado), conforme especificação do projeto Temperatura de Operação: De -5 °C a +60 °C Raio Mínimo de Curvatura: 6 × diâmetro externo Compatibilidade: Conectores, luvas e caixas de passagem padrão DN 25 mm Fixação: Apoiado em estruturas de forro, com presilhas, abraçadeiras plásticas ou suportes apropriados Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos corrugados) / ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção de condutores elétricos em circuitos terminais instalados em forros de edificações residenciais, comerciais e institucionais, proporcionando leveza, flexibilidade e segurança à instalação elétrica
91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto flexível corrugado reforçado em PVC Diâmetro Nominal (DN): 25 mm (3/4”) Material: Policloreto de vinila (PVC) antichama e livre de halogênio Tipo de Parede: Corrugada e reforçada, garantindo maior resistência mecânica e flexibilidade Classe de Resistência: Reforçado – resistência a compressão mínima de 750 N/5 cm Raio Mínimo de Curvatura: 6 × diâmetro externo Compatibilidade: Conectores e acessórios padrão DN 25 mm, com luvas e caixas de passagem de PVC Fixação: Apoiado em estruturas de forro, presilhas ou abraçadeiras plásticas adequadas Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos corrugados) / NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção de condutores elétricos em circuitos terminais instalados em forros de edificações residenciais, comerciais ou institucionais
91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas A especificação abaixo é para o item ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutida em forros (gesso, PVC, modular, madeira) ou em alvenaria. Função: Proteção mecânica e condução de cabos e condutores elétricos em instalações elétricas. Material do Eletroduto: Policloreto de vinila (PVC) flexível. Características do Material: Antichama (autoextinguível), resistente à umidade, impactos leves a moderados e corrosão. Diâmetro Nominal (DN): 32 mm (1 polegada). Construção: Eletroduto corrugado (sanfonado), o que lhe confere alta flexibilidade para realizar curvas e desvios dentro do forro ou parede sem a necessidade de conexões angulares. Classe de Resistência: Tipicamente Tipo Leve ou Médio (conforme a cor), adequado para a flexibilidade exigida em forros. Nota: Eletrodutos amarelos são geralmente leves (uso embutido em alvenaria interna); laranjas são reforçados (pisos/lajes); e brancos são para sobrepor ou uso específico. A especificação "para circuitos terminais, instalado em forro" sugere tipo leve/médio. Cor Padrão: Amarelo (mais comum para uso embutido leve). Proteção: Antichama.
91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto flexível corrugado reforçado em PVC Diâmetro Nominal (DN): 32 mm (1”) Material: Policloreto de vinila (PVC) antichama e livre de halogênio Tipo de Parede: Corrugada e reforçada, proporcionando alta resistência mecânica e excelente flexibilidade Classe de Resistência: Reforçado – resistência mínima de 750 N/5 cm Temperatura de Operação: De -5 °C a +60 °C Raio Mínimo de Curvatura: 6 × diâmetro externo Compatibilidade: Conectores, luvas e caixas de passagem padrão DN 32 mm Fixação: Apoiado em estruturas de forro, utilizando presilhas, abraçadeiras plásticas ou suportes apropriados Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos corrugados) / ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção de condutores elétricos em circuitos terminais instalados em forros de edificações residenciais, comerciais e institucionais, garantindo segurança, durabilidade e facilidade de manutenção
91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto flexível corrugado reforçado em PVC Diâmetro Nominal (DN): 32 mm (1”) Material: Policloreto de vinila (PVC) antichama e livre de halogênio Tipo de Parede: Corrugada e reforçada, com alta resistência mecânica e flexibilidade Classe de Resistência: Reforçado – resistência mínima de 750 N/5 cm Raio Mínimo de Curvatura: 6 × diâmetro externo Compatibilidade: Conectores, luvas e caixas de passagem padrão DN 32 mm Fixação: Apoiado em estruturas de forro, com presilhas, abraçadeiras plásticas ou suportes adequados Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos corrugados) / NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção de condutores elétricos em circuitos terminais instalados em forros de edificações residenciais, comerciais ou institucionais, permitindo fácil acomodação e manutenção dos cabos
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto flexível corrugado em PVC Diâmetro Nominal (DN): 25 mm (3/4”) Material: Policloreto de vinila (PVC) antichama e livre de halogênio Tipo de Parede: Corrugada, leve e flexível, adequada para embutimento em alvenaria Cor Padrão: Amarela (para circuitos de baixa tensão, conforme norma) Classe de Resistência: Reforçado – resistência mínima de 750 N/5 cm Temperatura de Operação: De -5 °C a +60 °C Raio Mínimo de Curvatura: 6 × diâmetro externo Compatibilidade: Conectores, luvas e caixas de passagem padrão DN 25 mm Fixação: Embutido em parede, protegido por revestimento de argamassa conforme ABNT NBR 5410 Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos corrugados) / ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção de condutores elétricos em circuitos terminais embutidos em paredes de alvenaria, garantindo isolamento, segurança e durabilidade da instalação elétrica
91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto flexível corrugado reforçado em PVC Diâmetro Nominal (DN): 25 mm (3/4”) Material: Policloreto de vinila (PVC) antichama e livre de halogênio Tipo de Parede: Corrugada e reforçada, com elevada resistência à compressão e impactos Classe de Resistência: Reforçado – resistência mínima de 750 N/5 cm Raio Mínimo de Curvatura: 6 × diâmetro externo Compatibilidade: Conectores, luvas e caixas de passagem padrão DN 25 mm Fixação: Embutido em alvenaria, devidamente protegido por revestimento de argamassa conforme NBR 5410 Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos corrugados) / NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção de condutores elétricos em circuitos terminais embutidos em paredes de alvenaria, garantindo isolamento, segurança e durabilidade da instalação
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas A especificação abaixo é para o item ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutida em paredes de alvenaria. Função: Proteção mecânica e condução de cabos e condutores elétricos em instalações elétricas. Material do Eletroduto: Policloreto de vinila (PVC) flexível. Características do Material: Antichama (autoextinguível), resistente à umidade, impactos e corrosão. Diâmetro Nominal (DN): 32 mm (1 polegada). Construção: Eletroduto corrugado (sanfonado) para garantir alta flexibilidade e facilitar a curvatura e desvios dentro da parede sem a necessidade de conexões angulares. Classe de Resistência: Tipicamente Tipo Reforçado (ou Laranja), adequado para suportar a pressão do reboco e da alvenaria sem amassar, garantindo a integridade do caminho para os cabos. Nota: Eletrodutos amarelos são geralmente leves (uso embutido em alvenaria interna); laranjas são reforçados (pisos/lajes/paredes reforçadas). Cor Padrão: Laranja ou Amarelo (dependendo do padrão do fabricante para "reforçado" e "circuitos terminais"). Proteção: Antichama. Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de instalação e proteção). ABNT NBR NM 60614-1 (Eletrodutos para instalações elétricas - Requisitos gerais, aplicável para PVC).
91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto flexível corrugado reforçado (conduíte reforçado). Função: Proteção mecânica e condução de cabos e condutores elétricos em instalações elétricas embutidas em paredes de alvenaria. Material: Policloreto de vinila (PVC) flexível, na cor amarela ou laranja, antichama (autoextinguível) e resistente à umidade, impactos e compressão. Diâmetro Nominal (DN): 32 mm (1 polegada). Tipo de Parede: Corrugada (sanfonada) para máxima flexibilidade e facilidade de curvatura embutida, porém com parede mais espessa e maior rigidez em comparação com o tipo leve comum (especificação "reforçado"). Classe de Resistência: Reforçado (ou Tipo 2, conforme NBR 15465), indicado para embutimento em paredes, suportando a pressão do reboco e da alvenaria sem amassar ou fechar a seção. Cor Padrão: Tipicamente Amarelo ou Laranja. O laranja é frequentemente usado para identificar circuitos de maior prioridade ou de potência, embora a norma brasileira não seja tão rígida quanto a códigos de cor para eletrodutos embutidos.
91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 1,5 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, azul, vermelho, branco, verde (terra), entre outras conforme projeto Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); Norma IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Indicado para instalações fixas em circuitos de força, iluminação e comandos elétricos em edificações residenciais, comerciais e industriais. Pode ser instalado em eletrodutos, bandejas ou calhas, embutido em paredes, lajes ou sobrepostas, conforme projeto elétrico. Ideal para ambientes que exigem maior segurança contra propagação de chamas.
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 2,5 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, azul, vermelho, branco, verde (terra), entre outras conforme especificação do projeto Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Utilizado em instalações elétricas fixas de baixa tensão, em circuitos de iluminação, tomadas, comandos e força. Pode ser instalado em eletrodutos, calhas, bandejas ou diretamente embutido em alvenaria ou lajes, conforme projeto. Recomendado para aplicações residenciais, comerciais e industriais, com exigência de resistência à propagação de chamas.
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 4 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, azul, vermelho, branco, verde (terra), entre outras conforme projeto Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); Norma IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Indicado para instalações fixas em circuitos de força, iluminação e comandos elétricos em edificações residenciais, comerciais e industriais. Pode ser instalado em eletrodutos, bandejas ou calhas, embutido em paredes, lajes ou sobrepostas, conforme projeto elétrico. Ideal para ambientes que exigem maior segurança contra propagação de chamas.
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 4 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, vermelho, azul, branco, verde (terra), entre outras sob consulta Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); IEC 60332-1 (não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Indicado para circuitos de força, iluminação, tomadas de uso específico (TUEs), motores de pequeno porte e outros pontos que exigem maior capacidade de corrente. Pode ser instalado em eletrodutos, calhas, bandejas ou embutido em alvenaria ou laje, conforme projeto elétrico. Recomendado para instalações residenciais, comerciais e industriais com exigência de comportamento antichama.
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 6 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, vermelho, azul, branco, verde (terra), entre outras sob consulta Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); IEC 60332-1 (não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Utilizado em circuitos de distribuição elétrica de baixa tensão, como alimentadores de quadros, tomadas de uso específico (TUEs) e motores de pequeno a médio porte. Adequado para instalações residenciais, comerciais e industriais, com exigência de resistência à propagação de chamas. Pode ser instalado em eletrodutos, calhas, bandejas ou embutido em alvenaria.
91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 10 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, com resistência à umidade e abrasão (conforme ABNT NBR NM 247-3) Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C por até 5 segundos Cores Disponíveis: Preto (padrão para fase ou neutro), verde com listra amarela (terra), outras sob consulta Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 – Cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; ABNT NBR NM 280 – Condutores de cobre; IEC 60332-1 – Não propagação de chama em cabo individual; ABNT NBR 7286 – Cabos para sistemas subterrâneos de energia (quando aplicável) Aplicação: Indicado para redes de distribuição elétrica de baixa tensão e em instalações subterrâneas (rede enterrada). Apresenta excelente resistência à propagação de chamas e boa performance elétrica e mecânica. Ideal para ambientes residenciais, industriais e urbanos onde há exigência de alta confiabilidade no fornecimento de energia. A instalação deve ser realizada em conformidade com as normas técnicas vigentes, com proteção adequada contra umidade, agentes químicos e esforços mecânicos — como o uso de eletrodutos, dutos corrugados ou invólucros específicos para enterramento.
91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 16 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, vermelho, azul, branco, verde (terra) e outras sob consulta Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); IEC 60332-1 (não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Indicado para instalações fixas de baixa tensão em circuitos de força, alimentadores de quadros, motores e equipamentos industriais. Pode ser instalado em eletrodutos, calhas ou bandejas metálicas, e também diretamente embutido, conforme o projeto elétrico. Adequado para ambientes com exigência de resistência ao fogo e propagação de chamas, como áreas técnicas, subestações e centros de distribuição.
91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Caixa de passagem octogonal (oito lados) para instalações elétricas. Função: Ponto de acesso, derivação e fixação de luminárias ou outros dispositivos de teto/parede, instalada embutida em lajes. Dimensões: 3" x 3" (polegadas), referindo-se ao diâmetro aproximado de 75 mm e profundidade de 45 mm, padrão para caixas de teto ou parede. Material: Policloreto de vinila (PVC) rígido, na cor amarela ou preta, antichama (autoextinguível) e resistente à umidade e corrosão. Tipo de Instalação: Embutida em laje de concreto (ou em alvenaria), utilizando eletrodutos flexíveis corrugados (conduítes) ou rígidos para a chegada dos cabos. Entradas: Possui entradas/pré-cortes para acoplamento de eletrodutos de diversas bitolas (tipicamente 1/2", 3/4" e 1"), que são facilmente rompidos no momento da instalação. Fixação: Possui orelhas laterais ou furações na base para fixação da tampa ou do suporte da luminária/equipamento
91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Caixa de passagem retangular para instalações elétricas. Função: Ponto de acesso, derivação e fixação para tomadas elétricas, interruptores, pontos de rede/telefonia, ou outros dispositivos de parede. Dimensões Nominais: 4" x 2" (polegadas), dimensões físicas externas tipicamente 100 mm x 50 mm e profundidade padrão (geralmente 45 mm). Material: Policloreto de vinila (PVC) rígido, na cor amarela ou preta, antichama (autoextinguível) e resistente à umidade e corrosão. Tipo de Instalação: Embutida em alvenaria (parede), utilizando eletrodutos flexíveis corrugados (conduítes) ou rígidos para a chegada dos cabos. Entradas: Possui entradas/pré-cortes para acoplamento de eletrodutos de diversas bitolas (tipicamente 1/2" e 3/4"), que são facilmente rompidos no momento da instalação. Fixação: Possui orelhas laterais ou furações para fixação do suporte/mecanismo e da placa de acabamento final. Posicionamento: Instalada a 2,00 m (200 cm) do nível do piso acabado (conforme especificação usual para tomadas baixas residenciais/comerciais).
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Caixa de passagem retangular para instalações elétricas. Função: Ponto de acesso, derivação e fixação para tomadas elétricas, interruptores, pontos de rede/telefonia, ou outros dispositivos de parede. Dimensões Nominais: 4" x 2" (polegadas), dimensões físicas externas tipicamente 100 mm x 50 mm e profundidade padrão (geralmente 45 mm). Material: Policloreto de vinila (PVC) rígido, na cor amarela ou preta, antichama (autoextinguível) e resistente à umidade e corrosão. Tipo de Instalação: Embutida em alvenaria (parede), utilizando eletrodutos flexíveis corrugados (conduítes) ou rígidos para a chegada dos cabos. Entradas: Possui entradas/pré-cortes para acoplamento de eletrodutos de diversas bitolas (tipicamente 1/2" e 3/4"), que são facilmente rompidos no momento da instalação. Fixação: Possui orelhas laterais ou furações para fixação do suporte/mecanismo e da placa de acabamento final. Posicionamento: Instalada a 1,30 m (130 cm) do nível do piso acabado (conforme especificação usual para tomadas baixas residenciais/comerciais).
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Caixa de passagem retangular para instalações elétricas. Função: Ponto de acesso, derivação e fixação para tomadas elétricas, interruptores, pontos de rede/telefonia, ou outros dispositivos de parede. Dimensões Nominais: 4" x 2" (polegadas), dimensões físicas externas tipicamente 100 mm x 50 mm e profundidade padrão (geralmente 45 mm). Material: Policloreto de vinila (PVC) rígido, na cor amarela ou preta, antichama (autoextinguível) e resistente à umidade e corrosão. Tipo de Instalação: Embutida em alvenaria (parede), utilizando eletrodutos flexíveis corrugados (conduítes) ou rígidos para a chegada dos cabos. Entradas: Possui entradas/pré-cortes para acoplamento de eletrodutos de diversas bitolas (tipicamente 1/2" e 3/4"), que são facilmente rompidos no momento da instalação. Fixação: Possui orelhas laterais ou furações para fixação do suporte/mecanismo e da placa de acabamento final. Posicionamento: Instalada a 0,30 m (30 cm) do nível do piso acabado (conforme especificação usual para tomadas baixas residenciais/comerciais).
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo de Interruptor: Simples Quantidade de Módulos: 1 módulo(s) Configuração: 1 comando(s) simples Corrente Nominal: 10A Tensão Nominal: 250V CA Material do Corpo: Policarbonato autoextinguível, classe V0 Contatos: Latão estanhado ou prata/níquel Terminais: Parafusos de aperto torque controlado Acionamento: Mecânico Tipo de Instalação: Embutir Isolamento: Dupla isolação Resistência Mecânica: ≥40.000 ciclos de acionamento Grau de Proteção: IP20 (quando instalado) Certificação: INMETRO conforme Portaria 371/2018
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Conjunto de interruptor paralelo (three-way), modular. Função: Controle de acionamento manual (ligar/desligar) de um ponto de iluminação a partir de dois locais distintos (necessita de outro interruptor paralelo no outro ponto). Módulo de Interruptor: Tipo: Paralelo (Three-way). Quantidade: 1 (um) módulo. Capacidade Nominal: 10 A (Amperes) e 250 V (Volts), padrão brasileiro. Acabamento (Placa e Suporte): Suporte: Placa de fixação interna em termoplástico, projetada para caixas de embutir 4"x2" ou 4"x4" (dependendo do sistema modular do fabricante), para acoplamento do módulo. Placa Externa: Placa de acabamento (espelho) em termoplástico (na cor branca, bege ou similar, lisa e de fácil limpeza), compatível com o suporte e a caixa de embutir padrão brasileiro. Instalação: Instalação embutida em caixas de passagem 4"x2" ou 4"x4" (PVC ou metálicas) instaladas em parede de alvenaria ou gesso, utilizando parafusos.
91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2". Altura de Instalação: Variável, conforme projeto arquitetônico e a necessidade de controle de iluminação. Quantidade de Módulos: 2 módulos no total, dispostos em uma única placa 4"x2". Módulo 1: Interruptor simples (unipolar, liga/desliga). Módulo 2: Interruptor paralelo (Three-way). Configuração: Mista (Simples + Paralelo). Corrente Nominal: 10A (Amperes) para ambos os módulos. Tensão Nominal: 250V CA (Bivolt 127V/250V). Material do Corpo (Mecanismos): Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Material do Corpo (Placa e Suporte): Termoplástico de engenharia de alto impacto. Contatos: Liga de cobre (latão ou bronze fosforoso) e prata nos pontos de contato. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Não aplicável para interruptores. Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 operações de manobra (liga/desliga). Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para os mecanismos dos interruptores) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60669-1.
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo de Interruptor: Simples Quantidade de Módulos: 2 módulo(s) Configuração: 2 comando(s) simples Corrente Nominal: 10A Tensão Nominal: 250V CA Material do Corpo: Policarbonato autoextinguível, classe V0 Contatos: Latão estanhado ou prata/níquel Terminais: Parafusos de aperto torque controlado Acionamento: Mecânico Tipo de Instalação: Embutir Isolamento: Dupla isolação Resistência Mecânica: ≥ 40.000 ciclos de acionamento Grau de Proteção: IP20 (quando instalado) Certificação: INMETRO conforme Portaria 371/2018
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Conjunto de interruptor paralelo (three-way), modular. Função: Controle de acionamento manual (ligar/desligar) de dois pontos de iluminação distintos a partir de dois locais diferentes para cada ponto (necessita de outro conjunto de interruptores paralelos em um segundo ponto). Módulos de Interruptor: Tipo: Paralelo (Three-way). Quantidade: 2 (dois) módulos, instalados na mesma placa. Capacidade Nominal: 10 A (Amperes) e 250 V (Volts), padrão brasileiro. Acabamento (Placa e Suporte): Suporte: Placa de fixação interna em termoplástico, projetada para caixas de embutir 4"x2" (se forem módulos estreitos) ou 4"x4" (se forem módulos padrão), para acoplamento dos módulos. Placa Externa: Placa de acabamento (espelho) em termoplástico (na cor branca, bege ou similar, lisa e de fácil limpeza), compatível com o suporte e a caixa de embutir padrão brasileiro. Instalação: Instalação embutida em caixas de passagem 4"x2" ou 4"x4" (PVC ou metálicas) instaladas em parede de alvenaria ou gesso, utilizando parafusos.
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo de Interruptor: Simples Quantidade de Módulos: 3 módulo(s) Configuração: 3 comando(s) simples Corrente Nominal: 10A Tensão Nominal: 250V CA Material do Corpo: Policarbonato autoextinguível, classe V0 Contatos: Latão estanhado ou prata/níquel Terminais: Parafusos de aperto torque controlado Acionamento: Mecânico Tipo de Instalação: Embutir Isolamento: Dupla isolação Resistência Mecânica: ≥40.000 ciclos de acionamento Grau de Proteção: IP20 (quando instalado) Certificação: INMETRO conforme Portaria 371/2018
91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Conjunto de interruptor paralelo (three-way), modular. Função: Controle de acionamento manual (ligar/desligar) de dois pontos de iluminação distintos a partir de dois locais diferentes para cada ponto (necessita de outro conjunto de interruptores paralelos em um segundo ponto). Módulos de Interruptor: Tipo: Paralelo (Three-way). Quantidade: 3 (três) módulos, instalados na mesma placa. Capacidade Nominal: 10 A (Amperes) e 250 V (Volts), padrão brasileiro. Acabamento (Placa e Suporte): Suporte: Placa de fixação interna em termoplástico, projetada para caixas de embutir 4"x2" (se forem módulos estreitos) ou 4"x4" (se forem módulos padrão), para acoplamento dos módulos. Placa Externa: Placa de acabamento (espelho) em termoplástico (na cor branca, bege ou similar, lisa e de fácil limpeza), compatível com o suporte e a caixa de embutir padrão brasileiro. Instalação: Instalação embutida em caixas de passagem 4"x2" ou 4"x4" (PVC ou metálicas) instaladas em parede de alvenaria ou gesso, utilizando parafusos.
91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2" (com módulos estreitos, se disponível) ou, mais comum, caixa quadrada 4"x4" (10x10 cm). Altura de Instalação: Variável, conforme projeto arquitetônico e a necessidade de controle de iluminação. Quantidade de Módulos: 4 módulo(s) (quatro teclas simples independentes, dispostas em uma única placa). Configuração: Interruptor simples (unipolar, liga/desliga) para quatro circuitos distintos. Corrente Nominal: 10A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 250V CA (Bivolt 127V/250V). Material do Corpo (Mecanismo): Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Material do Corpo (Placa e Suporte): Termoplástico de engenharia de alto impacto. Contatos: Liga de cobre (latão ou bronze fosforoso) e prata nos pontos de contato. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Não aplicável para interruptores. Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 operações de manobra (liga/desliga). Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para os mecanismos dos interruptores) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60669-1.
91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas ao mecanismo da tomada modular: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular padrão 4"x2". Altura de Instalação: Alta (tipicamente 2,00m a 2,20m do piso acabado, conforme prática comum para pontos de equipamentos suspensos, como exaustores, TVs suspensas, ou aquecedores de parede). Quantidade de Módulos: 1 módulo (saída simples). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolamento reforçado. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas ao mecanismo da tomada modular: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular padrão 4"x2". Altura de Instalação: Alta (tipicamente 2,00m a 2,20m do piso acabado, conforme prática comum para pontos de equipamentos suspensos, como exaustores, TVs suspensas, ou aquecedores de parede). Quantidade de Módulos: 1 módulo (saída simples). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 20A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de bitola maior (tipicamente 2,5mm² a 4mm²). Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Os orifícios de 20A possuem diâmetro maior que os de 10A. Isolamento: Dupla isolação e isolamento reforçado. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2". Altura de Instalação: Alta (tipicamente 2,00m a 2,20m do piso acabado, conforme prática comum para pontos de equipamentos suspensos, como exaustores, TVs suspensas, ou aquecedores de parede). Quantidade de Módulos: 1 módulo (saída simples). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolamento reforçado. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2". Altura de Instalação: Alta (tipicamente 2,00m a 2,20m do piso acabado, conforme prática comum para pontos de equipamentos suspensos, como exaustores, TVs suspensas, ou aquecedores de parede). Quantidade de Módulos: 1 módulo (saída simples). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 20A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de bitola maior (tipicamente 2,5mm² a 4mm²). Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Os orifícios de 20A possuem diâmetro maior que os de 10A. Isolamento: Dupla isolação e isolamento reforçado. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas ao mecanismo da tomada modular: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular. Altura de Instalação: Média (tipicamente 1,20m do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais de uso geral, como em cozinhas ou bancadas). Quantidade de Módulos: 1 módulo (saída simples). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolamento reforçado. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas ao mecanismo da tomada modular: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular padrão 4"x2". Altura de Instalação: Média (tipicamente 1,20m do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais de uso geral, como em cozinhas ou bancadas). Quantidade de Módulos: 1 módulo (saída simples). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 20A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de bitola maior (tipicamente 2,5mm² a 4mm²). Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Os orifícios de 20A possuem diâmetro maior que os de 10A. Isolamento: Dupla isolação e isolamento reforçado. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo de Instalação: Embutir Altura de Instalação: Média (110cm do piso) Quantidade de Módulos: 1 módulo(s) Configuração: 2P+T Corrente Nominal: 10A Tensão Nominal: 127V/250V CA Material do Corpo: Policarbonato autoextinguível, classe V0 Contatos: Latão estanhado ou fosfato de bronze Terminais: Parafusos de aperto torque controlado Proteção: Tampa de segurança (quando aplicável) Isolamento: Dupla isolação Resistência Mecânica: ≥10.000 inserções/remoções Temperatura de Operação: -25°C a +70°C Grau de Proteção: IP20 (quando instalada) Certificação: INMETRO conforme Portaria 371/2018
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2". Altura de Instalação: Média (tipicamente 1,20m do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais de uso geral, como em cozinhas ou bancadas). Quantidade de Módulos: 1 módulo (saída simples). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 20A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de bitola maior (tipicamente 2,5mm² a 4mm²). Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Os orifícios de 20A possuem diâmetro maior que os de 10A. Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas ao mecanismo da tomada modular: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular. Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 1 módulo (saída simples). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo de Instalação: Embutir Altura de Instalação: Baixa (30cm do piso) Quantidade de Módulos: 1 módulo(s) Configuração: 2P+T Corrente Nominal: 20A Tensão Nominal: 127V/250V CA Material do Corpo: Policarbonato autoextinguível, classe V0 Contatos: Latão estanhado ou fosfato de bronze Terminais: Parafusos de aperto torque controlado Proteção: Tampa de segurança (quando aplicável) Isolamento: Dupla isolação Resistência Mecânica: ≥10.000 inserções/remoções Temperatura de Operação: -25°C a +70°C Grau de Proteção: IP20 (quando instalada) Certificação: INMETRO conforme Portaria 371/2018
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo de Instalação: Embutir Altura de Instalação: Baixa (30cm do piso) Quantidade de Módulos: 1 módulo(s) Configuração: 2P+T Corrente Nominal: 10A Tensão Nominal: 127V/250V CA Material do Corpo: Policarbonato autoextinguível, classe V0 Contatos: Latão estanhado ou fosfato de bronze Terminais: Parafusos de aperto torque controlado Proteção: Tampa de segurança (quando aplicável) Isolamento: Dupla isolação Resistência Mecânica: ≥10.000 inserções/remoções Temperatura de Operação: -25°C a +70°C Grau de Proteção: IP20 (quando instalada) Certificação: INMETRO conforme Portaria 371/2018
92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2" ou 4"x4". Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 2 módulo(s) (duas saídas de tomada independentes). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em sua caixa de embutir e com a placa de acabamento). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2" ou 4"x4". Altura de Instalação: Média (tipicamente 1,20m do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais de uso geral, como em cozinhas ou bancadas). Quantidade de Módulos: 2 módulo(s) (duas saídas de tomada independentes). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 20A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de bitola maior (tipicamente 2,5mm² a 4mm²). Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Os orifícios de 20A possuem diâmetro maior que os de 10A. Isolamento: Dupla isolação e isolamento reforçado. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2" ou 4"x4". Altura de Instalação: Média (tipicamente 1,20m do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais de uso geral, como em cozinhas ou bancadas). Quantidade de Módulos: 2 módulo(s) (duas saídas de tomada independentes). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolamento reforçado. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas aos mecanismos das tomadas modulares: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular padrão 4"x2" ou 4"x4". Altura de Instalação: Média (tipicamente 1,20 m do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais de uso geral, como em cozinhas ou bancadas). Quantidade de Módulos: 2 módulos (duas saídas de tomada independentes, fornecidas como mecanismos individuais). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolamento reforçado. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas aos mecanismos das tomadas modulares: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular. Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 2 módulos (duas saídas de tomada independentes, fornecidas como mecanismos individuais). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1. Nota: Este item refere-se apenas ao
92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas aos mecanismos das tomadas modulares: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular padrão 4"x2" ou 4"x4". Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30 cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 2 módulos (duas saídas de tomada independentes, fornecidas como mecanismos individuais). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 20A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de bitola maior (tipicamente 2,5mm² a 4mm²). Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Os orifícios de 20A possuem diâmetro maior que os de 10A. Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo de Instalação: Embutir Altura de Instalação: Baixa (30cm do piso) Quantidade de Módulos: 2 módulo(s) Configuração: 2P+T Corrente Nominal: 10A Tensão Nominal: 127V/250V CA Material do Corpo: Policarbonato autoextinguível, classe V0 Contatos: Latão estanhado ou fosfato de bronze Terminais: Parafusos de aperto torque controlado Proteção: Tampa de segurança (quando aplicável) Isolamento: Dupla isolação Resistência Mecânica: ≥10.000 inserções/remoções Temperatura de Operação: -25°C a +70°C Grau de Proteção: IP20 (quando instalada) Certificação: INMETRO conforme Portaria 371/2018
92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2" ou 4"x4". Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 2 módulo(s) (duas saídas de tomada independentes). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 20A (Amperes). Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de bitola maior (tipicamente 2,5mm² a 4mm²). Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Os orifícios de 20A possuem diâmetro maior que os de 10A. Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas aos mecanismos das tomadas modulares: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular padrão 4"x2" (módulos estreitos) ou 4"x4" (módulos padrão). Altura de Instalação: Média (tipicamente 1,20 m do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais de uso geral, como em cozinhas ou bancadas). Quantidade de Módulos: 3 módulos (três saídas de tomada independentes, fornecidas como mecanismos individuais). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolamento reforçado. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas aos mecanismos das tomadas modulares: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular padrão 4"x2" (módulos estreitos) ou 4"x4" (módulos padrão). Altura de Instalação: Média (tipicamente 1,20 m do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais de uso geral, como em cozinhas ou bancadas). Quantidade de Módulos: 3 módulos (três saídas de tomada independentes, fornecidas como mecanismos individuais). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 20A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de bitola maior (tipicamente 2,5mm² a 4mm²). Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Os orifícios de 20A possuem diâmetro maior que os de 10A. Isolamento: Dupla isolação e isolamento reforçado. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2" (módulos estreitos) ou, mais comum, caixa quadrada 4"x4" (10x10 cm). Altura de Instalação: Média (tipicamente 1,20m do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais de uso geral, como em cozinhas ou bancadas). Quantidade de Módulos: 3 módulo(s) (três saídas de tomada independentes, dispostas em uma única placa). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2" (módulos estreitos) ou, mais comum, caixa quadrada 4"x4" (10x10 cm). Altura de Instalação: Média (tipicamente 1,20m do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais de uso geral, como em cozinhas ou bancadas). Quantidade de Módulos: 3 módulo(s) (três saídas de tomada independentes). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 20A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de bitola maior (tipicamente 2,5mm² a 4mm²). Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Os orifícios de 20A possuem diâmetro maior que os de 10A. Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas aos mecanismos das tomadas modulares: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular padrão 4"x2" ou 4"x4". Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 3 módulos (três saídas de tomada independentes, fornecidas como mecanismos individuais). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas aos mecanismos das tomadas modulares: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular padrão 4"x2" ou 4"x4". Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30 cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 3 módulos (três saídas de tomada independentes, fornecidas como mecanismos individuais). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 20A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de bitola maior (tipicamente 2,5mm² a 4mm²). Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Os orifícios de 20A possuem diâmetro maior que os de 10A. Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2" ou 4"x4" (depende do fabricante e disposição dos módulos). Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 3 módulo(s) (três saídas de tomada independentes). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2" ou 4"x4" (depende do fabricante e disposição dos módulos). Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 3 módulo(s) (três saídas de tomada independentes). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 20A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de bitola maior (tipicamente 2,5mm² a 4mm²). Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Os orifícios de 20A possuem diâmetro maior que os de 10A. Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1
92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas aos mecanismos das tomadas modulares: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular padrão 4"x2" (módulos estreitos) ou 4"x4" (módulos padrão). Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30 cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 4 módulos (quatro saídas de tomada independentes, fornecidas como mecanismos individuais). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa retangular padrão 4"x2" (módulos estreitos) ou, mais comum, caixa quadrada 4"x4". Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 4 módulo(s) (quatro saídas de tomada independentes, dispostas em uma única placa). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido. Esta especificação refere-se apenas aos mecanismos das tomadas modulares: Tipo de Instalação: Embutir, para montagem em suporte modular padrão 4"x4" (10x10 cm). Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30 cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 6 módulos (seis saídas de tomada independentes, fornecidas como mecanismos individuais). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir, em caixa quadrada padrão 4"x4" (10x10 cm). Altura de Instalação: Baixa (tipicamente 30cm do piso acabado, conforme prática comum para tomadas residenciais/comerciais). Quantidade de Módulos: 6 módulo(s) (seis saídas de tomada independentes, dispostas em uma única placa 4x4). Configuração: 2P+T (Dois Pólos + Terra), padrão brasileiro ABNT NBR 14136. Corrente Nominal: 10A (Amperes) para cada módulo. Tensão Nominal: 127V/250V CA (Bivolt automático). Material do Corpo: Termoplástico de engenharia (policarbonato ou ABS), autoextinguível, classe V0 (alta resistência à propagação de chamas). Contatos: Latão estanhado, bronze fosforoso ou liga de cobre de alta condutividade. Terminais: Parafusos de aperto com terminais gaiola, preparados para cabos de 1,5mm² a 2,5mm². Proteção: Contatos protegidos por obturadores internos para evitar o acesso acidental (item de segurança obrigatório pelo padrão brasileiro). Isolamento: Dupla isolação e isolação reforçada. Resistência Mecânica: ≥ 10.000 inserções/remoções. Temperatura de Operação: -5°C a +40°C (típico para uso residencial/comercial). Grau de Proteção: IP20 (quando instalada em seu conjunto completo, com suporte e placa). Certificação: INMETRO (para o mecanismo da tomada) conforme Portaria 371/2018 ou norma ABNT NBR NM 60884-1.
92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 10 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, azul, vermelho, branco, verde (terra), entre outras conforme projeto Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); Norma IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Indicado para instalações fixas em circuitos de força, iluminação e comandos elétricos em edificações residenciais, comerciais e industriais. Pode ser instalado em eletrodutos, bandejas ou calhas, embutido em paredes, lajes ou sobrepostas, conforme projeto elétrico. Ideal para ambientes que exigem maior segurança contra propagação de chamas.
92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 16 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, azul, vermelho, branco, verde (terra), entre outras conforme projeto Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); Norma IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Indicado para instalações fixas em circuitos de força, iluminação e comandos elétricos em edificações residenciais, comerciais e industriais. Pode ser instalado em eletrodutos, bandejas ou calhas, embutido em paredes, lajes ou sobrepostas, conforme projeto elétrico. Ideal para ambientes que exigem maior segurança contra propagação de chamas.
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 25 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, azul, vermelho, branco, verde (terra), entre outras conforme projeto Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); Norma IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Indicado para instalações fixas em circuitos de força, iluminação e comandos elétricos em edificações residenciais, comerciais e industriais. Pode ser instalado em eletrodutos, bandejas ou calhas, embutido em paredes, lajes ou sobrepostas, conforme projeto elétrico. Ideal para ambientes que exigem maior segurança contra propagação de chamas.
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 35 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, resistente à umidade e à abrasão (conforme ABNT NBR NM 247-3) Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C por até 5 segundos Cores Disponíveis: Preto (fase/neutro), verde com listra amarela (terra), outras sob consulta Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 – Cabos isolados com PVC até 450/750 V e 0,6/1,0 kV; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; ABNT NBR NM 280 – Condutores de cobre; IEC 60332-1 – Não propagação de chama em cabo individual; ABNT NBR 7286 – Cabos para redes subterrâneas (quando aplicável) Aplicação: Utilizado em redes de distribuição elétrica de baixa tensão com instalação subterrânea (rede enterrada), oferecendo boa flexibilidade e resistência à propagação de chamas. Recomendado para instalações residenciais, comerciais e industriais com exigência de proteção contra agentes externos. A instalação deve ser realizada conforme normas vigentes, com o uso de eletrodutos, dutos corrugados ou outros invólucros adequados para enterramento, garantindo proteção mecânica e contra umidade.
92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 50 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, azul, vermelho, branco, verde (terra), entre outras conforme projeto Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); Norma IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Indicado para instalações fixas em circuitos de força, iluminação e comandos elétricos em edificações residenciais, comerciais e industriais. Pode ser instalado em eletrodutos, bandejas ou calhas, embutido em paredes, lajes ou sobrepostas, conforme projeto elétrico. Ideal para ambientes que exigem maior segurança contra propagação de chamas.
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 70 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, vermelho, azul, branco, verde (terra), entre outras sob encomenda Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre);IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Indicado para circuitos de potência em instalações elétricas de baixa tensão, como alimentadores principais de painéis, quadros de distribuição, motores de grande porte e sistemas de geração ou backup (grupos geradores, nobreaks). Aplicável em instalações industriais, comerciais e grandes edificações, onde se exige maior capacidade de corrente e segurança contra propagação de chamas. Pode ser instalado em eletrocalhas, bandejas, dutos subterrâneos ou eletrodutos dimensionados.
92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 95 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, vermelho, azul, branco, verde (terra), entre outras sob encomenda Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); IEC 60332-1 (não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Utilizado em sistemas de alimentação de alta corrente em instalações elétricas de baixa tensão, como em painéis de distribuição geral, subestações, grupos geradores, UPS (nobreaks), centros de controle de motores e alimentadores de grandes cargas. Ideal para aplicações industriais, comerciais e prediais que exigem alta capacidade de condução de corrente com segurança contra propagação de chamas. Instalação recomendada em eletrocalhas, bandejas, dutos subterrâneos ou eletrodutos metálicos dimensionados.
92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 120 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, com resistência à umidade e abrasão (conforme ABNT NBR NM 247-3) Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C por até 5 segundos Cores Disponíveis: Preto (padrão para fase ou neutro), verde com listra amarela (terra), outras sob consulta Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 – Cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; ABNT NBR NM 280 – Condutores de cobre; IEC 60332-1 – Não propagação de chama em cabo individual; ABNT NBR 7286 – Cabos para sistemas subterrâneos de energia (quando aplicável) Aplicação: Indicado para redes de distribuição elétrica de baixa tensão e em instalações subterrâneas (rede enterrada). Apresenta excelente resistência à propagação de chamas e boa performance elétrica e mecânica. Ideal para ambientes residenciais, industriais e urbanos onde há exigência de alta confiabilidade no fornecimento de energia. A instalação deve ser realizada em conformidade com as normas técnicas vigentes, com proteção adequada contra umidade, agentes químicos e esforços mecânicos — como o uso de eletrodutos, dutos corrugados ou invólucros específicos para enterramento.
92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama para instalações de baixa tensão Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 Seção Nominal: 150 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama resistente à abrasão, umidade e propagação de chamas Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C por até 5 segundos Cores Disponíveis: Preto (fase/neutro), verde com listra amarela (terra), outras sob consulta Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 – Cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; ABNT NBR NM 280 – Condutores de cobre; IEC 60332-1 – Ensaio de não propagação de chama em cabo individual; Aplicação: Indicado para redes de distribuição elétrica de baixa tensão em instalações industriais, comerciais e prediais. Adequado para uso em: Alimentadores de quadros gerais; Linhas de força de motores de grande porte; Redes subterrâneas com dutos apropriados; Instalações fixas embutidas, aparentes ou enterradas, com proteção adequada Instalação: Pode ser instalado em eletrodutos, bandejas, canaletas, dutos subterrâneos ou diretamente embutido, conforme as exigências do projeto e da norma ABNT NBR 5410.
93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 240 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, azul, vermelho, branco, verde (terra), entre outras conforme projeto Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); Norma IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Indicado para instalações fixas em circuitos de força, iluminação e comandos elétricos em edificações residenciais, comerciais e industriais. Pode ser instalado em eletrodutos, bandejas ou calhas, embutido em paredes, lajes ou sobrepostas, conforme projeto elétrico. Ideal para ambientes que exigem maior segurança contra propagação de chamas.
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Ao realizar o reaterro manual de valas com um compactador de solos de percussão, é importante seguir procedimentos de segurança para evitar acidentes. Antes de iniciar, certifique-se de que a vala esteja devidamente escorada para prevenir desmoronamentos, especialmente em solos instáveis. A área de trabalho deve ser sinalizada para alertar outras pessoas sobre a atividade em andamento. Ao operar o compactador de solos de percussão, utilize sempre Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como capacete, óculos de segurança, luvas e protetores auriculares, devido ao ruído e vibração do equipamento. Mantenha uma postura adequada ao manusear o compactador para reduzir o risco de lesões nas costas e articulações. O reaterro deve ser feito em camadas, com espessura adequada para que o compactador possa atuar eficientemente em cada camada. Certifique-se de que o solo esteja com a umidade correta para a compactação, evitando solo muito seco ou muito úmido. Após a compactação, verifique a estabilidade do reaterro antes de liberar a área para outras atividades. Em caso de dúvidas sobre a segurança ou o procedimento correto, consulte um profissional qualificado ou siga as normas técnicas e de segurança aplicáveis à sua região.
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor monopolar tipo DIN Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (padrão para circuitos de iluminação e tomadas leves) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 1 (monopolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito em circuitos monofásicos de baixa tensão, especialmente para circuitos de iluminação e tomadas residenciais
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor monopolar tipo DIN Corrente Nominal: 16 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (padrão para circuitos de iluminação e tomadas leves) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 1 (monopolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito em circuitos monofásicos de baixa tensão, especialmente para circuitos de iluminação e tomadas residenciais
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor monopolar tipo DIN Corrente Nominal: 20 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (padrão para circuitos de tomadas e iluminação) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 1 (monopolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito em circuitos monofásicos de baixa tensão
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor monopolar tipo DIN Corrente Nominal: 25 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos com cargas de média corrente, como tomadas industriais e pequenos motores) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 1 (monopolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito em circuitos monofásicos de baixa tensão com maior demanda de corrente, como tomadas de uso específico e equipamentos de maior potência
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor monopolar tipo DIN Corrente Nominal: 32 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (padrão para circuitos de iluminação e tomadas leves) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 1 (monopolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito em circuitos monofásicos de baixa tensão, especialmente para circuitos de iluminação e tomadas residenciais
93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor monopolar tipo DIN Corrente Nominal: 40 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (padrão para circuitos de iluminação e tomadas leves) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 1 (monopolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito em circuitos monofásicos de baixa tensão, especialmente para circuitos de iluminação e tomadas residenciais
93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor monopolar tipo DIN Corrente Nominal: 50 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (padrão para circuitos de iluminação e tomadas leves) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 1 (monopolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito em circuitos monofásicos de baixa tensão, especialmente para circuitos de iluminação e tomadas residenciais
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor bipolar tipo DIN Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos bifásicos de iluminação e tomadas leves) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção simultânea de dois condutores em circuitos bifásicos de baixa tensão, prevenindo sobrecorrente e curto-circuito em circuitos de iluminação, tomadas e pequenos equipamentos residenciais ou comerciais
93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor bipolar tipo DIN Corrente Nominal: 16 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos de tomadas e iluminação bifásicos) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção simultânea de dois condutores em circuitos bifásicos de baixa tensão, evitando danos por sobrecorrente e curto-circuito em tomadas e pequenos equipamentos
93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor bipolar tipo DIN Corrente Nominal: 20 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos bifásicos com tomadas, pequenos motores e equipamentos de média potência) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção simultânea de dois condutores em circuitos bifásicos de baixa tensão, como tomadas de uso específico, aquecedores e equipamentos com maior demanda de corrente
93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor bipolar tipo DIN Corrente Nominal: 25 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos bifásicos com tomadas, pequenos motores e equipamentos de média potência) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção simultânea de dois condutores em circuitos bifásicos de baixa tensão, como tomadas de uso específico, aquecedores e equipamentos com maior demanda de corrente
93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor bipolar tipo DIN Corrente Nominal: 32 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos bifásicos com tomadas, pequenos motores e equipamentos de média potência) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção simultânea de dois condutores em circuitos bifásicos de baixa tensão, como tomadas de uso específico, aquecedores e equipamentos com maior demanda de corrente
93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor bipolar tipo DIN Corrente Nominal: 40 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos bifásicos com tomadas, pequenos motores e equipamentos de média potência) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção simultânea de dois condutores em circuitos bifásicos de baixa tensão, como tomadas de uso específico, aquecedores e equipamentos com maior demanda de corrente
93666 |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor bipolar tipo DIN Corrente Nominal: 50 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos bifásicos com tomadas, pequenos motores e equipamentos de média potência) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção simultânea de dois condutores em circuitos bifásicos de baixa tensão, como tomadas de uso específico, aquecedores e equipamentos com maior demanda de corrente
93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor tripolar tipo DIN Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos bifásicos com tomadas, pequenos motores e equipamentos de média potência) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção simultânea de dois condutores em circuitos bifásicos de baixa tensão, como tomadas de uso específico, aquecedores e equipamentos com maior demanda de corrente
93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor tripolar tipo DIN Corrente Nominal: 16 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos bifásicos com tomadas, pequenos motores e equipamentos de média potência) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção simultânea de dois condutores em circuitos bifásicos de baixa tensão, como tomadas de uso específico, aquecedores e equipamentos com maior demanda de corrente
93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor tripolar tipo DIN Corrente Nominal: 20 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos bifásicos com tomadas, pequenos motores e equipamentos de média potência) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção simultânea de dois condutores em circuitos bifásicos de baixa tensão, como tomadas de uso específico, aquecedores e equipamentos com maior demanda de corrente
93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor tripolar tipo DIN Corrente Nominal: 25 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos bifásicos com tomadas, pequenos motores e equipamentos de média potência) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção simultânea de dois condutores em circuitos bifásicos de baixa tensão, como tomadas de uso específico, aquecedores e equipamentos com maior demanda de corrente
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor tripolar tipo DIN Corrente Nominal: 32 A Tensão Nominal: 400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos trifásicos com cargas de média potência) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 3 (tripolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito em circuitos trifásicos de baixa tensão, utilizados em quadros de distribuição, motores trifásicos e equipamentos industriais de potência moderada
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor tripolar tipo DIN Corrente Nominal: 40 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos bifásicos com tomadas, pequenos motores e equipamentos de média potência) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção simultânea de dois condutores em circuitos bifásicos de baixa tensão, como tomadas de uso específico, aquecedores e equipamentos com maior demanda de corrente
93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor tripolar tipo DIN Corrente Nominal: 50 A Tensão Nominal: 400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Curva de Disparo: Tipo C (adequado para circuitos trifásicos com cargas de média a alta potência) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 3 (tripolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898-1 / IEC 60898-1 Aplicação: Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito em circuitos trifásicos de baixa tensão que alimentam motores, quadros de distribuição e equipamentos industriais de maior demanda elétrica
93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Componente: Disjuntor Diferencial Residual (DR) bipolar (ou Interruptor Diferencial Residual - IDR, se não tiver proteção contra sobrecorrente). Função: Proteção de pessoas e animais contra choques elétricos por corrente de fuga à terra, e proteção de instalações contra incêndios causados por correntes de fuga prolongadas. Tipo de Instalação: Montagem em trilho DIN 35 mm (padrão em quadros de distribuição modulares). Número de Pólos: Bipolar (2P), para uso em sistemas monofásicos a dois condutores (e.g., Fase-Neutro ou Fase-Fase). Corrente Nominal (In): 25 A (Amperes). Esta é a corrente máxima de carga que o disjuntor suporta continuamente. Corrente de Fuga Residual Nominal (IΔn): Tipicamente 30 mA (miliampères), valor de alta sensibilidade obrigatório para proteção de pessoas, conforme a ABNT NBR 5410, a menos que especificado de outra forma pelo projeto. Tipo de Corrente Residual: Geralmente Tipo AC (para correntes alternadas) ou Tipo A (para correntes alternadas e contínuas pulsantes). Tensão Nominal (Ue): Tipicamente 127/220V CA ou 220/240V CA. Capacidade de Interrupção (Icn): Se for um disjuntor DR (com proteção contra curto), a capacidade deve ser especificada em projeto (e.g., 6 kA ou 10 kA). Se for apenas um interruptor DR (IDR), ele não possui proteção contra curto-circuito e deve ser instalado em série com um disjuntor comum. Material do Corpo: Termoplástico de alta resistência e autoextinguível. Terminais: Bornes com parafusos de aperto, preparados para cabos de bitola adequada.
93675 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Componente: Disjuntor Diferencial Residual (DR) bipolar (ou Interruptor Diferencial Residual - IDR, se não tiver proteção contra sobrecorrente). Função: Proteção de pessoas e animais contra choques elétricos por corrente de fuga à terra, e proteção de instalações contra incêndios causados por correntes de fuga prolongadas. Tipo de Instalação: Montagem em trilho DIN 35 mm (padrão em quadros de distribuição modulares). Número de Pólos: Bipolar (2P), para uso em sistemas monofásicos a dois condutores (e.g., Fase-Neutro ou Fase-Fase). Corrente Nominal (In): 40 A (Amperes). Esta é a corrente máxima de carga que o disjuntor suporta continuamente. Corrente de Fuga Residual Nominal (IΔn): Tipicamente 30 mA (miliampères), valor de alta sensibilidade obrigatório para proteção de pessoas, conforme a ABNT NBR 5410, a menos que especificado de outra forma pelo projeto. Tipo de Corrente Residual: Geralmente Tipo AC (para correntes alternadas) ou Tipo A (para correntes alternadas e contínuas pulsantes). Tensão Nominal (Ue): Tipicamente 127/220V CA ou 220/240V CA. Capacidade de Interrupção (Icn): Se for um disjuntor DR (com proteção contra curto), a capacidade deve ser especificada em projeto (e.g., 6 kA ou 10 kA). Se for apenas um interruptor DR (IDR), ele não possui proteção contra curto-circuito e deve ser instalado em série com um disjuntor comum. Material do Corpo: Termoplástico de alta resistência e autoextinguível. Terminais: Bornes com parafusos de aperto, preparados para cabos de bitola adequada.
93676 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Componente: Disjuntor Diferencial Residual (DR) tetrapolar (ou Interruptor Diferencial Residual - IDR, se não tiver proteção contra sobrecorrente). Função: Proteção de pessoas e animais contra choques elétricos por corrente de fuga à terra, e proteção de instalações contra incêndios causados por correntes de fuga prolongadas. Tipo de Instalação: Montagem em trilho DIN 35 mm (padrão em quadros de distribuição modulares). Número de Pólos: Tetrapolar (4P), para uso em sistemas trifásicos com neutro (Fase A, Fase B, Fase C e Neutro). Corrente Nominal (In): 25 A (Amperes). Esta é a corrente máxima de carga que o disjuntor suporta continuamente. Corrente de Fuga Residual Nominal (IΔn): Tipicamente 30 mA (miliamperes), valor de alta sensibilidade obrigatório para proteção de pessoas, conforme a NBR 5410, a menos que especificado de outra forma pelo projeto. Tipo de Corrente Residual: Geralmente Tipo AC (para correntes alternadas) ou Tipo A (para correntes alternadas e contínuas pulsantes). Tensão Nominal (Ue): Tipicamente 230/400V CA ou 127/220V CA. Capacidade de Interrupção (Icn): Se for um disjuntor DR (com proteção contra curto), a capacidade deve ser especificada em projeto (e.g., 6 kA ou 10 kA). Se for apenas um interruptor DR (IDR), ele não possui proteção contra curto-circuito e deve ser instalado em série com um disjuntor comum. Material do Corpo: Termoplástico de alta resistência e autoextinguível. Terminais: Bornes com parafusos de aperto, preparados para cabos de bitola adequada.
95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Condulete de alumínio, tipo LR. Função: Caixa de passagem e derivação para instalações elétricas aparentes, permitindo mudanças de direção no traçado dos eletrodutos (ângulo de 90° com a saída à direita em relação à entrada, quando instalado de uma determinada orientação). Formato/Modelo: Tipo LR (Left-Right, entrada lateral e saída para a direita), com tampa de inspeção lateral. Material: Liga de alumínio injetado de alta resistência mecânica e à corrosão. Compatibilidade: Projetado para uso exclusivo com eletrodutos rígidos de aço galvanizado ou alumínio. Diâmetro Nominal (DN): 20 mm (3/4"). Acabamento: Alumínio cru ou com pintura eletrostática (depende do fabricante e especificação exata), liso, interno e externamente. Grau de Proteção (IP): Tipicamente IP54 ou IP55, quando instalado corretamente com a tampa e vedação (junta de borracha ou PVC) apropriadas, protegendo contra poeira e respingos/jatos d'água. Fixação: Instalação aparente (sobreposta), fixado à superfície (parede, teto, estrutura) através de furações na base do condulete, utilizando parafusos e buchas apropriados.
95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Condulete de PVC, tipo LL (entrada lateral e saída para a esquerda). Função: Caixa de passagem e derivação para instalações elétricas aparentes ou embutidas, permitindo mudanças de direção no traçado dos eletrodutos de PVC. Formato/Modelo: Tipo LL (Left-Left, com tampas de inspeção), para a criação de ângulos de 90°. Material: Policloreto de vinila (PVC) rígido, na cor branca ou cinza, antichama e resistente à umidade, corrosão e agentes químicos. Compatibilidade: Projetado para uso exclusivo com eletrodutos de PVC rígido soldável (conexão por adesivo/cola para PVC). Diâmetro Nominal (DN): 25 mm. Nota: A especificação original menciona (3/4''), porém 25mm em PVC corresponde a 3/4 polegadas na linha soldável (para água fria) ou 1 polegada na linha elétrica (para eletrodutos). Assumindo que o usuário se refere ao diâmetro de 25mm: Se for padrão NBR 5648 (Água Fria Soldável): Diâmetro de 25mm. Se for padrão Eletroduto Rígido NBR 15465 (Roscável): O diâmetro nominal seria 1" (33,4mm externo). Vamos manter o foco no DN 25mm e material PVC Soldável, comum em algumas instalações aparentes ou embutidas. Acabamento: Superfície lisa, interna e externamente. Grau de Proteção (IP): Tipicamente IP40 a IP54, dependendo do uso de vedação nas tampas. Fixação: Instalação aparente (sobreposta), fixado à superfície (parede, teto, estrutura) através de furações na base do condulete.
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1. Características Técnicas A especificação abaixo é para o item CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Enterrada (subterrânea), em valas ou diretamente no solo. Aplicação: Componente principal do subsistema de aterramento (eletrodo de terra) em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e sistemas elétricos gerais. Material do Condutor: Cobre nu (sem isolamento), de alta pureza (cobre eletrolítico ou recozido). Secção Transversal: 50 mm² (milímetros quadrados). Construção: Corda ou cordoalha, composta por múltiplos fios de cobre trançados, proporcionando flexibilidade para instalação. O número e o diâmetro dos fios variam por fabricante, mas garantem a secção total e a flexibilidade (e.g., encordoamento classe 2 ou 3). Características Elétricas: Alta condutividade elétrica, baixa resistência ôhmica. Resistência à Corrosão: Excelente resistência à corrosão em contato direto com a maioria dos tipos de solo, desde que respeitados os parâmetros de pH e umidade. Normas Atendidas: ABNT NBR 5419 (Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 3, que define os requisitos para eletrodos de aterramento). Nota: A NBR 5419 exige no mínimo 50 mm² para o cobre como condutor de aterramento. ABNT NBR NM 280 (Condutores de cabos isolados, para referência de encordoamento e material). ABNT NBR 6810 (Fios e cabos de cobre para instalações elétricas - Especificação). Instalação: Instalação em valas com profundidade mínima especificada em projeto (geralmente entre 0,5m a 1m de profundidade), disposta de forma linear, em anel (anel de aterramento) ou em malha, interligada a hastes de aterramento e pontos de descida do SPDA utilizando conectores de alta qualidade, como a solda exotérmica, para garantir conexões permanentes e de baixa resistência.
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1. Características Técnicas Tipo: Haste de aterramento cilíndrica Diâmetro: 5/8" (15,9 mm) Comprimento: 3,00 m Material: Aço carbono cobreado eletroliticamente Espessura da Camada de Cobre: Mínimo 250 µm Norma de Fabricação: NBR 13571 / IEC 62561-2 Aplicação: Sistemas de aterramento de instalações elétricas e de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) Instalação: Enterrada verticalmente no solo, conectada ao condutor de aterramento por grampo metálico apropriado Vida Útil: ≥ 30 anos em condições normais de solo
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas A especificação abaixo é para o item ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Enterrada (subterrânea). Função: Proteção mecânica e condução de cabos de energia elétrica em instalações subterrâneas. Material do Eletroduto: Polietileno de Alta Densidade (PEAD/HDPE). Características do Material: Resistente a impactos, compressão, umidade, agentes químicos presentes no solo e variações de temperatura. Diâmetro Nominal (DN): 50 mm (1 1/2 polegadas). Construção: Eletroduto corrugado (sanfonado) para garantir alta flexibilidade e facilitar a curvatura sem a necessidade de conexões angulares. Internamente liso para facilitar a passagem dos cabos. Classe de Resistência: Reforçado, projetado especificamente para instalações enterradas, suportando cargas do solo sem deformação excessiva. Cor Padrão: Tipicamente Laranja (padrão para redes de energia elétrica enterradas) ou Preto. Proteção: Antichama (material autoextinguível).
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto flexível corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE). Função: Proteção mecânica e condução de cabos de energia elétrica em instalações subterrâneas (enterradas). Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD/HDPE), na cor preta ou laranja, resistente a impactos, compressão e agentes químicos do solo. Diâmetro Nominal (DN): 63 mm (2 polegadas). Tipo de Parede: Corrugada (sanfonada) externamente para maior flexibilidade e resistência, e geralmente lisa internamente para facilitar o lançamento dos cabos (redução do atrito). Classe de Resistência: Projetado para uso em redes enterradas, suportando cargas do solo e tráfego leve/médio (rigidez dielétrica e mecânica conforme normas aplicáveis). Cor Padrão: Tipicamente Preto ou Laranja (o laranja é frequentemente usado para identificar redes de energia elétrica conforme códigos de cores). Características Adicionais: Antichama: Material com características de não propagação de chamas. Resistência Química: Resistente a ácidos, bases, sais, óleos e umidade presentes no solo. Flexibilidade: Permite curvas suaves sem a necessidade de conexões angulares (curvas ou cotovelos).
97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas A especificação abaixo é para o item ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Enterrada (subterrânea). Função: Proteção mecânica e condução de cabos de energia elétrica em instalações subterrâneas. Material do Eletroduto: Polietileno de Alta Densidade (PEAD/HDPE). Características do Material: Resistente a impactos, compressão, umidade, agentes químicos presentes no solo e variações de temperatura. Diâmetro Nominal (DN): 90 mm (3 polegadas). Construção: Eletroduto corrugado (sanfonado) para garantir alta flexibilidade e facilitar a curvatura sem a necessidade de conexões angulares. Internamente liso para facilitar a passagem dos cabos (redução do atrito). Classe de Resistência: Reforçado, projetado especificamente para instalações enterradas, suportando cargas do solo sem deformação excessiva. Cor Padrão: Tipicamente Laranja (padrão para redes de energia elétrica enterradas) ou Preto. Proteção: Antichama (material autoextinguível).
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto flexível corrugado de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE). Função: Proteção mecânica e condução de cabos de energia elétrica em instalações subterrâneas (enterradas). Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD/HDPE), na cor preta ou laranja, resistente a impactos, compressão e agentes químicos do solo. Diâmetro Nominal (DN): 100 mm (4 polegadas). Tipo de Parede: Corrugada (sanfonada) externamente para maior flexibilidade e resistência, e geralmente lisa internamente para facilitar o lançamento dos cabos (redução do atrito). Classe de Resistência: Projetado para uso em redes enterradas, suportando cargas do solo e tráfego leve/médio (rigidez dielétrica e mecânica conforme normas aplicáveis). Cor Padrão: Tipicamente Preto ou Laranja (o laranja é frequentemente usado para identificar redes de energia elétrica conforme códigos de cores).
97711 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Componente: Disjuntor Diferencial Residual (DR) tetrapolar (ou Interruptor Diferencial Residual - IDR, se não tiver proteção contra sobrecorrente). Função: Proteção de pessoas e animais contra choques elétricos por corrente de fuga à terra, e proteção de instalações contra incêndios causados por correntes de fuga prolongadas. Tipo de Instalação: Montagem em trilho DIN 35 mm (padrão em quadros de distribuição modulares). Número de Pólos: Tetrapolar (4P), para uso em sistemas trifásicos com neutro (Fase A, Fase B, Fase C e Neutro). Corrente Nominal (In): 40 A (Amperes). Esta é a corrente máxima de carga que o disjuntor suporta continuamente. Corrente de Fuga Residual Nominal (IΔn): Tipicamente 30 mA (miliampères), valor de alta sensibilidade obrigatório para proteção de pessoas, conforme a ABNT NBR 5410, a menos que especificado de outra forma pelo projeto. Tipo de Corrente Residual: Geralmente Tipo AC (para correntes alternadas) ou Tipo A (para correntes alternadas e contínuas pulsantes). Tensão Nominal (Ue): Tipicamente 230/400V CA ou 127/220V CA. Capacidade de Interrupção (Icn): Se for um disjuntor DR (com proteção contra curto), a capacidade deve ser especificada em projeto (e.g., 6 kA ou 10 kA). Se for apenas um interruptor DR (IDR), ele não possui proteção contra curto-circuito e deve ser instalado em série com um disjuntor comum. Material do Corpo: Termoplástico de alta resistência e autoextinguível. Terminais: Bornes com parafusos de aperto, preparados para cabos de bitola adequada.
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Caixa de inspeção elétrica enterrada, construída em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços Finalidade: Utilizada para passagem, inspeção, derivação e acomodação de emendas ou conexões de cabos elétricos subterrâneos Construção: Estrutura em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, assentados com argamassa de cimento e areia; Fundo com camada drenante de brita nº 2, espessura mínima de 10 cm; Revestimento interno (opcional) com argamassa ou impermeabilizante, conforme o local de instalação Dimensões Internas: Comprimento: 0,30 m; Largura: 0,30 m; Altura (profundidade): 0,70 m Tampa: superior removível, preferencialmente em concreto armado; Pode ser pré-moldada ou moldada in loco, com alça metálica para manuseio; Reforço conforme necessidade: leve (área de jardim), média (passeio), pesada (tráfego leve) Entradas para eletrodutos ou dutos: Executadas conforme projeto, com tubos de PVC, PEAD ou aço galvanizado embutidos ou chumbados nas paredes da caixa Aplicações: Infraestrutura elétrica de baixa tensão; Redes subterrâneas em áreas externas, jardins, calçadas, garagens, estacionamentos e áreas técnicas; Pode também ser usada para sistemas de dados, telecomunicações ou iluminação externa Normas Técnicas Aplicáveis: ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; ABNT NBR 13510 – Entrada de serviço em baixa tensão; Normas e exigências da concessionária local de energia (quando aplicável) Recomendações: Prever inclinação ou canaleta de drenagem se instalada em locais sujeitos à umidade excessiva; Uso de impermeabilizante na alvenaria, se exigido pelo ambiente; Garantir acessibilidade para manutenção futura
97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Enterrada (subterrânea), para acesso a redes elétricas de distribuição. Função: Caixa de passagem, inspeção, emenda e derivação para cabos elétricos enterrados (em eletrodutos PEAD), localizada ao nível do solo ou ligeiramente abaixo. Dimensões Internas (C x L x A): 0,40 x 0,40 x 0,40 m (40 x 40 x 40 centímetros). Material de Construção: Concreto armado pré-moldado (fabricado industrialmente ou em canteiro sob controle de qualidade), garantindo resistência e padronização. Revestimento Interno: As paredes internas devem ser lisas e, idealmente, impermeabilizadas de fábrica ou no local, para prevenir infiltrações de água e umidade do solo. Fundo: Fundo aberto, com previsão para preenchimento no local com camada de brita (pedra britada) para facilitar a drenagem de eventuais águas. Tampa: A especificação não inclui a tampa, mas o projeto deve prever uma tampa adequada (de concreto armado, ferro fundido ou chapa metálica reforçada) com sistema de fecho seguro, compatível com o aro da caixa.
97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Enterrada (subterrânea), para acesso a redes elétricas de distribuição. Função: Caixa de passagem, inspeção, emenda e derivação para cabos elétricos enterrados (em eletrodutos PEAD), localizada ao nível do solo ou ligeiramente abaixo. Dimensões Internas (C x L x A): 0,80 x 0,80 x 0,50 m (80 x 80 x 50 centímetros). Material de Construção: Concreto armado pré-moldado (fabricado industrialmente ou em canteiro sob controle de qualidade), garantindo resistência e padronização. Revestimento Interno: As paredes internas devem ser lisas e, idealmente, impermeabilizadas de fábrica ou no local, para prevenir infiltrações de água e umidade do solo. Fundo: Fundo aberto, com previsão para preenchimento no local com camada de brita (pedra britada) para facilitar a drenagem de eventuais águas. Tampa: A especificação não inclui a tampa, mas o projeto deve prever uma tampa adequada (de concreto armado, ferro fundido ou chapa metálica reforçada) com sistema de fecho seguro, compatível com o aro da caixa.
97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Caixa de passagem/inspeção elétrica enterrada, construída in loco em alvenaria Finalidade: Destinada à acomodação de conexões, emendas ou mudanças de direção em tubulações elétricas subterrâneas. Facilita manutenções futuras sem necessidade de escavação direta nos condutos. Estrutura: Alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, assentados com argamassa (cimento + areia) Fundo: Camada de brita nº 2 com espessura mínima de 10 cm, para drenagem Acabamento interno: Opcionalmente revestida com argamassa de cimento ou impermeabilizada (dependendo da aplicação e do local) Entradas para eletrodutos: Instalação de eletrodutos embutidos ou chumbados nas paredes, conforme projeto Dimensões Internas: Comprimento (L): 0,30 m; Largura (P): 0,30 m; Altura (H): 0,30 m Volume interno útil: 0,027 m³ (27 litros) Material: Concreto armado (moldada in loco ou pré-moldada) Remoção: Manual, com alça metálica (opcional) Resistência: Pode ser dimensionada para tráfego leve (pedestres), conforme necessidade Fixação: Assentada sobre cinta de concreto ou diretamente na alvenaria Aplicações Típicas: Instalações elétricas de baixa tensão subterrâneas; Sistemas de iluminação pública, paisagismo, quadras esportivas, jardins e calçadas; Passagem e inspeção de condutores elétricos, de dados ou multimídia; Projetos residenciais, comerciais, prediais e industriais Normas Técnicas Aplicáveis: ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; ABNT NBR 5626 – Sistemas prediais (requisitos construtivos); Normas de concessionárias locais de energia, quando aplicável Observações: O uso de dreno de brita é essencial para evitar acúmulo de água no interior da caixa; Pode receber barra de aterramento ou fita de cobre se necessário; Dimensões e materiais podem variar conforme projeto executivo ou exigência local
97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Enterrada (subterrânea), para acesso a redes elétricas de distribuição. Função: Caixa de passagem, inspeção, emenda e derivação para cabos elétricos enterrados (em eletrodutos PEAD), localizada ao nível do solo ou ligeiramente abaixo. Dimensões Internas (C x L x A): 0,80 x 0,80 x 0,60 m (80 x 80 x 60 centímetros). Material de Construção: Alvenaria com tijolos cerâmicos maciços assentados com argamassa de cimento e areia, dimensionados para suportar as cargas do solo e eventuais tráfegos. Revestimento Interno: As paredes internas devem ser revestidas com argamassa e impermeabilizadas (com produtos asfálticos ou argamassas poliméricas) para prevenir infiltrações de água e umidade do solo. Fundo: Preenchido com camada de brita (pedra britada) para facilitar a drenagem de eventuais águas que possam entrar na caixa, evitando o acúmulo de umidade. Tampa: A especificação não inclui a tampa, mas o projeto deve prever uma tampa adequada (de concreto armado, ferro fundido ou chapa metálica reforçada) com sistema de fecho seguro e, se necessário, com ventilação ou vedação, dependendo do local de instalação (calçada, jardim, via de tráfego).
97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Enterrada (subterrânea), para acesso a redes elétricas de distribuição. Função: Caixa de passagem, inspeção, emenda e derivação para cabos elétricos enterrados (em eletrodutos PEAD), localizada ao nível do solo ou ligeiramente abaixo. Dimensões Internas (C x L x A): 0,60 x 0,60 x 0,60 m (60 x 60 x 60 centímetros). Material de Construção: Alvenaria com blocos de concreto assentados com argamassa de cimento e areia, dimensionados para suportar as cargas do solo e eventuais tráfegos. Revestimento Interno: As paredes internas devem ser revestidas e impermeabilizadas para prevenir infiltrações de água e umidade do solo. Fundo: Preenchido com camada de brita (pedra britada) para facilitar a drenagem de eventuais águas que possam entrar na caixa, evitando o acúmulo de umidade. Tampa: A especificação não inclui a tampa, mas o projeto deve prever uma tampa adequada (de concreto armado, ferro fundido ou chapa metálica reforçada) com sistema de fecho seguro e, se necessário, com ventilação ou vedação, dependendo do local de instalação (calçada, jardim, via de tráfego).
97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Caixa de inspeção elétrica enterrada, construída em alvenaria com blocos de concreto Finalidade: Passagem, inspeção, derivação ou acomodação de conexões e emendas de cabos elétricos subterrâneos de média ou baixa tensão Construção: Alvenaria com blocos de concreto; Assentamento com argamassa de cimento e areia; Fundo com camada drenante de brita nº 2 Dimensões Internas: Comprimento: 0,80 m; Largura: 0,80 m; Altura (profundidade): 0,60 m Fundo: Camada de brita com espessura mínima de 10 cm para drenagem Tampa: Em concreto armado ou tampa pré-moldada, com ou sem alça metálica; Reforçada para tráfego leve, médio ou pesado (conforme especificação do projeto); Opcionalmente ventilada e com fecho metálico Entradas para eletrodutos/dutos: Feitas conforme necessidade do projeto, com tubulações de PVC rígido, PEAD ou galvanizado, embutidas na alvenaria ou chumbadas com cimento Aplicações: Redes de distribuição elétrica subterrânea; Instalações comerciais, industriais, urbanas e prediais; Infraestrutura elétrica enterrada em áreas externas, calçadas, estacionamentos ou jardins Normas Técnicas Aplicáveis: ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; ABNT NBR 13510 – Entrada de serviço em baixa tensão; ABNT NBR 5626 – Sistemas prediais de água fria (aplicável a infraestrutura civil); Normas e exigências da concessionária local de energia Observações: Pode incluir dispositivos de aterramento (barras, hastes) e drenos se exigido no projeto; A profundidade e largura podem variar conforme a quantidade e bitola dos cabos; Recomenda-se impermeabilização interna quando instalada em locais sujeitos à umidade
101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 50 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, azul, vermelho, branco, verde (terra), entre outras conforme projeto Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); Norma IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Indicado para instalações fixas em circuitos de força, iluminação e comandos elétricos em edificações residenciais, comerciais e industriais. Pode ser instalado em eletrodutos, bandejas ou calhas, embutido em paredes, lajes ou sobrepostas, conforme projeto elétrico. Ideal para ambientes que exigem maior segurança contra propagação de chamas.
101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 95 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, azul, vermelho, branco, verde (terra), entre outras conforme projeto Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); Norma IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Indicado para instalações fixas em circuitos de força, iluminação e comandos elétricos em edificações residenciais, comerciais e industriais. Pode ser instalado em eletrodutos, bandejas ou calhas, embutido em paredes, lajes ou sobrepostas, conforme projeto elétrico. Ideal para ambientes que exigem maior segurança contra propagação de chamas.
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Relé fotoelétrico (sensor crepuscular) para acionamento automático de iluminação externa Capacidade nominal de carga: Até 1000 W (lâmpadas incandescentes ou cargas resistivas equivalentes) Tensão de operação: 127 V ou 220 V (especificar conforme modelo) Corrente máxima: Aproximadamente 8 A (depende da tensão e carga) Faixa de sensibilidade luminosa: Ajustável (ex.: 5 a 30 lux) Tempo de retardo: Normalmente de 30 segundos a 2 minutos para evitar acionamentos por luzes momentâneas Tipo de contato: Contato seco (normalmente aberto - NA) ou contato ligado para comando direto da carga Proteção: Contra surtos e curto-circuito (depende do modelo) Instalação: Embutir em caixa padrão 4x2 (ou conforme fabricante) Ângulo de detecção: 180° ou mais, dependendo do modelo Temperatura de operação: -20 °C a +60 °C (varia conforme fabricante) Grau de proteção: Geralmente IP44 a IP65 (em versões externas) Aplicações: Acionamento automático de iluminação pública, postes, fachadas, jardins, garagens, varandas e áreas externas; Economia de energia, pois liga e desliga a iluminação conforme o nível de luminosidade natural; Fácil instalação em quadros de distribuição ou caixas de passagem Normas e Certificações: Conforme normas ABNT aplicáveis (ex.: ABNT NBR 5410 para instalações elétricas de baixa tensão); Certificação INMETRO; Segurança e conformidade conforme IEC 61058 e IEC 60529 para grau de proteção.
105550 | SINAPI | CÂMERA IP SPEED DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 1. Características Técnicas Tipo: Câmera Dome (interna/externa) Alcance de Visão Noturna: Até 25 metros (IR – Infravermelho) Resolução: Full HD 1080p (2 MP) ou superior Lente: Fixa de 2.8 mm a 3.6 mm (ângulo amplo) Sensor de Imagem: CMOS de alta sensibilidade Grau de Proteção: IP66 ou IP67 (resistente a intempéries) Carcaça: Antivandalismo, em policarbonato e metal Alimentação: 12 VDC ou PoE (Power over Ethernet) Aplicação: Monitoramento de ambientes internos ou externos com alta discrição Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 e NBR IEC 62676 (sistemas de CFTV)
105553 | SINAPI | CÂMERA IP BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 1. Características Técnicas Tipo: Câmera IP Bullet de vigilância com Inteligência Artificial (AI) Modelo: VIP 3280 Bullet AI Sensor de imagem: 1/2.8” CMOS progressivo, alta sensibilidade Resolução máxima: 8 MP (4K Ultra HD – 3840 × 2160) Lente: Varifocal motorizada 2,7 ~ 13,5 mm, auto-iris (P-Iris), ajuste remoto de zoom e foco Iluminação mínima: 0,005 lux (colorido) / 0 lux (IR ligado) Alcance do infravermelho (IR): até 80 metros (IR inteligente com LEDs de alto desempenho) Compressão de vídeo: H.265 / H.264 / MJPEG Taxa de quadros: até 30 fps @ 8 MP Áudio: Entrada/saída de áudio bidirecional Armazenamento interno: Slot para cartão microSD até 256 GB Conectividade: Ethernet RJ-45 (10/100 Mbps) – compatível com PoE (IEEE 802.3af/at) Protocolos suportados: ONVIF, RTSP, HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, entre outros Alimentação: 12 Vcc ± 10% / PoE (IEEE 802.3af/at) Consumo máximo: ≤ 12 W Grau de proteção: IP67 (resistente a poeira e intempéries) / IK10 (resistência mecânica – antivandalismo, dependendo do modelo) Material do corpo: Alumínio injetado com pintura epóxi, visor frontal em vidro temperado Temperatura de operação: –30 °C a +60 °C Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 62676 (sistemas de videomonitoramento) Aplicação: Sistemas de CFTV IP em ambientes externos e internos, ideal para segurança perimetral, estacionamentos, indústrias e áreas críticas, com monitoramento em alta definição e análise inteligente de vídeo.
100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Quadro de distribuição para telefone Modelo: Nº 3 – padrão Telebrás Dimensões: 40 × 40 × 12 cm Material: Chapa metálica de aço carbono Espessura da Chapa: 1,2 mm (mínimo) Acabamento: Pintura eletrostática a pó, cor padrão cinza Instalação: Embutir em parede Acessórios: Fornecido sem acessórios internos Porta: Com dobradiça e fecho tipo segredo ou para cadeado Ventilação: Sem aberturas, fechado Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Normas Atendidas: Padrão Telebrás, ABNT NBR 5410 Aplicação: Distribuição e organização de pares telefônicos em edificações residenciais, comerciais e institucionais
104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | Os solos para a execução dos Reaterro serão provenientes de áreas de empréstimos ou das próprias escavações no local e, deverão apresentar boa qualidade, ser isento de material orgânico e de impurezas. A compactação será executada em camadas de 0,20 m, com compactadores manuais de placa vibratória. Os trabalhos deverão ser orientados de forma a garantir um maciço compacto, essencialmente uniforme, isento de descontinuidades, laminações e possuidor de características de resistência e incompressibilidade. Todo solo não empregado no reaterro será lançado em bota-fora indicado pela fiscalização.
104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Conector metálico tipo olhal para sistemas de SPDA Aplicação: Conexão de cabos de cobre ao terminal de hastes de aterramento de 5/8" Compatibilidade de Cabos: Seção de 10 mm² até 50 mm² Material: Latão ou bronze estanhado, resistente à corrosão Fixação: Parafuso de aperto que garante contato firme e seguro Condutividade Elétrica: Alta, garantindo baixa resistência de contato Instalação: Fixação direta ao topo da haste de aterramento com conexão ao cabo por olhal Normas Atendidas: ABNT NBR 5419 (SPDA) e IEC 62561 (componentes de proteção contra descargas atmosféricas) Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C
104754 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Conector: Split-Bolt (parafuso fendido para conexões elétricas) Aplicação: Conexão mecânica de condutores de cobre em sistemas de aterramento e SPDA Capacidade de Cabos: Condutores de cobre de até 70 mm² (sólidos ou encordoados) Material: Bronze de alta resistência mecânica e à corrosão (alguns modelos com acabamento estanhado) Fixação: Aperto mecânico por parafuso com fenda central (garante pressão uniforme entre condutores) Resistência Elétrica: Baixa resistência de contato, garantindo eficiência no aterramento Durabilidade: Uso externo, resistente à oxidação e intempéries Normas Atendidas: ABNT NBR 5419 (SPDA – Proteção contra descargas atmosféricas), NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação Final: Interligação confiável de condutores de descida, cabos de aterramento e conexões em malhas de SPDA
104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | 1. Procedimento de Execução: Marcação dos Pontos: Realizar a marcação na laje ou parede, de acordo com o traçado definido em projeto. Garantir alinhamento e nivelamento para evitar tensões mecânicas no eletroduto. Perfuração da Superfície: Utilizar furadeira com broca adequada ao tipo de base (concreto, alvenaria). Instalar bucha de fixação compatível com o parafuso de 1 1/4". Instalação da Abraçadeira Tipo D: Posicionar o eletroduto sobre a superfície de fixação. Colocar a abraçadeira metálica rígida envolvendo o eletroduto. Fixar com o parafuso, garantindo firmeza sem esmagar o eletroduto. Verificação Final: Conferir se os eletrodutos estão firmemente fixados, alinhados e sem pontos de folga. Garantir que o espaçamento entre abraçadeiras atende ao especificado em norma e projeto.
72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | 1. Características Técnicas Material: Aço galvanizado resistente à corrosão Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe, dependendo do modelo Base de Fixação: Base de fixação com altura de 30 cm Acabamento: Galvanizado, para garantir resistência à intempéries e durabilidade Temperatura de Operação: De -10°C até +60°C Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Fixação: Parafusos ou suportes específicos para fixação na base Aplicação: Instalações de sistemas elétricos e de cabos em redes aéreas
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Caixa octogonal de embutir em laje Dimensões Nominais: 4” x 4” (aprox. 100 mm x 100 mm) Formato: Octogonal Material: PVC rígido (policloreto de vinila) autoextinguível Cor: Cinza ou azul (conforme fabricante) Entradas para Eletrodutos: Laterais e superior, com pré-cortes para conexão de eletrodutos rígidos ou flexíveis Fixação de Dispositivos: Possui suportes internos para parafusos de suportes de luminárias, sensores ou caixas de passagem Temperatura de Operação: -5 °C até +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (caixas de luz), NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Instalada em lajes de concreto para derivação de condutores e fixação de pontos de iluminação
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Compreende os serviços de escavação manual de valas e cavas, nas dimensões e cotas no fixadas no projeto. Para a escavação deverão ser obedecidos os quesitos seguintes: Somente serão iniciadas quando forem confirmadas as posições de todas as obras subterrâneas interferentes; Todos os materiais para execução deverão estar disponíveis, no local da obra; As escavações deverão ser aberta de jusante para montante, a partir dos pontos de lançamento ou de pontos onde seja viável o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presença de agua durante sua execução; As escavações, acerto dos taludes e fundos de valas serão executadas manualmente e deverão aproximar-se da cota prevista; O material escavado deverá ser depositado, sempre que possível, de um só lado da vala e asfalto 1,0 (um) metro da borda da escavação; Todo o material saturado e nos casos em que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário, deverá ser carregado, transportado e depositado em local por indicado; Os trabalhos de escavação serão medidos segundo a extensão, profundidade, largura e qualidade do material a ser escavado determinadas em projeto, sem em metro cubico a unidade de medição.
95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Condulete de alumínio, tipo X (quatro saídas) Bitola Compatível: DN 20 mm (3/4") Material: Liga de alumínio fundido, resistente à corrosão Tampa: Alumínio ou aço galvanizado, fixada com parafusos Acabamento: Pintura eletrostática ou natural, resistente a intempéries Grau de Proteção: IP54 a IP65 (dependendo da vedação utilizada) Fixação: Conexão direta a eletroduto de aço galvanizado rosqueado (aparente) Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15736 (eletrodutos metálicos), NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Derivações e cruzamentos em eletrodutos aparentes de aço galvanizado, em ambientes residenciais, comerciais ou industriais
95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Condulete de alumínio, tipo X (quatro saídas) Bitola Compatível: DN 25 mm (1") Material: Liga de alumínio fundido, de alta resistência mecânica e anticorrosiva Tampa: Alumínio ou aço galvanizado, fixada por parafusos Acabamento: Pintura eletrostática ou natural, resistente à oxidação e intempéries Grau de Proteção: IP54 a IP65 (conforme vedação utilizada) Fixação: Conexão direta a eletroduto de aço galvanizado rosqueado (instalação aparente) Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15736 (eletrodutos metálicos), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Derivações e cruzamentos em eletrodutos aparentes de aço galvanizado, em sistemas residenciais, comerciais e industriais
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Haste de aterramento para sistemas de proteção elétrica Dimensões: Comprimento: 3 m / Diâmetro: 5/8" (15,9 mm) Material: Aço cobreado eletroliticamente Espessura da Camada de Cobre: ≥ 254 microns (conforme normas técnicas) Resistência Elétrica: Baixa resistência de contato com o solo Acabamento: Superfície polida e cobreada, resistente à corrosão Conectividade: Compatível com conectores tipo grampo, split-bolt e solda exotérmica Vida Útil: ≥ 30 anos (dependendo das condições do solo) Normas Atendidas: ABNT NBR 13571 (haste de aterramento), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão), ABNT NBR 5419 (SPDA) Aplicação: Sistemas de aterramento elétrico e de proteção contra descargas atmosféricas
97289 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Curva horizontal a 90° para eletrocalha Dimensões: Largura: 200 mm / Altura: 50 mm Compatibilidade: Eletrocalhas lisas ou perfuradas Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 1,2 mm a 1,5 mm (conforme especificação do projeto) Raio de Curvatura: Padronizado, garantindo acomodação uniforme dos cabos Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, conforme especificação Fixação: Parafusada, com parafusos e porcas compatíveis Temperatura de Operação: De -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (eletrocalhas), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Mudança de direção horizontal em 90° em linhas de eletrocalhas de 200×50 mm
97295 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Curva horizontal a 90° para eletrocalha Dimensões: Largura: 300 mm / Altura: 50 mm Compatibilidade: Eletrocalhas lisas ou perfuradas Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 1,2 mm a 1,5 mm (conforme especificação do projeto) Raio de Curvatura: Padronizado, garantindo acomodação uniforme dos cabos Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, conforme especificação Fixação: Parafusada, utilizando parafusos e porcas compatíveis Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (eletrocalhas), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Mudança de direção horizontal em 90° em linhas de eletrocalhas de 300×50 mm
97603 | SINAPI | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Câmera de monitoramento tipo Bullet Alcance de Visão Noturna: Até 25 metros (infravermelho IR) Resolução: HD 720p, Full HD 1080p ou superior (varia conforme modelo) Sensor de Imagem: CMOS de alta sensibilidade Lente: Fixa (2,8 mm, 3,6 mm ou 6 mm, conforme necessidade de abertura e distância) Iluminação IR: LEDs infravermelhos com filtro ICR (Infrared Cut-Filter Removal) Carcaça: Metálica ou em policarbonato, com proteção contra intempéries Grau de Proteção: IP66 ou superior (resistente a poeira e chuva) Instalação: Externa ou interna, fixada em paredes ou postes Alimentação: 12 VDC ou PoE (Power over Ethernet), conforme modelo Conectividade: Analógica (HD-TVI, HDCVI, AHD) ou IP (rede Ethernet) Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (alimentação elétrica), IEC 60529 (graus de proteção IP) Aplicação: Vigilância patrimonial em áreas externas e internas, com monitoramento diurno e noturno
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 1. Características Técnicas Item: Caixa de inspeção para aterramento Formato: Circular Material: Polietileno de alta densidade (PEAD), resistente à corrosão e intempéries Diâmetro Interno: 0,30 m (300 mm) Altura Nominal: 0,30 a 0,40 m (varia conforme fabricante) Tampa: Removível, em polietileno ou concreto polimérico, antiderrapante Cor: Preto ou cinza escuro (padrão) Temperatura de Operação: -20 °C até +60 °C Normas Atendidas: NBR 5419 (SPDA), NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Utilizada para inspeção, interligação e manutenção de hastes de aterramento e condutores de cobre
98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1. Características Técnicas Item: Cabo Telefônico CCI-50, 2 pares, sem blindagem Condutor: Cobre eletrolítico sólido, bitola típica 24 AWG (0,5 mm) Isolamento dos Condutores: Polietileno sólido (PE) ou termoplástico similar Identificação: Pares identificados por cores convencionais (ex.: branco/azul e branco/laranja) Capa Externa: PVC (policloreto de vinila) cinza, não propagante à chama Blindagem: Não possui (UTP) Diâmetro Nominal: Aproximadamente 5 a 6 mm Capacitância Mútua: ≤ 52 pF/m Resistência Elétrica: ≤ 95 Ω/km por condutor Temperatura de Operação: De -10°C até +60°C Normas Atendidas: ABNT NBR 14565, NBR 5410, ANSI/TIA-568 Aplicação: Utilizado em distribuição telefônica interna de edificações institucionais (voz, ramais e PABX)
98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1. Características Técnicas Item: Cabo de par trançado, Categoria 6 (UTP ou FTP, conforme projeto) Condutores: 4 pares de fios de cobre eletrolítico, seção 23 AWG, rígidos Isolação: Polietileno de alta densidade (HDPE) Capa Externa: PVC ou LSZH (baixa emissão de fumaça e livre de halogênio), antichama Frequência de Operação: Até 250 MHz Taxa de Transmissão: Até 1 Gbps em até 100 m (Ethernet Gigabit) Impedância Característica: 100 ± 15 Ω Tensão de Isolamento: 300 V Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801, ABNT NBR 14565 Aplicação: Cabeamento estruturado residencial para transmissão de dados, voz e imagem
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1. Características Técnicas Item: Tomada de rede RJ45 fêmea Categoria: CAT. 5e, CAT. 6 ou superior (conforme especificação do projeto) Padrão de Pinagem: T568A ou T568B Material: Corpo em termoplástico de alta resistência, contatos em liga de cobre com banho de ouro Fixação: Para embutir em caixa 4x2” ou em patch panel, conforme aplicação Conexão: IDC (Insulation Displacement Contact) compatível com cabos sólidos e flexíveis Dimensões: Compatível com módulos padrão 4x2” Cor: Branco ou outra conforme projeto Normas Atendidas: ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801, ABNT NBR 14565 Aplicação: Conexão de cabos de rede estruturada em ambientes residenciais, comerciais e institucionais
98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1. Características Técnicas Item: Tomada de telefone RJ11 fêmea Padrão: 4 ou 6 vias (2 a 4 contatos ativos, conforme aplicação) Material: Corpo em termoplástico de alta resistência, contatos em liga de cobre com banho de níquel/estanho Fixação: Para embutir em caixa 4x2” ou em suporte modular Conexão: Tipo IDC (Insulation Displacement Contact) para cabos rígidos ou flexíveis Dimensões: Compatível com módulos padrão 4x2” Cor: Branco ou outra conforme especificação de projeto Normas Atendidas: ABNT NBR 14565, ANSI/TIA/EIA-570 Aplicação: Conexão de cabos de telefonia em ambientes residenciais, comerciais e institucionais
Comp 1003 | Próprio | CABO ISOLADO PP 2 X 1,5 MM2 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD 070561 AGETOP CIVIL 05/2023) | 1. Características Técnicas Item: Cabo flexível PP (paralelo) bipolar Condutores: 2 condutores de cobre eletrolítico, flexíveis, seção nominal de 1,5 mm² cada Isolação: PVC flexível antichama, dupla isolação Tensão Nominal: 300/500 V Cor: Preto, branco ou conforme especificação de projeto Estrutura: Condutores isolados individualmente, reunidos e revestidos por capa externa em PVC flexível Temperatura de Operação: -10 °C a +70 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-5, NBR 5410 Aplicação: Alimentação de equipamentos portáteis, eletrodomésticos, extensões elétricas e circuitos de baixa potência
Comp 1018 | Próprio | Re-bar redonda aço galvanizado - 70mm² (COMPOSIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO 72315 SINAPI 01/2020 ) | 1. Características Técnicas Tipo de Material: Barra redonda de aço galvanizado Seção Nominal: 70 mm² Diâmetro Aproximado: 9,5 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo Revestimento: Camada de zinco para proteção anticorrosiva Resistência à Corrosão: Elevada, adequada para ambientes externos Normas Atendidas: ABNT NBR 6323 (galvanização), NBR 5410 e NBR 5419 (SPDA) Aplicação: Utilizada em sistemas de aterramento e SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas)
Comp 1027 | Próprio | CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300X100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063746 SBC 06/2024) | 1. Características Técnicas Dimensões: 300 mm x 100 mm Material: Aço galvanizado ou outro material resistente à corrosão Espessura da Chapa: Chapa 14 (2,0 mm) ou conforme especificação da norma Acabamento: Galvanizado (ou pintado, conforme especificação) Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe, conforme modelo Fixação: Parafuso ou suportes específicos para fixação na eletrocalha Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Aplicação: Usada para a união ou terminação de eletrocalhas em instalações elétricas
Comp 1042 | Próprio | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED, ULTRAFINA 24V DE 18W - STELLA (REFERÊNCIA: SBC 060563 04/2025 ) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Fonte de alimentação ultrafina para fita LED Potência Nominal: 18 W Tensão de Entrada: 100 – 240 V~ / 50-60 Hz Tensão de Saída: 24 Vcc Corrente de Saída: 0,75 A Eficiência: ≥ 85% Fator de Potência: ≥ 0,90 Proteções: Sobrecorrente, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito Dimensões: Ultrafina (facilita instalação em espaços reduzidos) Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Temperatura de Operação: De -10 °C a +50 °C Material: Corpo em plástico isolante e dissipador metálico Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61347 (segurança de reatores e fontes), ABNT NBR 5410 Aplicação: Alimentação de fitas de LED em projetos residenciais, comerciais e decorativos
Comp 1044 | Próprio | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED, ULTRAFINA 24V DE 36W - STELLA (REFERÊNCIA: SBC 060563 04/2025 ) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Fonte de alimentação ultrafina para fita LED Potência Nominal: 36 W Tensão de Entrada: 100 – 240 V~ / 50-60 Hz Tensão de Saída: 24 Vcc Corrente de Saída: 1,5 A Eficiência: ≥ 85% Fator de Potência: ≥ 0,90 Proteções: Sobrecorrente, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito Dimensões: Ultrafina, facilitando instalação em sancas e espaços reduzidos Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Temperatura de Operação: De -10 °C a +50 °C Material: Corpo em plástico isolante e dissipador metálico Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61347 (segurança de reatores e fontes), ABNT NBR 5410 Aplicação: Alimentação de fitas LED em ambientes residenciais, comerciais e decorativos
Comp 1047 | Próprio | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED, ULTRAFINA 24V DE 48W - STELLA (REFERÊNCIA: SBC 060563 04/2025 ) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Fonte de alimentação ultrafina para fita LED Potência Nominal: 48 W Tensão de Entrada: 100 – 240 V~ / 50-60 Hz Tensão de Saída: 24 Vcc Corrente de Saída: 2,0 A Eficiência: ≥ 85% Fator de Potência: ≥ 0,90 Proteções: Sobrecorrente, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito Dimensões: Ultrafina, ideal para instalação em sancas e espaços reduzidos Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Temperatura de Operação: De -10 °C a +50 °C Material: Corpo em plástico isolante com dissipador metálico Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61347 (segurança de reatores e fontes), ABNT NBR 5410 Aplicação: Alimentação de fitas LED em ambientes residenciais, comerciais e decorativos
Comp 1048 | Próprio | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED, ULTRAFINA 24V DE 60W - STELLA (REFERÊNCIA: SBC 060563 04/2025 ) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Fonte de alimentação ultrafina para fita LED Potência Nominal: 60 W Tensão de Entrada: 100 – 240 V~ / 50-60 Hz Tensão de Saída: 24 Vcc Corrente de Saída: 2,5 A Eficiência: ≥ 85% Fator de Potência: ≥ 0,90 Proteções: Sobrecorrente, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito Dimensões: Ultrafina, adequada para instalação em sancas, móveis e espaços reduzidos Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Temperatura de Operação: De -10 °C a +50 °C Material: Corpo em plástico isolante com dissipador metálico Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61347 (segurança de reatores e fontes), ABNT NBR 5410 Aplicação: Alimentação de fitas LED em ambientes residenciais, comerciais e decorativos
Comp 1049 | Próprio | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED, ULTRAFINA 24V DE 72W - STELLA (REFERÊNCIA: SBC 060563 04/2025 ) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Fonte de alimentação ultrafina para fita LED Potência Nominal: 72 W Tensão de Entrada: 100 – 240 V~ / 50-60 Hz Tensão de Saída: 24 Vcc Corrente de Saída: 3,0 A Eficiência: ≥ 85% Fator de Potência: ≥ 0,90 Proteções: Sobrecorrente, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito Dimensões: Ultrafina, própria para sancas, móveis e locais com pouco espaço Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Temperatura de Operação: De -10 °C a +50 °C Material: Corpo em plástico isolante e dissipador metálico Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61347 (segurança de reatores e fontes), ABNT NBR 5410 Aplicação: Alimentação de fitas LED em projetos residenciais, comerciais e decorativos
Comp 1050 | Próprio | PERFIL LED EMBUTIR ALL LIGHT 24V PRO 8W/m (REFERÊNCIA: SBC 060386 04/2025 ) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Perfil de alumínio para fita LED de embutir Potência Nominal: 8 W/m Tensão de Alimentação: 24 Vcc Material do Corpo: Alumínio extrudado de alta resistência Difusor: Policarbonato leitoso ou translúcido (antiofuscante) Acabamento: Anodizado ou pintado (conforme especificação) Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Dimensões: Perfil linear compatível com instalação embutida em sancas, móveis e forros Vida Útil do LED: ≥ 30.000 horas Temperatura de Operação: -10 °C a +45 °C Eficiência Luminosa: ≥ 80 lm/W Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598 (luminárias), ABNT NBR 5410 Aplicação: Iluminação decorativa e funcional em ambientes residenciais, comerciais e corporativos
Comp 1054 | Próprio | CRUZETA HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063746 SBC 06/2024) | 1. Características Técnicas Dimensões: 38 mm x 38 mm Material: Aço galvanizado ou outro material resistente à corrosão Espessura da Chapa: Chapa 14 (2,0 mm) ou conforme especificação do projeto Acabamento: Galvanizado (ou pintado, conforme especificação) Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe, conforme modelo Fixação: Parafuso ou suportes específicos para fixação no perfilado Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Aplicação: Utilizada para unir ou fazer terminação em trechos de perfis de 38x38mm
Comp 1056 | Próprio | CONTATOR DE POTÊNCIA DE RELE AUXILIAR MONOPOLAR 110V/127V (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063746 SINAPI 03/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Contator de potência com relé auxiliar monopolar Função: Comutação e comando de circuitos elétricos auxiliares Número de Polos: 1 polo (monopolar) Tensão de Alimentação da Bobina: 110 V / 127 V (CA) Corrente Nominal: Tipicamente de 10 A a 25 A (dependendo do fabricante e modelo) Frequência: 50/60 Hz Categoria de Utilização: AC-1 (cargas resistivas) ou AC-3 (cargas indutivas, como motores de pequena potência) Material dos Contatos: Prata ou liga metálica de alta condutividade e resistência ao desgaste Fixação: Trilho DIN 35 mm ou por parafusos, conforme modelo Grau de Proteção: IP20 (em invólucro) / maior se instalado em quadro adequado Normas Atendidas: IEC 60947-4-1, ABNT NBR IEC 60947 Aplicação: Comando de circuitos auxiliares, acionamento de cargas leves, integração em sistemas de automação e controle
Comp 1063 | Próprio | Suporte vertical - 120x233mm (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Suporte vertical Dimensões: 120 x 233 mm Material: Aço carbono galvanizado ou pintado (tratamento anticorrosivo) Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi em pó Fixação: Parafusada em estruturas metálicas, racks ou perfilados Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (instalações elétricas), NBR 15214 (eletrocalhas e suportes) Aplicação: Utilizado para fixação e sustentação vertical de eletrocalhas, perfilados e dutos técnicos
Comp 1065 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A. (REFERÊNCIA: SIURB 9006079 07/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Barramento elétrico em cobre eletrolítico Corrente Nominal: 200 A Material: Cobre eletrolítico com pureza ≥ 99,9% Acabamento: Estanhado ou cru (conforme especificação do projeto) Dimensões: Seção transversal definida por cálculo elétrico (ex.: 20 × 5 mm ou equivalente) Resistividade: 0,01724 Ω·mm²/m (a 20 °C) Temperatura de Operação: -5 °C a +85 °C Fixação: Montagem em suportes isolantes apropriados, com resistência mecânica e térmica Normas Atendidas: ABNT NBR 11874 (barramentos), NBR 5410 (instalações elétricas), IEC 61439 (conjuntos de manobra e controle) Aplicação: Distribuição de baixa tensão em quadros elétricos de pequeno porte e painéis de distribuição
Comp 1066 | Próprio | PINTURA COM LIQUIDOR PRATEADOR (REFERÊNCIA SBC 160048 04/2025) | 1. Características Técnicas Produto Utilizado: Liquidor prateador condutivo, à base de alumínio ou prata Aplicação: Proteção e acabamento superficial em barramentos de cobre ou alumínio Função: Proteção contra oxidação, redução de perdas por efeito corona e melhoria da vida útil Superfície de Aplicação: Barramentos de quadros de distribuição elétrica Acabamento: Camada homogênea de coloração metálica (prateada) Resistência: Boa aderência mecânica e resistência à oxidação Normas Atendidas: Recomendações da ABNT NBR 5410 (instalações elétricas BT) e boas práticas de montagem de painéis 2. Procedimento de Execução Preparação da Superfície: Limpar os barramentos com pano seco, eliminando poeira, óleo, graxa ou partículas soltas. Se necessário, aplicar lixamento leve para remoção de oxidação superficial. Aplicação do Liquidor Prateador: Homogeneizar o produto antes do uso. Aplicar com pincel, trincha ou pulverizador adequado, garantindo camada uniforme e sem excessos. A espessura da camada deve ser suficiente para recobrir totalmente o barramento. Secagem e Cura: Deixar secar em ambiente limpo e sem poeira. Respeitar o tempo de cura indicado pelo fabricante do produto antes de energizar o quadro. Verificação Final: Conferir se a pintura está uniforme, sem falhas, bolhas ou descascamentos. Garantir que não haja acúmulo de tinta em pontos de conexão elétrica (terminais, parafusos ou conexões mecânicas).
Comp 1068 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 35mm (REFERÊNCIA: SBC 061353 04/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal metálico a pressão (olhal) Seção ominal do Cabo: 35 mm² Material: Cobre eletrolítico estanhado Fixação: Crimpagem a pressão com ferramenta apropriada Acabamento: Estanhado para proteção contra oxidação e melhor condutividade Temperatura de Operação: -10 °C a +90 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 5349 / IEC 61238 Aplicação: Conexão de cabos de cobre de 35 mm² em barramentos, disjuntores, contatores e demais equipamentos elétricos
Comp 1070 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 4mm (REFERÊNCIA: SBC 061353 04/2025) | 1. Características Técnicas Item: Terminal metálico a pressão (olhal) Seção do Cabo: 4 mm² Material: Cobre eletrolítico estanhado Fixação: Crimpagem a pressão com ferramenta apropriada Acabamento: Estanhado para proteção contra oxidação e melhor condutividade Temperatura de Operação: -10 °C a +90 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 5349 / IEC 61238 Aplicação: Conexão de cabos de cobre de 4 mm² em bornes, disjuntores, contatores e outros equipamentos elétricos
Comp 1072 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 10mm (REFERÊNCIA: SBC 061353 04/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal metálico a pressão (olhal) Seção nominal do Cabo: 10 mm² Material: Cobre eletrolítico estanhado Fixação: Crimpagem a pressão com ferramenta apropriada Acabamento: Estanhado para proteção contra oxidação e melhor condutividade Temperatura de Operação: -10 °C a +90 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 5349 / IEC 61238 Aplicação: Conexão de cabos de cobre de 10 mm² em barramentos, disjuntores, contatores e demais equipamentos elétricos
Comp 1073 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 16mm (REFERÊNCIA: SBC 061353 04/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal metálico a pressão (olhal) Seção nominal do Cabo: 16 mm² Material: Cobre eletrolítico estanhado Fixação: Crimpagem a pressão com ferramenta apropriada Acabamento: Estanhado para proteção contra oxidação e melhor condutividade Temperatura de Operação: -10 °C a +90 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 5349 / IEC 61238 Aplicação: Conexão de cabos de cobre de 16 mm² em barramentos, disjuntores, contatores e demais equipamentos elétricos
Comp 1075 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 25mm (REFERÊNCIA: SBC 061353 04/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal metálico a pressão (olhal) Seção nominal do Cabo: 25 mm² Material: Cobre eletrolítico estanhado Fixação: Crimpagem a pressão com ferramenta apropriada Acabamento: Estanhado para proteção contra oxidação e melhor condutividade Temperatura de Operação: -10 °C a +90 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 5349 / IEC 61238 Aplicação: Conexão de cabos de cobre de 25 mm² em barramentos, disjuntores, contatores e demais equipamentos elétricos
Comp 1076 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 50mm (REFERÊNCIA: SBC 061353 04/2025) | 1. Características Técnicas Item: Terminal metálico a pressão (olhal) Seção do Cabo: 50 mm² Material: Cobre eletrolítico estanhado Fixação: Crimpagem a pressão com ferramenta apropriada Acabamento: Estanhado para proteção contra oxidação e melhor condutividade Temperatura de Operação: -10 °C a +90 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 5349 / IEC 61238 Aplicação: Conexão de cabos de cobre de 50 mm² em barramentos, disjuntores, contatores e demais equipamentos elétricos
Comp 1093 | Próprio | Suporte vertical - 70x183mm (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Suporte vertical Dimensões: 70 x 183 mm Material: Aço carbono galvanizado ou pintado (tratamento anticorrosivo) Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme especificação do projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi em pó Fixação: Parafusada em estruturas metálicas, racks ou perfilados Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (instalações elétricas), NBR 15214 (suportes e eletrocalhas) Aplicação: Utilizado na fixação vertical de eletrocalhas, perfilados e demais componentes de infraestrutura elétrica e de telecomunicações
Comp 1094 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE PARA 2500A - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 9006083 SIURB 07/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Barramento elétrico em cobre eletrolítico Corrente Nominal: 2500 A Material: Cobre eletrolítico com pureza ≥ 99,9% Acabamento: Cru ou estanhado (conforme projeto) Dimensões: Seção definida por cálculo térmico e elétrico (tipicamente 120 × 10 mm ou equivalentes) Resistividade: 0,01724 Ω·mm²/m (a 20 °C) Temperatura de Operação: -5 °C a +85 °C Fixação: Montagem em suportes isolantes dimensionados para altas correntes Isolação: Sem isolação (montagem em compartimentos protegidos de painéis e eletrocentros) Normas Atendidas: ABNT NBR 11874 (barramentos), NBR 5410 (instalações elétricas), IEC 61439 (conjuntos de manobra) Aplicação: Distribuição de alta corrente em quadros gerais de baixa tensão e subestações
Comp 1101 | Próprio | CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 400X100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063746 SBC 06/2024) | 1. Características Técnicas Dimensões: 400 mm x 100 mm Material: Aço galvanizado ou outro material resistente à corrosão Espessura da Chapa: Chapa 14 (2,0 mm) ou conforme especificação do projeto Acabamento: Galvanizado (ou pintado, conforme especificação) Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe, conforme modelo Fixação: Parafuso ou suportes específicos para fixação na eletrocalha Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Aplicação: Utilizada para unir ou fazer terminação em trechos de eletrocalhas
Comp 1120 | Próprio | Tampa para curva vertical externa 90º -38x38mm (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Tampa para curva vertical externa 90º Dimensão: Compatível com perfilado 38x38 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 0,9 a 1,2 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada diretamente à curva vertical externa Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para perfilados e eletrocalhas) Aplicação: Utilizada para fechamento e proteção da curva vertical externa 90º em perfilados 38x38 mm, garantindo acabamento adequado e evitando entrada de poeira
Comp 1121 | Próprio | Tampa para curva vertical interna 90º -38x38mm (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Tampa para curva vertical interna 90º Dimensão: Compatível com perfilado 38x38 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 0,9 a 1,2 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada diretamente à curva vertical interna Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para perfilados e eletrocalhas) Aplicação: Utilizada para fechamento e proteção da curva vertical interna 90º em perfilados 38x38 mm, garantindo acabamento e evitando entrada de poeira
Comp 1124 | Próprio | TOMADA RJ45, 2 MÓDULOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:ORSE 13604 - 11/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Tomada de telecomunicações RJ45 – 2 módulos Categoria: Cat.6 (padrão), compatível com Cat.5e (retrocompatível) – outros padrões sob consulta (Cat.6A, Cat.7) Quantidade de módulos: 2 (dupla) Conector: RJ45 fêmea, 8 pinos (8P8C), com terminação tipo IDC compatível com padrões T568A e T568B Frequência de operação: Até 250 MHz (Cat.6) Corpo/base: Caixa de piso metálica ou termoplástica de alta resistência, com tampa articulada Tampa de proteção: Basculante ou escamoteável com sistema de fechamento nivelado com o piso e resistente à passagem de pedestres Fixação: Embutida em piso elevado ou de concreto, com caixa de alojamento metálica Acabamento: Aço inox, alumínio anodizado ou termoplástico de alto impacto (dependendo do fabricante) Normas aplicáveis: ABNT NBR 14565, ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA-606-B e ISO/IEC 11801 (Cabeamento genérico para cliente) Aplicação: Instalada em pisos elevados, lajes ou pisos técnicos, permitindo o acesso prático e organizado a pontos de rede (dados e voz) em ambientes corporativos, escritórios, auditórios e salas de reunião.
Comp 1125 | Próprio | CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300X50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063746 SBC 06/2024) | 1. Características Técnicas Dimensões: 300 mm x 50 mm Material: Aço galvanizado ou outro material resistente à corrosão Espessura da Chapa: Chapa 14 (2,0 mm) ou conforme especificação do projeto Acabamento: Galvanizado (ou pintado, conforme especificação) Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe, conforme modelo Fixação: Parafuso ou suportes específicos para fixação na eletrocalha Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Aplicação: Usada para a união ou terminação de eletrocalhas em instalações elétricas
Comp 1129 | Próprio | TERMINAL 200 X 50 PARA ELETROCALHA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 12611 ORSE 05/23) | 1. Características Técnicas Dimensões: 200 mm x 50 mm Material: Aço galvanizado, alumínio ou outro material resistente à corrosão Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe (dependendo do modelo) Acabamento: Galvanizado (ou pintado, dependendo do modelo) Temperatura de Operação: De -10°C até +60°C Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Fixação: Parafuso ou suportes específicos para fixação na eletrocalha Aplicação: Instalações de sistemas elétricos e de cabos em eletrocalhas
Comp 1130 | Próprio | TERMINAL 300 X 50 PARA ELETROCALHA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 12611 ORSE 05/23) | 1. Características Técnicas Dimensões: 300 mm x 50 mm Material: Aço galvanizado, alumínio ou outro material resistente à corrosão Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe (dependendo do modelo) Acabamento: Galvanizado (ou pintado, dependendo do modelo) Temperatura de Operação: De -10°C até +60°C Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Fixação: Parafuso ou suportes específicos para fixação na eletrocalha Aplicação: Instalações de sistemas elétricos e de cabos em eletrocalhas
Comp 1131 | Próprio | Mesa de som / Mixer 5 canais c/ USB Omx 52 - Oneal ou similar (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA ORSE CÓD. 12397 02/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Mesa de som / Mixer compacto Modelo Referência: OMX 52 – Oneal (ou equivalente) Número de Canais: 5 canais independentes (mono e estéreo) Entradas: XLR balanceadas (microfone), P10 TRS, RCA e USB (áudio digital) Saídas: Saída principal (Master Out), saída de fone de ouvido (Phones), saída para gravação (Rec Out) Equalização: Equalização de 2 ou 3 bandas por canal (dependendo da versão) Efeitos: Pode incluir processador interno de efeitos digitais (em alguns modelos) Interface USB: Reproduz e grava áudio digital direto no computador Alimentação: Fonte externa ou interna bivolt automática (110/220 V) Material: Chassi metálico pintado com acabamento em termoplástico de alta resistência Dimensões Aproximadas: Largura 230 mm x Profundidade 260 mm x Altura 70 mm Normas Atendidas: IEC 60268 (áudio profissional), NBR 5410 (segurança elétrica) Aplicação: Sonorização de pequeno porte, igrejas, escolas, auditórios, estúdios e gravações caseiras
Comp 1133 | Próprio | MICROFONE PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO (REFERÊNCIA: SBC 068282 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento Microfone para sistema de sonorização Tipos Disponíveis: Dinâmico (mais robusto) ou Condensador (maior sensibilidade, requer phantom power 48V) Padrão Polar: Cardioide (captação frontal e rejeição de ruídos laterais) – mais comum em sonorização Resposta de Frequência: 50 Hz a 15 kHz (dinâmico) / 20 Hz a 20 kHz (condensador) Sensibilidade: -54 dBV/Pa (dinâmico, típico) Conector: XLR balanceado (padrão profissional) ou P10 em alguns modelos Corpo: Metálico ou em polímero de alta resistência, com grade de aço e filtro anti-pop Cabo de Conexão: Cabo XLR-XLR ou XLR-P10, conforme o sistema Normas Atendidas: IEC 60268 (áudio profissional), ABNT NBR 5410 (segurança elétrica) Aplicação: Captação de voz ou instrumentos em sistemas de sonorização de pequeno, médio e grande porte
Comp 1180 | Próprio | CAIXA DIO 19 POLEGADAS 1U 6 FIBRAS SIMPLEX OU DUPLEX (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 059610 SBC 05/2025); | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Caixa DIO (Distribuidor Interno Óptico) para rack padrão 19” Altura: 1U (1,75” / 44,45 mm) Capacidade de Fibra: Até 6 fibras ópticas (conectores simplex) ou 12 fibras (conectores duplex) Tipo de Conectores: SC, LC, ST ou FC (conforme configuração do projeto) Material: Chapa de aço carbono ou alumínio, com pintura eletrostática epóxi Cor: Preto ou cinza padrão telecom Acessórios Inclusos: Bandeja interna para acomodação de fusões, protetores termoencolhíveis, suportes de fixação dos adaptadores Entradas de Cabo: Traseira, com passa-cabos e alívio de tração Sistema de Fixação: Montagem em rack padrão 19” com parafusos e porcas gaiola Normas Atendidas: ABNT NBR 14565 (cabeamento estruturado), ANSI/TIA-568, IEC 61754 Aplicação: Distribuição, organização e proteção de fibras ópticas em redes internas de telecomunicações
Comp 1182 | Próprio | CABO FIBRA OPTICA CFOA-MM62.5-DDR-S-12F 62.5 ANTI ROEDOR 12F (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 059561 SBC 05/2025) | 1. Características Técnicas Item: Cabo de fibra óptica multimodo anti-roedor Quantidade de Fibras: 12 fibras ópticas Tipo de Fibra: Multimodo 62,5/125 µm Construção: Loose tube, dielétrico ou metálico, com gel bloqueador de umidade Proteção Mecânica: Elementos de proteção contra roedores (fios ou fitas metálicas) Capa Externa: Polietileno (PE) preto, resistente a intempéries e UV Raio Mínimo de Curvatura: 10 vezes o diâmetro externo do cabo (instalação) Atenuação Máxima: ≤ 3,5 dB/km @ 850 nm e ≤ 1,0 dB/km @ 1300 nm Tensão de Isolamento: ≥ 300 V Temperatura de Operação: -20 °C a +70 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 14705, IEC 60794 Aplicação: Redes ópticas internas e externas, telecomunicações e sistemas de dados de alta velocidade
Comp 1183 | Próprio | EXTENSÃO ÓPTICA LC/SC MM 2FO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 13596 ORSE 05/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Extensão óptica duplex (LC/SC) Tipo de Fibra: Multimodo (MM), 50/125 µm ou 62,5/125 µm (conforme especificação) Quantidade de Fibras: 2 fibras ópticas (2FO – duplex) Tipo de Conectores: LC (pequeno formato) em uma extremidade e SC (formato padrão) na outra Padrão de Polimento: UPC (Ultra Physical Contact) ou APC (Angled Physical Contact), conforme aplicação Atenuação de Inserção: ≤ 0,3 dB típica por conector Atenuação de Retorno : ≥ 45 dB (UPC) Comprimento Padrão: 1 m a 3 m (podendo variar conforme fabricante) Capa Externa: LSZH (Low Smoke Zero Halogen), resistente a fogo e baixa emissão de fumaça Cor do Cabo: Laranja (multimodo OM1/OM2) ou Aqua (multimodo OM3/OM4) Normas Atendidas: IEC 61754, ANSI/TIA-568, ABNT NBR 14565 Aplicação: Conexão entre patch panels, DIOs e equipamentos ativos em redes ópticas multimodo
Comp 1184 | Próprio | MONITOR DE SINAL DE SAÍDA DE AMPLIFICADORES DE TENSÃO CONSTANTE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS 66.08.270 - 04/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Monitor de sinal para saída de amplificadores de linha de tensão constante Faixa de Operação: 70 V / 100 V (saídas de amplificadores de sonorização) Tipo de Indicação: Visual (medidor VU/LEDs indicadores de nível) e/ou auditiva (alto-falante embutido para escuta) Entradas: Conexão direta na saída do amplificador de linha constante Impedância de Entrada: Alta, para não interferir na carga do amplificador Faixa de Frequência: 100 Hz a 15 kHz (compatível com sonorização ambiente) Alimentação: Rede elétrica 110/220 V ou alimentação DC (conforme modelo) Material do Gabinete: Aço pintado com pintura eletrostática ou ABS de alta resistência Instalação: Montagem em rack 19” (1U ou 2U) ou em módulo de mesa, conforme modelo Normas Atendidas: IEC 60268 (áudio), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Monitoramento de saída de amplificadores de tensão constante em sistemas de sonorização distribuída (escolas, hospitais, shoppings, igrejas, auditórios)
Comp 1185 | Próprio | PRÉ-AMPLIFICADOR GONGO PR1000 .(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 068310 - 05/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Pré-amplificador de áudio com gongo para sonorização Modelo: PR1000 ou equivalente Entradas de Áudio: 2 entradas balanceadas (microfone/linha) Saídas de Áudio: Saída de linha para amplificadores externos Efeito Sonoro: Gongo integrado para chamadas e avisos Potência de Saída: Sinal de linha (não amplificado para caixas) Alimentação: 110/220 Vca, bivolt automático Material do Corpo: Chassi metálico resistente Acabamento: Pintura eletrostática a pó, cor preta Recursos Adicionais: Controles de volume independentes e acionamento do gongo por botão Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (segurança elétrica), normas internacionais de áudio Aplicação: Sistemas de sonorização pública, escolas, hospitais, prédios institucionais
Comp 1186 | Próprio | PATCH PANEL 16 CANAIS ÁUDIO FURUKAWA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 059439 - 05/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Patch panel para áudio profissional Número de Canais: 16 canais Conectores: Padrão XLR (macho/fêmea, conforme configuração) Material da Estrutura: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Pintura eletrostática a pó, cor preta Dimensões: 19” (rack padrão), 1U ou 2U conforme modelo Fixação: Parafusada em rack padrão 19” Capacidade Elétrica: Conexões balanceadas, baixa perda de sinal Compatibilidade: Sistemas de áudio profissional e sonorização ambiente Normas Atendidas: ABNT NBR 14565 (cabeamento estruturado), normas internacionais de áudio Aplicação: Organização e distribuição de sinais de áudio em racks e sistemas de sonorização
Comp 1187 | Próprio | Nobreak APC Smart-UPS X 3000va RM Mono115 SMX3000LV2U-BR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 13119 - 03/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Nobreak / UPS Online Interativo para rack 19” Modelo: APC Smart-UPS X 3000VA RM Mono 115V – SMX3000LV2U-BR Potência Nominal: 3000 VA / 2700 W Tensão de Entrada: 115 V (monofásico) Tensão de Saída: 115 V (regulada) Frequência: 50/60 Hz (detecção automática) Tipo de Tomadas de Saída: Conectores NEMA 5-20R e L5-30R (dependendo da configuração) Fator de Potência: 0,9 Forma de Onda: Senoidal pura Autonomia: Variável (5 a 10 minutos em carga nominal; expansível com módulos adicionais de bateria) Comunicação: Porta USB, Serial RS-232 e interface SmartSlot para placas de rede Display: LCD multifuncional para status, alarmes e monitoramento Instalação: Montagem em rack 19” (2U) ou em torre Proteções: Sobrecarga, curto-circuito, surtos elétricos e variações de tensão Normas Atendidas: IEC 62040, ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Proteção de servidores, equipamentos de rede, telecomunicações e sistemas críticos contra falhas de energia
Comp 218 | Próprio | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 071796 - 04/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Organizador (guia) de cabos para racks e painéis Dimensões: 1U ou 2U (conforme projeto) / largura padrão 19” Material: Aço carbono ou plástico ABS de alta resistência Espessura da Chapa (quando metálico): 1,2 mm a 1,5 mm Acabamento: Pintura eletrostática a pó na cor preta (quando metálico) Fixação: Parafusada em racks padrão 19” Capacidade de Organização: Suporta feixes de cabos de dados, voz e energia de baixa tensão Recursos Adicionais: Com tampa removível ou passadores de cabos (conforme modelo) Normas Atendidas: ABNT NBR 14565 (cabeamento estruturado), ABNT NBR 5410 Aplicação: Organização, passagem e guia de cabos em racks de telecomunicações e TI
Comp 219 | Próprio | Cordão de Cobre 2x2,5mm 0,6/1,0 KV, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA:SINAPI 91927 12/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Cordão elétrico flexível de cobre, bipolar Condutores: 2 condutores de cobre eletrolítico, flexíveis, seção nominal de 2,5 mm² cada Isolação: PVC antichama, classe 70 °C Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Cor: Preto, branco, azul, vermelho ou conforme especificação de projeto Estrutura: Cordoalha flexível, isolação individual e cobertura externa em PVC Temperatura de Operação: -10 °C a +70 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-5, NBR 5410 Aplicação: Instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais em circuitos de iluminação e tomadas
Comp 220 | Próprio | CAIXA ACÚSTICA TIPO SONOFLETOR FLUSH-MOUNT COM ALTO FALANTE 6" FALLANGE 40WATTS C/TRANSFORMADOR PARA LINHA DE 70 VOLTS.(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059438 - 06/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Caixa acústica tipo Sonofletor Flush-Mount Alto-Falante: 6” (polegadas), cone em celulose tratada ou polipropileno Potência Nominal: 40 W RMS Transformador: Acoplado, para linha de tensão constante de 70 V Resposta de Frequência: 100 Hz – 15 kHz (típico) Sensibilidade: ~ 90 dB SPL (1 W / 1 m) Impedância de Entrada: Selecionável via transformador (tap de potência) Direcionamento: Montagem em teto (dispersão ampla, ~120°) Material do Corpo: ABS ou chapa metálica tratada, resistente à corrosão Acabamento: Pintura eletrostática branca (padrão para embutir em teto) Dimensões: Diâmetro aproximado 200–220 mm; profundidade 80–100 mm Normas Atendidas: IEC 60268 (sistemas de áudio) / ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Sonorização ambiente em sistemas de linha distribuída (70 V), ideal para instituições, escolas, hospitais e edifícios residenciais
Comp 222 | Próprio | Amplificador de audio - Multiuso(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Amplificador de áudio multiuso Potência Nominal: 120 W RMS (varia conforme modelo) Entradas: 2 a 4 entradas para microfone (XLR/P10) + 1 entrada auxiliar (RCA/P2) Saídas: Saída para caixas acústicas em baixa impedância (4–16 Ω) e/ou linha de tensão constante 70 V/100 V Resposta de Frequência: 50 Hz – 15 kHz Distorção Harmônica Total (THD): ≤ 1% @ potência nominal Sensibilidade de Entrada: Microfone: 2–5 mV / Auxiliar: 250 mV Impedância de Entrada: Microfone: 600 Ω / Auxiliar: 10 kΩ Recursos Adicionais: Controle independente de volume por canal, controle de graves e agudos (equalização) Alimentação: Bivolt automático (110/220 V) Material do Gabinete: Aço com pintura eletrostática ou termoplástico de alta resistência Normas Atendidas: IEC 60268 (sistemas de áudio), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Sonorização ambiente em escolas, igrejas, auditórios, comércios e instituições
Comp 223 | Próprio | Processador de aúdio - KSP 4.8/in 4 out 8 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Processador digital de áudio (DSP) Modelo: KSP 4.8 (4 entradas / 8 saídas) Entradas: 4 canais de entrada balanceados (XLR) Saídas: 8 canais de saída balanceados (XLR) Processamento: DSP de 24 bits / 48 kHz Funções: Equalização paramétrica, crossover, delay, limiter, mixer digital Controle: Interface via software (USB / RS232 / Ethernet, conforme modelo) Display: Painel frontal com indicadores de status e navegação de parâmetros Alimentação: 110/220 Vca, bivolt automático Material do Corpo: Chassi metálico em padrão rack 19” Altura: 1U Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (segurança elétrica), normas internacionais de áudio Aplicação: Sistemas de sonorização profissional, teatros, auditórios, igrejas e instalações de grande porte
Comp 226 | Próprio | RACK ABERTO PADRÃO 19" 16U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Rack aberto padrão 19” Altura Útil: 16U Largura: 19” (padrão EIA) Profundidade: 600 mm (média, pode variar conforme fabricante) Material: Aço carbono de alta resistência Espessura da Chapa: 1,5 mm (mínimo) Acabamento: Pintura eletrostática a pó, cor preta ou cinza Estrutura: Colunas perfuradas para fixação de equipamentos Capacidade de Carga: Até 100 kg (distribuídos) Ventilação: Estrutura aberta que permite circulação natural de ar Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Normas Atendidas: EIA-310D, ABNT NBR 14565 Aplicação: Instalação de equipamentos de rede, telefonia, áudio e CFTV
Comp 303 | Próprio | TERMINAL DECOMPOSIÇÃORESSÃO PARA CABO DE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 7923 ORSE 05/2023) | 1. Características Técnicas Material do Terminal: Cobre, cobre niquelado ou latão Tipo de Conexão: Compressão (crimpagem) Diâmetro do Cabo: 50 mm² (seção transversal) Tensão Máxima: Até 750V (para instalações de baixa tensão) Corrente Máxima: Aproximadamente 150A (dependendo da aplicação) Temperatura de Operação: De -20°C até +85°C Acabamento do Terminal: Niquelado ou cromado (dependendo do material) Fixação: Ferramenta de crimpagem necessária para compressão Normas Atendidas: NBR 7282, NBR 6789, IEC 61238 Aplicação: Conexões elétricas em sistemas de média e baixa tensão
Comp 323 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97278 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Curva horizontal a 90° para eletrocalha Dimensões: Largura: 100 mm / Altura: 100 mm Compatibilidade: Eletrocalhas lisas ou perfuradas Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 1,5 mm a 2,0 mm (conforme especificação do projeto) Raio de Curvatura: Padronizado, garantindo passagem suave dos cabos Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, quando especificado Fixação: Parafusada, com parafusos e porcas adequados Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (eletrocalhas), NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Mudança de direção horizontal em 90° em linhas de eletrocalhas de 100×100 mm
Comp 324 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97278 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Curva horizontal a 90° para eletrocalha Dimensões: Largura: 200 mm / Altura: 100 mm Compatibilidade: Eletrocalhas lisas ou perfuradas Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 1,5 mm a 2,0 mm (conforme especificação do projeto) Raio de Curvatura: Padronizado, garantindo acomodação adequada dos cabos Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, conforme especificação Fixação: Parafusada, utilizando parafusos e porcas compatíveis Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (eletrocalhas), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Mudança de direção horizontal em 90° em linhas de eletrocalhas de 200×100 mm
Comp 326 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: T horizontal para eletrocalha Dimensão: Largura 200 mm x Altura 100 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada nas extremidades da eletrocalha Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para eletrocalhas e perfilados) Aplicação: Utilizado para derivação em T de eletrocalhas metálicas de 200 mm de largura e 100 mm de altura
Comp 330 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90° PARA PERFILADOS PERFURADOS 38x38mm (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Curva horizontal a 90° para perfilados perfurados Dimensões: Compatível com perfilados 38 × 38 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico (alta resistência à corrosão) Espessura da Chapa: 2,0 mm (chapa 14) ou conforme projeto Raio de Curvatura: Padrão de fábrica, garantindo alinhamento preciso Acabamento: Galvanizado ou pintado (conforme especificação) Fixação: Parafusada, utilizando parafusos e porcas compatíveis Normas Atendidas: ABNT NBR 6491 (acessórios metálicos), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Mudança de direção horizontal em 90° em instalações com perfilados perfurados 38x38 mm
Comp 338 | Próprio | SWITCH 8 + 2 - PORTAS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Switch de rede Ethernet Quantidade de Portas: 8 portas RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 portas adicionais (uplink) RJ-45 ou SFP (conforme modelo) Padrões Suportados: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Velocidade de Transmissão: 10/100/1000 Mbps (auto-negociação) Capacidade de Comutação: ≥ 10 Gbps Buffer de Memória: ≥ 1 Mb Tabela MAC: ≥ 2.000 endereços Alimentação: 100–240 VCA, 50/60 Hz Temperatura de Operação: 0 °C a 50 °C Material do Corpo: Caixa metálica ou plástica de alta resistência Montagem: Sobreposta (desktop) ou fixada em rack via suporte Normas Atendidas: IEEE 802.3 (Ethernet), Anatel (homologação) Aplicação: Distribuição de rede de dados em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais
Comp 371 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: T horizontal para eletrocalha Dimensão: Largura 50 mm x Altura 50 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 1,2 a 1,5 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada nas extremidades da eletrocalha Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para eletrocalhas e perfilados) Aplicação: Utilizado para derivação em T de eletrocalhas metálicas de 50 mm de largura e 50 mm de altura
Comp 397 | Próprio | Terminal Acabamento Perfilado 38x38mm (REFERENCIA SBC: 062562 04/2022) | 1. Características Técnicas Dimensões: 38 mm x 38 mm Material: Aço galvanizado, alumínio ou outro material resistente à corrosão Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe (dependendo do modelo) Acabamento: Perfilado, com bordas suavizadas para acabamento estético Temperatura de Operação: De -10°C até +60°C Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Fixação: Parafuso ou dispositivos de encaixe conforme modelo do terminal Aplicação: Instalações elétricas e sistemas de cabos em eletrocalhas e suportes
Comp 41 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38x38 (REFERENCIA COD 078028 SBC 11/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Perfilado metálico perfurado Dimensões: 38 × 38 mm (largura × altura) Comprimento: Padrão 3 m ou 6 m (conforme fornecimento) Material: Aço carbono estrutural Espessura da Chapa: 1,5 mm a 2,0 mm (Chapa 14 ou 16) Furação: Oblonga ao longo do perfil para fixação de acessórios Acabamento: Galvanizado a fogo ou eletrolítico (proteção contra corrosão) Fixação: Parafusada ou por acessórios de montagem (bases, cruzetas, ganchos) Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (perfilados metálicos), ABNT NBR 5410 Aplicação: Estruturas de suporte para instalações elétricas, telecomunicações e SPDA
Comp 42 | Próprio | PERFILADO LISO 38x38 (REFERENCIA COD 078028 SBC 11/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Perfilado metálico liso Dimensões: 38 × 38 mm (largura × altura) Comprimento: Padrão 3 m ou 6 m (conforme fornecimento) Material: Aço carbono estrutural Espessura da Chapa: 1,5 mm a 2,0 mm (Chapa 14 ou 16) Acabamento: Galvanizado a fogo ou eletrolítico (proteção anticorrosiva) Fixação: Parafusada ou com acessórios específicos (base fixa, cruzetas, suportes) Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (perfilados metálicos), ABNT NBR 5410 Aplicação: Estrutura de suporte para instalações elétricas, de telecomunicações e SPDA
Comp 438 | Próprio | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1600/5A (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: C2520 - SEINFRA 028) | 1. Características Técnicas Item: Transformador de corrente (TC) de medição e/ou proteção Relação de Transformação: 1600/5 A Classe de Exatidão: 0,5; 1,0 ou conforme especificação de projeto Potência Nominal (VA): 5 a 15 VA, de acordo com aplicação Frequência Nominal: 50/60 Hz Isolação: Enrolamento em cobre com isolamento em resina epóxi ou material termoplástico de alta rigidez dielétrica Temperatura de Operação: -5 °C a +55 °C Instalação: Montagem em barramento ou eletrocalha, fixação com abraçadeiras ou suportes metálicos Normas Atendidas: ABNT NBR 6856, IEC 61869 Aplicação: Redução da corrente primária de 1600 A para 5 A, possibilitando o uso em medidores, relés de proteção e sistemas de supervisão
Comp 445 | Próprio | NVR INTELBRAS 8 CANAIS FULL HD 1080P 2MP (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 068414 SBC 07/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: NVR – Network Video Recorder (gravador digital de vídeo em rede) Modelo Referência: Intelbras, 8 canais, Full HD 1080p (2MP) Quantidade de Canais: 8 câmeras IP (compatíveis com protocolo ONVIF e Intelbras) Resolução Máxima de Gravação: 1080p (1920 × 1080) – 2MP por canal Compressão de Vídeo: H.264 / H.265 (dependendo do modelo) Armazenamento: 1 HD interno SATA (até 10 TB, conforme especificação) Rede: 1 porta RJ-45 (10/100 Mbps ou Gigabit, dependendo da versão) Saídas de Vídeo: HDMI e VGA (resolução até Full HD) Entradas de Áudio: 1 canal RCA (linha/mic) Saídas de Áudio: 1 canal RCA Interface USB: 2 portas (para mouse, backup e atualização) Alimentação: Fonte bivolt automática (100~240 V) Instalação: Montagem em mesa ou rack 19” (com suporte de bandeja) Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (alimentação elétrica), IEC 62676 (CFTV) Aplicação: Monitoramento e gravação de até 8 câmeras IP em sistemas de segurança residenciais, comerciais ou institucionais de pequeno porte
Comp 451 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063756 SBC 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Saída horizontal para eletroduto Material: PVC rígido antichama ou alumínio galvanizado Diâmetro Nominal: Compatível com eletrodutos de ½”, ¾”, 1” ou conforme projeto Cor: Cinza (PVC) ou metálica (alumínio galvanizado) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe direto no eletroduto Função: Permitir a derivação lateral única de eletroduto em caixas de passagem ou distribuição Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (eletrodutos), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Utilizada para saídas laterais em instalações elétricas aparentes ou embutidas
Comp 452 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL DUPLA PARA ELETRODUTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063756 SBC 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Saída horizontal dupla para eletroduto Material: PVC rígido antichama ou alumínio galvanizado (conforme aplicação) Diâmetro Nominal: Compatível com eletrodutos de ½”, ¾”, 1” ou conforme especificação do projeto Cor: Cinza (PVC) ou metálica (alumínio galvanizado) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe direto nos eletrodutos Função: Permitir a derivação lateral dupla de eletrodutos em caixas de passagem ou distribuição Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (eletrodutos), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Utilizada para saídas laterais duplas em instalações elétricas aparentes ou embutidas
Comp 453 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97278 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Curva horizontal a 90° para eletrocalha Dimensões: Largura: 300 mm / Altura: 100 mm Compatibilidade: Eletrocalhas lisas ou perfuradas Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 1,5 mm a 2,0 mm (conforme projeto) Raio de Curvatura: Padrão de fábrica, garantindo acomodação uniforme dos cabos Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, conforme especificação Fixação: Parafusada, com parafusos e porcas compatíveis Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (eletrocalhas), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Mudança de direção horizontal em 90° em linhas de eletrocalhas de 300×100 mm
Comp 454 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97278 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Curva horizontal a 90° para eletrocalha Dimensões: Largura: 400 mm / Altura: 100 mm Compatibilidade: Eletrocalhas lisas ou perfuradas Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 1,5 mm a 2,0 mm (conforme especificação do projeto) Raio de Curvatura: Padrão de fábrica, garantindo passagem suave dos cabos Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, quando especificado Fixação: Parafusada, com parafusos e porcas adequados Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (eletrocalhas), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Mudança de direção horizontal em 90° em linhas de eletrocalhas de 400×100 mm
Comp 455 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA PARA ELETROCALHA 50MM METALICA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 9524 ORSE 03/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Tala plana perfurada Dimensão: Compatível com eletrocalha metálica de 50 mm de largura Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme projeto) Perfurações: Oblongas ou circulares, distribuídas para fixação Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada nas extremidades da eletrocalha Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para eletrocalhas e perfilados) Aplicação: União e continuidade de trechos de eletrocalhas metálicas de 50 mm
Comp 456 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA PARA ELETROCALHA 100MM METALICA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 9519 ORSE 03/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Tala plana perfurada Dimensão: Compatível com eletrocalha metálica de 100 mm de largura Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme especificação do projeto) Perfurações: Oblongas ou circulares, distribuídas para facilitar fixação Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada às extremidades da eletrocalha, garantindo firmeza Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para eletrocalhas e perfilados) Aplicação: Utilizada para unir e dar continuidade a trechos de eletrocalhas metálicas de 100 mm
Comp 458 | Próprio | TERMINAL 100 X 100 PARA ELETROCALHA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 12611 ORSE 05/23) | 1. Características Técnicas Dimensões: 100 mm x 100 mm Material: Aço galvanizado, alumínio ou outro material resistente à corrosão Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe (dependendo do modelo) Acabamento: Galvanizado (ou pintado, dependendo do modelo) Temperatura de Operação: De -10°C até +60°C Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Fixação: Parafuso ou suportes específicos para fixação na eletrocalha Aplicação: Instalações de sistemas elétricos e de cabos em eletrocalhas
Comp 459 | Próprio | Terminal eletrocalha - 50x50mm chapa 18 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97236 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Dimensões: 50 mm x 50 mm Espessura da Chapa: Chapa 18 (1,2 mm) Material: Aço galvanizado ou outro material resistente à corrosão Acabamento: Galvanizado ou pintado (conforme especificação) Temperatura de Operação: De -10°C até +60°C Fixação: Parafuso ou suportes específicos para fixação na eletrocalha Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Aplicação: Usado em instalações elétricas, para terminação e continuidade das eletrocalhas
Comp 460 | Próprio | TERMINAL 200 X 100 PARA ELETROCALHA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 12611 ORSE 05/23) | 1. Características Técnicas Dimensões: 200 mm x 100 mm Material: Aço galvanizado, alumínio ou outro material resistente à corrosão Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe (dependendo do modelo) Acabamento: Galvanizado (ou pintado, dependendo do modelo) Temperatura de Operação: De -10°C até +60°C Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Fixação: Parafuso ou suportes específicos para fixação na eletrocalha Aplicação: Instalações de sistemas elétricos e de cabos em eletrocalhas
Comp 461 | Próprio | TERMINAL 300 X 100 PARA ELETROCALHA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 12611 ORSE 05/23) | 1. Características Técnicas Dimensões: 300 mm x 100 mm Material: Aço galvanizado, alumínio ou outro material resistente à corrosão Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe (dependendo do modelo) Acabamento: Galvanizado (ou pintado, dependendo do modelo) Temperatura de Operação: De -10°C até +60°C Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Fixação: Parafuso ou suportes específicos para fixação na eletrocalha Aplicação: Instalações de sistemas elétricos e de cabos em eletrocalhas
Comp 462 | Próprio | TERMINAL 400 X 100 PARA ELETROCALHA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 12611 ORSE 05/23) | 1. Características Técnicas Dimensões: 400 mm x 100 mm Material: Aço galvanizado, alumínio ou outro material resistente à corrosão Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe (dependendo do modelo) Acabamento: Galvanizado (ou pintado, dependendo do modelo) Temperatura de Operação: De -10°C até +60°C Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Fixação: Parafuso ou suportes específicos para fixação na eletrocalha Aplicação: Instalações de sistemas elétricos e de cabos em eletrocalhas
Comp 463 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300X100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: T horizontal para eletrocalha Dimensão: Largura 300 mm x Altura 100 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada nas extremidades da eletrocalha Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para eletrocalhas e perfilados) Aplicação: Utilizado para derivação em T de eletrocalhas metálicas de 300 mm de largura e 100 mm de altura
Comp 464 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 400X100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: T horizontal para eletrocalha Dimensão: Largura 400 mm x Altura 100 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada nas extremidades da eletrocalha Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para eletrocalhas e perfilados) Aplicação: Utilizado para derivação em T de eletrocalhas metálicas de 400 mm de largura e 100 mm de altura
Comp 465 | Próprio | Tala plana perfurada - 38mm (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Tala plana perfurada Dimensão: Largura: 38 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme projeto) Perfurações: Oblongas ou circulares, distribuídas uniformemente para fixação Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada em perfilados, eletrocalhas ou suportes metálicos Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para eletrocalhas e perfilados) Aplicação: Utilizada como elemento de união, travamento e reforço em perfilados e estruturas de suporte metálico
Comp 516 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97278 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Curva horizontal a 90° para eletrocalha Dimensões: Largura: 50 mm / Altura: 50 mm Compatibilidade: Eletrocalhas lisas ou perfuradas Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 1,2 mm a 1,5 mm (conforme projeto) Raio de Curvatura: Padronizado, garantindo acomodação adequada dos cabos Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, quando especificado Fixação: Parafusada, com parafusos e porcas compatíveis Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (eletrocalhas), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Mudança de direção horizontal em 90° em linhas de eletrocalhas de 50×50 mm
Comp 517 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97278 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Curva horizontal a 90° para eletrocalha Dimensões: Largura: 500 mm / Altura: 100 mm Compatibilidade: Eletrocalhas lisas ou perfuradas Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 1,5 mm a 2,0 mm (conforme projeto) Raio de Curvatura: Padronizado, garantindo acomodação uniforme dos cabos Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, conforme especificação Fixação: Parafusada, utilizando parafusos e porcas compatíveis Temperatura de Operação: De -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (eletrocalhas), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Mudança de direção horizontal em 90° em linhas de eletrocalhas de 500×100 mm
Comp 518 | Próprio | TERMINAL 500 X 100 PARA ELETROCALHA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 12611 ORSE 05/23) | 1. Características Técnicas Dimensões: 500 mm x 100 mm Material: Aço galvanizado, alumínio ou outro material resistente à corrosão Tipo de Conexão: Parafusada ou por encaixe (dependendo do modelo) Acabamento: Galvanizado (ou pintado, dependendo do modelo) Temperatura de Operação: De -10°C até +60°C Normas Atendidas: NBR 6491, NBR 13901, ABNT 5410 Fixação: Parafuso ou suportes específicos para fixação na eletrocalha Aplicação: Instalações de sistemas elétricos e de cabos em eletrocalhas
Comp 522 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA PARA ELETROCALHA 150MM METALICA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 9519 ORSE 03/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Tala plana perfurada Dimensão: Compatível com eletrocalha metálica de 150 mm de largura Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme projeto) Perfurações: Oblongas ou circulares, uniformemente distribuídas Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada nas extremidades das eletrocalhas Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para eletrocalhas e perfilados) Aplicação: União e continuidade de trechos de eletrocalhas metálicas de 150 mm
Comp 530 | Próprio | PLUGUE FÊMEA LUMINARIA LED (REFERENCIA: AGETOP CIVIL COD 072578 06/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Plugue fêmea para conexão elétrica de luminárias LED Material: Corpo em termoplástico antichama Contatos: Latão estanhado ou cobre eletrolítico, de alta condutividade Tensão Nominal: 250 Vca Corrente Nominal: 10 A Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Fixação: Encaixe direto em plugue macho da luminária Cor: Padrão branco ou preto (conforme fornecimento) Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60884-1 (plugues e tomadas), ABNT NBR 5410 Aplicação: Conexão elétrica prática e segura de luminárias LED em instalações residenciais, comerciais e institucionais
Comp 531 | Próprio | PLUGUE MACHO LUMINARIA LED (REFERENCIA: AGETOP CIVIL COD 072578 06/2023) | 1. Características Técnicas Item: Especificação Tipo de Componente: Plugue macho para conexão elétrica de luminárias LED Material: Corpo em termoplástico antichama Contatos: Latão estanhado ou cobre eletrolítico, de alta condutividade Tensão Nominal: 250 Vca Corrente Nominal: 10 A Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Fixação: Encaixe direto em plugue fêmea da luminária Cor: Padrão branco ou preto (conforme fornecimento) Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60884-1 (plugues e tomadas), ABNT NBR 5410 Aplicação: Conexão elétrica prática e segura de luminárias LED em instalações residenciais, comerciais e institucionais
Comp 532 | Próprio | BLOCO CONEXÃO - 110 IDC - 100 PARES (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059427 - 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Bloco de conexão do tipo 110 IDC (Insulation Displacement Contact) Capacidade: 100 pares (200 terminais) Tipo de Conexão: IDC (conexão por deslocamento de isolação) Compatibilidade: Cabos de par trançado de voz e dados (categorias 3, 5e e 6) Bitola dos Condutores: 22 a 26 AWG (sólido ou flexível) Material: Corpo em termoplástico de alta resistência com contatos metálicos estanhados Cor: Branco (padrão) Fixação: Montagem em suporte/canaleta apropriado para blocos 110 Identificação: Suporte para etiquetas de numeração e identificação de pares Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas; ANSI/TIA-568, ABNT NBR 14565 (cabeamento estruturado) Aplicação: Terminação de cabos de telecomunicações e rede de dados em distribuidoras e armários de telecom
Comp 534 | Próprio | CALHA PARA RACK 10 TOMADAS 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SUDECAP 11.82.57 - 02/2022) | 1. Características Técnicas item: Calha de tomadas para rack padrão 19” Altura: 1U (1,75” / 44,45 mm) Capacidade: 10 tomadas (padrão NBR 14136 ou universal, conforme especificação) Corrente Máxima Suportada: 10 A ou 20 A (dependendo do modelo e disjuntor associado) Tensão Nominal: 127 V / 220 V (conforme alimentação) Tipo de Entrada: Cabo de alimentação com plugue tripolar ou borne de ligação traseiro Material da Estrutura: Chapa de aço carbono, com pintura eletrostática epóxi Cor: Preto (padrão para racks de telecom e TI) Proteção: Pode incluir chave liga/desliga, fusível ou disjuntor termomagnético integrado Normas Atendidas: NBR 14136 (tomadas e plugues), NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Alimentação elétrica de equipamentos de rede, servidores e acessórios instalados em rack 19”
Comp 537 | Próprio | RACK ABERTO PADRÃO 19" 42U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Rack aberto padrão 19” Altura Útil: 42U Largura: 19” (padrão EIA) Profundidade: 800 mm (média, pode variar conforme fabricante) Material: Aço carbono de alta resistência Espessura da Chapa: 1,5 mm a 2,0 mm Acabamento: Pintura eletrostática a pó, cor preta ou cinza Estrutura: Colunas perfuradas para fixação de equipamentos Capacidade de Carga: Até 150 kg (distribuídos) Ventilação: Estrutura aberta que permite ampla circulação natural de ar Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Normas Atendidas: EIA-310D, ABNT NBR 14565 Aplicação: Instalação de equipamentos de rede, servidores, telecomunicações, áudio e CFTV em data centers e salas técnicas
Comp 538 | Próprio | BLOCO TERMINAL TELEFONICO BLI-10 C/CANALETA DE MONTAGEM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059220 - 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Bloco terminal telefônico com canaleta de montagem Capacidade: 10 pares (20 terminais) Tipo de Conexão: Parafusada ou por inserção, conforme modelo Material: Corpo em termoplástico de alta resistência e contatos metálicos estanhados Canaleta de Montagem: Inclusa, para fixação organizada em parede ou estrutura Identificação: Espaço para etiquetas de numeração dos pares Fixação: Montagem em canaleta própria ou superfície plana com parafusos Cor: Branco ou bege (padrão) Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 14565 (cabeamento estruturado de telecomunicações) Aplicação: Distribuição e terminação de cabos telefônicos em edificações residenciais, comerciais e institucionais
Comp 602 | Próprio | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 600/5A (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: C2519 - SEINFRA 028) | 1. Características Técnicas Item: Transformador de corrente (TC) para medição e/ou proteção Relação de Transformação: 600/5 A Classe de Exatidão: 0,5; 1,0 ou conforme projeto Potência Nominal (VA): 5 a 15 VA Frequência Nominal: 50/60 Hz Isolação: Enrolamento em cobre com isolamento em resina epóxi ou termoplástico de alta rigidez dielétrica Temperatura de Operação: -5 °C a +55 °C Instalação: Montagem em barramento, eletrocalha ou painel, fixação com abraçadeiras ou suportes metálicos Normas Atendidas: ABNT NBR 6856, IEC 61869 Aplicação: Redução da corrente primária de 600 A para 5 A, permitindo uso em medidores, relés de proteção e sistemas de automação
Comp 652 | Próprio | NVR INTELBRAS 16 CANAIS FULL HD 1080P 2MP (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 068414 SBC 07/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: NVR – Network Video Recorder (gravador digital de vídeo em rede) Modelo Referência: Intelbras, 16 canais, Full HD 1080p (2MP) Quantidade de Canais: 16 câmeras IP (compatíveis com protocolo ONVIF e Intelbras) Resolução Máxima de Gravação: 1080p (1920 x 1080) – 2MP por canal Compressão de Vídeo: H.264 / H.265 (dependendo do modelo) Armazenamento: 1 ou 2 HDs internos SATA (até 10 TB cada, conforme especificação) Rede: 1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Saídas de Vídeo: HDMI e VGA (resolução até Full HD) Entradas de Áudio: 1 canal RCA (linha/mic) Saídas de Áudio: 1 canal RCA Interface USB: 2 portas (para backup, mouse ou atualização) Alimentação: Fonte bivolt automática (100~240 VCA) Instalação: Montagem em mesa ou rack 19” (com suporte de bandeja) Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (alimentação elétrica), IEC 62676 (CFTV) Aplicação: Monitoramento e gravação de até 16 câmeras IP em sistemas de segurança residencial, comercial ou institucional
Comp 697 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA PERFILADOS PERFURADOS 38x38mm (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Curva vertical interna a 90° para perfilado perfurado Dimensões: Compatível com perfilado 38×38 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 2,0 mm (Chapa 14) ou conforme projeto Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, conforme necessidade Fixação: Parafusada, utilizando parafusos e porcas adequados Temperatura de Operação: De -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (sistemas de eletrocalhas e perfilados), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Mudança de direção vertical interna em 90° em linhas de perfilados 38×38 mm
Comp 698 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA PERFILADOS PERFURADOS 38x38mm (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Curva vertical externa a 90° para perfilado perfurado Dimensões: Compatível com perfilado 38×38 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 2,0 mm (Chapa 14) ou conforme especificação do projeto Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, conforme necessidade Fixação: Parafusada, com parafusos e porcas compatíveis Temperatura de Operação: De -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (sistemas de eletrocalhas e perfilados), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Mudança de direção vertical externa em 90° em linhas de perfilados 38×38 mm
Comp 72 | Próprio | RACK ABERTO PADRÃO 19" 12U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Rack aberto padrão 19” Altura Útil: 12U Largura: 19” (padrão EIA) Profundidade: 600 mm (média, pode variar conforme fabricante) Material: Aço carbono de alta resistência Espessura da Chapa: 1,5 mm (mínimo) Acabamento: Pintura eletrostática a pó, cor preta ou cinza Estrutura: Colunas perfuradas para fixação de equipamentos Capacidade de Carga: Até 80 kg (distribuídos) Ventilação: Estrutura aberta que permite circulação natural de ar Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Normas Atendidas: EIA-310D, ABNT NBR 14565 Aplicação: Instalação de equipamentos de rede, telefonia, áudio e CFTV
Comp 742 | Próprio | Suporte vertical - 70x81mm (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Suporte vertical Dimensões: 70 x 81 mm Material: Aço carbono galvanizado ou pintado (com proteção anticorrosiva) Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada em estruturas metálicas, racks ou perfilados Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (instalações elétricas), NBR 15214 (suportes para eletrocalhas e perfilados) Aplicação: Utilizado para fixação vertical de perfilados, eletrocalhas e outros componentes em infraestrutura elétrica e de telecomunicações
Comp 763 | Próprio | CAIXA DE LUZ EM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 777 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Item: Caixa de luz retangular 4x2” Dimensões: 100 mm x 50 mm x 40 mm (varia conforme fabricante) Material: PVC rígido (policloreto de vinila) autoextinguível Cor: Cinza ou azul (padrão construtivo) Entradas para Eletroduto: Lados e fundo com furos ou pré-cortes para conexão de eletrodutos rígidos ou flexíveis Fixação: Possui suportes internos para parafusos de tomadas e interruptores padrão 4x2" Temperatura de Operação: -5 °C até +60 °C Normas Atendidas: NBR 15465 (caixas de luz), NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Instalação embutida em alvenaria ou drywall para acomodação de interruptores, tomadas e conexões elétricas
Comp 78 | Próprio | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM², REF:TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA) -(COMPOSIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO 10091 ORSE 05/2023 ) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Fixador tipo ômega para sistemas de SPDA Dimensões: Largura: 15 mm / Furos: Ø 5,5 mm Material: Cobre eletrolítico de alta condutividade Capacidade de Fixação: Cabos de seção até 35 mm² Sistema de Fixação: Furação para parafusos / chumbadores e trava mecânica para o cabo Resistência à Corrosão: Elevada, devido ao uso de cobre puro Acabamento: Natural, polido ou estanhado (conforme projeto) Temperatura de Operação: De -10 °C a +80 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 5419 (proteção contra descargas atmosféricas) Aplicação: Fixação de cabos de cobre de 35 mm² em estruturas de SPDA
Comp 79 | Próprio | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1. Características Técnicas Item: Cabo de cobre nu rígido Seção Nominal: 50 mm² Material: Cobre eletrolítico, alta condutividade (≥ 99,9%) Classe de Encordoamento: Classe 2 (fios encordoados rígidos) conforme NBR NM 280 Aplicação: Sistemas de aterramento, linhas de transmissão e barramentos de SPDA Temperatura de Operação: -10 °C a +90 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de BT), NBR 5419 (SPDA), NBR NM 280
Comp 792 | Próprio | BASE FIXA PARA PERFILADO 38X38MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 059531 SBC 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Base fixa para perfilado metálico Dimensões: Compatível com perfilado 38 × 38 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico (resistente à corrosão) Espessura da Chapa: 2,0 mm (chapa 14) ou conforme projeto Furação: Pré-furada para parafusos ou chumbadores de fixação Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, conforme especificação Fixação: Parafusada em lajes, paredes ou bases de concreto Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 6491 (acessórios metálicos), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Fixação estável de perfilados 38x38 mm em instalações elétricas, de dados e industriais
Comp 793 | Próprio | Tampa para curva horizontal 90º -38x38mm (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Tampa para curva horizontal 90º Dimensão: Compatível com perfilado 38x38 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 0,9 a 1,2 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada diretamente à curva horizontal Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para perfilados e eletrocalhas) Aplicação: Utilizada para fechamento e proteção da curva horizontal 90º em perfilados 38x38 mm, evitando entrada de poeira e garantindo acabamento adequado
Comp 794 | Próprio | Tampa para T horizontal 90º -38x38mm (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Tampa para T horizontal 90º Dimensão: Compatível com perfilado 38x38 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 0,9 a 1,2 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada diretamente ao T horizontal Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para perfilados e eletrocalhas) Aplicação: Utilizada para fechamento e proteção da derivação em T horizontal 90º em perfilados 38x38 mm, garantindo acabamento adequado e evitando entrada de poeira
Comp 795 | Próprio | Suporte Vertical 120x146mm - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Suporte vertical Dimensões: 120 x 146 mm Material: Aço carbono galvanizado ou pintado (com proteção anticorrosiva) Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada em perfilados, eletrocalhas ou estruturas metálicas Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (instalações elétricas), NBR 15214 (suportes e eletrocalhas) Aplicação: Utilizado para fixação e sustentação vertical de eletrocalhas, perfilados e dutos técnicos
Comp 796 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 38x38 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: T horizontal para eletrocalha Dimensão: Compatível com eletrocalha de 38x38 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou pintado Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada nas extremidades da eletrocalha Resistência Mecânica: Adequada para união e derivação em T Normas Atendidas: ABNT NBR 15214 (componentes para eletrocalhas e perfilados) Aplicação: Utilizado para derivação em T de eletrocalhas metálicas de 38x38 mm
Comp 797 | Próprio | Suporte Vertical 120x204mm - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Suporte vertical Dimensões: 120 x 204 mm Material: Aço carbono galvanizado ou pintado (tratamento anticorrosivo) Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada em estruturas metálicas, eletrocalhas ou perfilados Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (instalações elétricas), ABNT NBR 15214 (suportes e eletrocalhas) Aplicação: Utilizado para fixação vertical de perfilados, dutos técnicos e eletrocalhas em infraestrutura elétrica e de telecomunicações
Comp 80 | Próprio | CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1. Características Técnicas Item: Cabo de cobre nu rígido Seção Nominal: 70 mm² Material: Cobre eletrolítico, alta condutividade (≥ 99,9%) Classe de Encordoamento: Classe 2 (fios encordoados rígidos) conforme NBR NM 280 Aplicação: Sistemas de aterramento, linhas de transmissão e barramentos de SPDA Temperatura de Operação: -10 °C a +90 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de BT), NBR 5419 (SPDA), NBR NM 280
Comp 805 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SIURB:9006078) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Barramento elétrico em cobre eletrolítico Corrente Nominal: 400 A Material: Cobre eletrolítico com pureza ≥ 99,9% Acabamento: Cru ou estanhado (conforme especificação do projeto) Dimensões: Seção transversal definida por cálculo (tipicamente 30 × 5 mm ou equivalente) Resistividade: 0,01724 Ω·mm²/m (a 20 °C) Temperatura de Operação: -5 °C a +85 °C Fixação: Montagem em suportes isolantes apropriados para suportar esforços mecânicos e térmicos Isolação: Sem isolação (montagem em quadro de distribuição protegido) Normas Atendidas: ABNT NBR 11874 (barramentos), NBR 5410 (instalações elétricas), IEC 61439 (conjuntos de manobra) Aplicação: Distribuição de energia em quadros elétricos e painéis de baixa tensão de pequeno e médio porte
Comp 812 | Próprio | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 9526 ORSE) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Gancho curto para perfilado Dimensões: Compatível com perfilado 44×32 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 2,0 mm (Chapa 14) ou conforme projeto Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, conforme necessidade Fixação: Parafusada, utilizando parafusos e porcas compatíveis com o perfilado Temperatura de Operação: De -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (perfilados e acessórios), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Sustentação de cabos, eletrodutos e eletrocalhas em perfilados 44×32 mm
Comp 822 | Próprio | Suporte Vertical 120x175mm - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Suporte vertical Dimensões: 120 x 175 mm Material: Aço carbono galvanizado ou pintado (com proteção anticorrosiva) Espessura da Chapa: 1,5 a 2,0 mm (conforme especificação do projeto) Acabamento: Galvanizado a fogo ou pintura epóxi eletrostática Fixação: Parafusada em estruturas metálicas, perfilados ou eletrocalhas Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (instalações elétricas), ABNT NBR 15214 (suportes para eletrocalhas e perfilados) Aplicação: Utilizado para fixação vertical de perfilados, eletrocalhas e componentes em sistemas elétricos e de telecomunicações
Comp 840 | Próprio | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 2000/5A (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: C2520 - SEINFRA 028) | 1. Características Técnicas Item: Transformador de corrente (TC) para medição e/ou proteção Relação de Transformação: 2000/5 A Classe de Exatidão: 0,5; 1,0 ou conforme projeto Potência Nominal (VA): 5 a 15 VA, de acordo com aplicação Frequência Nominal: 50/60 Hz Isolação: Enrolamento em cobre, isolamento em resina epóxi ou termoplástico de alta rigidez dielétrica Temperatura de Operação: -5 °C a +55 °C Instalação: Montagem em barramento ou painel, fixação com abraçadeiras ou suportes metálicos Normas Atendidas: ABNT NBR 6856, IEC 61869 Aplicação: Redução da corrente primária de 2000 A para 5 A, viabilizando o uso em medidores, relés de proteção e sistemas de automação e supervisão
Comp 842 | Próprio | REPETIDOR DE SINAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CPOS/CDHU: 61.15.140 09/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Repetidor de sinal sem fio (Wi-Fi) Padrão de Rede: IEEE 802.11 b/g/n/ac (conforme modelo) Frequências de Operação: 2,4 GHz e/ou 5 GHz Taxa de Transferência: Até 300 Mbps (2,4 GHz) / 867 Mbps (5 GHz) – valores típicos Antenas: 2 a 4 antenas externas ou internas de alto ganho Portas Ethernet: 1 porta RJ-45 (10/100 Mbps), opcional Modos de Operação: Repetidor, ponto de acesso ou roteador secundário Segurança: WPA/WPA2-PSK, criptografia de 64/128 bits Alimentação: 100–240 Vca, bivolt automático Material do Corpo: Termoplástico antichama Instalação: Conexão direta em tomada padrão 127/220 Vca Normas Atendidas: Anatel, ABNT NBR 5410 (segurança elétrica) Aplicação: Ampliação da cobertura de redes sem fio em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais
Comp 860 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE PARA 1600A - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 9006083 SIURB 07/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Barramento elétrico em cobre eletrolítico Corrente Nominal: 1600 A Material: Cobre eletrolítico com pureza ≥ 99,9% Acabamento: Estanhado ou cru (conforme projeto) Dimensões: Seção transversal definida conforme cálculo térmico e elétrico (tipicamente barras de 100 × 10 mm ou equivalentes) Resistividade: 0,01724 Ω·mm²/m (a 20 °C) Temperatura de Operação: -5 °C a +85 °C Fixação: Montagem em suportes isolantes apropriados, resistentes a esforços mecânicos e térmicos Isolação: Sem isolação (montagem em eletrocentro/quadro elétrico com isoladores) Normas Atendidas: ABNT NBR 11874 (barramentos), NBR 5410 (instalações elétricas), IEC 61439 (conjuntos de manobra) Aplicação: Distribuição de alta corrente em quadros gerais, painéis elétricos e subestações
Comp 862 | Próprio | MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS PARA PAINÉS MODULARES | 1. Características Técnicas Tipo: Medidor digital de grandezas elétricas para instalação em painéis modulares Grandezas Medidas: Tensão, corrente, potência ativa, reativa e aparente, fator de potência, frequência e energia Classe de Exatidão: Classe 0,5 ou 1,0 (conforme modelo e norma) Alimentação: 85–265 Vca ou 24 Vcc (conforme especificação) Entrada de Corrente: 1 A ou 5 A via transformador de corrente (TC) Entrada de Tensão;: 7–400 Vca (fase-fase ou fase-neutro) Display: Digital em LCD/LED com retroiluminação Comunicação: Porta RS-485, protocolo Modbus RTU (quando aplicável) Temperatura de Operação: De -10 °C a +55 °C Montagem: Modular para embutir em painéis (DIN ou frontal) Normas Atendidas: IEC 62053, ABNT NBR IEC 61557 Aplicação: Monitoramento, supervisão e controle de variáveis elétricas em sistemas de baixa tensão
Comp 873 | Próprio | NVR INTELBRAS 32 CANAIS FULL HD 1080P 2MP (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 068414 SBC 07/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: NVR – Network Video Recorder (gravador digital de vídeo em rede) Modelo Referência: Intelbras, 32 canais, Full HD 1080p (2MP) Quantidade de Canais: 32 câmeras IP (compatíveis com protocolo ONVIF e Intelbras) Resolução Máxima de Gravação: 1080p (1920 x 1080) – 2MP por canal Compressão de Vídeo: H.264 / H.265 (dependendo do modelo) Armazenamento: 2 a 4 HDs internos SATA (até 10 TB cada, conforme especificação) Rede: 2 portas RJ-45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) Saídas de Vídeo: HDMI e VGA (resolução até Full HD) Entradas de Áudio: 1 canal RCA (linha/mic) Saídas de Áudio: 1 canal RCA Interface USB: 2 a 3 portas (para mouse, backup e atualizações) Alimentação: Fonte bivolt automática (100~240 V) Instalação: Montagem em mesa ou rack 19” (com suporte de bandeja) Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (alimentação elétrica), IEC 62676 (CFTV) Aplicação: Monitoramento e gravação de até 32 câmeras IP em sistemas de segurança de médio e grande porte (instituições, empresas, condomínios)
Comp 890 | Próprio | BALIZADOR DE EMBUTIR LED 1W COM 1 FACHO (REFERÊNCIA: SBC 60286 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Balizador de embutir LED com 1 facho Potência Nominal: 1 W Fluxo Luminoso: ~ 70 a 90 lúmens Temperatura de Cor: 3000 K (branco quente) ou 6500 K (branco frio) Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Ângulo de Facho: Direcional (1 facho definido) Tensão de Alimentação: 100–240 V (bivolt automático) ou 12 VDC (dependendo do modelo) Fator de Potência: ≥ 0,50 Vida Útil: ≥ 25.000 h Grau de Proteção: IP65 (adequado para áreas externas e internas) Material do Corpo: Alumínio injetado ou ABS de alta resistência Difusor Vidro temperado ou policarbonato Cor do Acabamento: Branco, preto ou cinza (conforme fabricante) Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598 (luminárias) Aplicação: Iluminação decorativa e de balizamento em escadas, corredores, jardins e áreas externas
Comp 894 | Próprio | SAIDA FINAL PARA ELETRODUTO (REFERÊNCIA: CPOS/CDHU 38.07.120 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Saída final para eletroduto Material: PVC rígido antichama ou alumínio (conforme aplicação) Diâmetro Nominal: Compatível com eletrodutos de ½”, ¾”, 1” ou conforme projeto Cor: Cinza (PVC) ou metálica (alumínio galvanizado) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe direto no eletroduto Função: Permitir a terminação do eletroduto e a transição para caixas de passagem ou de luz Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (eletrodutos), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Utilizada na terminação de eletrodutos em instalações elétricas aparentes ou embutidas
Comp 895 | Próprio | SAIDA LATERAL SIMPLES (REFERÊNCIA: SBC 062572 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Saída lateral simples para eletroduto Material: PVC rígido antichama ou alumínio galvanizado Diâmetro Nominal: Compatível com eletrodutos de ½”, ¾”, 1” ou conforme projeto Cor: Cinza (PVC) ou metálica (alumínio galvanizado) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe direto no eletroduto Função: Permitir a derivação lateral simples em caixas de passagem ou distribuição Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (eletrodutos), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Utilizada para saídas laterais simples em instalações elétricas aparentes ou embutidas
Comp 896 | Próprio | SAIDA LATERAL DUPLA (REFERÊNCIA: SBC 062572 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Saída lateral dupla para eletroduto Material: PVC rígido antichama ou alumínio galvanizado Diâmetro Nominal: Compatível com eletrodutos de ½”, ¾”, 1” ou conforme projeto Cor: Cinza (PVC) ou metálica (alumínio galvanizado) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe direto nos eletrodutos Função: Permitir a derivação lateral dupla em caixas de passagem ou distribuição Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (eletrodutos), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Utilizada para saídas laterais duplas em instalações elétricas aparentes ou embutidas
Comp 899 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE PARA 630A. (REFERÊNCIA: SIURB 9006079 07/2024) | 1. Características Técnicas Item: Barramento elétrico em cobre eletrolítico Corrente Nominal: 630 A Material: Cobre eletrolítico com pureza ≥ 99,9% Acabamento: Cru ou estanhado (conforme especificação do projeto) Dimensões: Seção transversal definida por cálculo (tipicamente 50 × 6 mm ou equivalente) Resistividade: 0,01724 Ω·mm²/m (a 20 °C) Temperatura de Operação: -5 °C a +85 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 11874 (barramentos), NBR 5410 (instalações elétricas), IEC 61439 (conjuntos de manobra e controle) Aplicação: Distribuição de energia em quadros gerais, painéis elétricos e eletrocentros de média capacidade
Comp 906 | Próprio | BANDEJA DE VENTILAÇÃO 1U COM 4 VENTILADORES - 400W. (REFERÊNCIA: SETOP ED-48376 10/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Bandeja de ventilação para rack 19” Altura: 1U (44,45 mm) Ventiladores: 4 unidades embutidas Potência Total: 400 W Vazão de Ar: ~ 40–60 CFM por ventilador (dependendo do fabricante) Nível de Ruído: ≤ 50 dB por ventilador Alimentação: 110/220 V (bivolt, conforme modelo) Material da Estrutura: Chapa de aço carbono com pintura eletrostática Cor: Preto (padrão para racks de TI e telecom) Fixação: Montagem frontal em rack padrão 19” com parafusos e porcas gaiola Proteções: Pode incluir fusível ou chave liga/desliga (dependendo do modelo) Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (instalações elétricas), IEC 60297 (racks de 19”) Aplicação: Refrigeração de equipamentos instalados em racks de servidores, telecomunicações e sonorização
K-INEL-1269 | Próprio | ARANDELA LED DE SOBREPOR DE 17W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1. Características Técnicas Equipamento: Arandela LED de sobrepor Potência Nominal: 17 W Fluxo Luminoso: ~ 1200 a 1400 lúmens (varia conforme fabricante) Eficiência Luminosa: ≥ 70 lm/W Temperatura de Cor: 3000 K (branco quente), 4000 K (neutro) ou 6500 K (branco frio) Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Ângulo de Abertura: 120° (típico) Tensão de Alimentação: Bivolt automático (100–240 V / 50–60 Hz) Fator de Potência: ≥ 0,90 Vida Útil: ≥ 25.000 h Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Material do Corpo: Difusor em policarbonato e corpo em alumínio ou ABS Cor do Acabamento: Branco (padrão) Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598 (luminárias) Aplicação: Iluminação decorativa e funcional em ambientes residenciais e institucionais
Comp 1001 | Próprio | CABO AFUMEX SOLAR 1KV 1 CONDUTOR 10,0MM2 (REFERÊNCIA: SBC 063204 02/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Cabo elétrico Afumex Solar – isolado, unipolar, baixa tensão Tensão nominal: 0,6/1 kV (CA) – 1,5 kV (CC) Condutor: Cobre eletrolítico estanhado, classe 5 (flexível), conforme ABNT NBR NM 280 Seção nominal: 10,0 mm² Isolação: Composto termofixo XLPE (reticulado), livre de halogênio (LSZH – Low Smoke Zero Halogen) Capa externa: Composto termofixo LSZH (Afumex Solar), antichama, resistente a radiação UV, ozônio e intempéries Temperatura de operação: –40 °C a +90 °C Raio mínimo de curvatura: 5 x diâmetro externo do cabo Resistência elétrica do condutor (20 °C): ≤ 1,91 Ω/km Normas aplicáveis: ABNT NBR 16612 (Cabos para sistemas fotovoltaicos) Aplicação: Sistemas fotovoltaicos de geração de energia solar, interligação de módulos solares, string boxes e inversores, com alta durabilidade e resistência a ambientes externos.
Comp 1004 | Próprio | DPS SOLAR CLAMPER 1040V 40 KA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 65464) | 1. Características Técnicas Tipo: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) para sistemas fotovoltaicos (DC) Modelo: Clamper Solar 1040 V Tensão máxima contínua (Uc): 1040 Vcc Corrente de descarga nominal (In): 20 kA (8/20 µs) Corrente de descarga máxima (Imax): 40 kA (8/20 µs) Classe de ensaio: Classe II (IEC/EN 61643-31) – proteção contra surtos em corrente contínua de sistemas fotovoltaicos Tecnologia: Varistor de óxido metálico (MOV) específico para corrente contínua, com sistema de desconexão interna Nível de proteção de tensão (Up): ≤ 3,8 kV (típico, dependendo do fabricante) Número de polos: 2P (para arranjos fotovoltaicos – positivo e negativo) Sinalização: Indicador visual de status (verde/vermelho – ativo/falha) Dispositivo de desconexão interna: Fusível térmico integrado, garantindo segurança em fim de vida útil Montagem: Trilho DIN 35 mm (EN 60715) Material do corpo: Termoplástico autoextinguível, classe V0 (UL94), resistente a UV e intempéries Normas aplicáveis: IEC/EN 61643-31 (DPS para sistemas fotovoltaicos); ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR 16690 (Sistemas fotovoltaicos – requisitos de instalação) Aplicação: Proteção de sistemas fotovoltaicos conectados à rede ou isolados, contra surtos de tensão provocados por descargas atmosféricas indiretas ou manobras de rede, garantindo maior vida útil dos inversores e módulos solares.
Comp 1008 | Próprio | CONECTOR EMENDA FÊMEA/FÊMEA - PATCH CORDS 110, CONECTOR RJ45 (REFERÊNCIA: EMBASA 62.00.32 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Conector de emenda fêmea/fêmea para patch cords – RJ45 Função: Permitir a união de dois patch cords de rede RJ45 (UTP/STP), garantindo continuidade elétrica e integridade do sinal Interface: RJ45 – 8 vias (8P8C) Categoria: Compatível com Cat.5e, Cat.6 ou Cat.6A (dependendo do modelo/fabricante) Material do corpo: Termoplástico de alta resistência, antichama (UL94V-0) Contatos internos: Liga de cobre com banho de níquel e ouro (gold plated), garantindo baixa resistência de contato e maior durabilidade Impedância característica: 100 Ω ± 15% Performance elétrica: Frequência: até 100 MHz (Cat.5e) / 250 MHz (Cat.6) / 500 MHz (Cat.6A), NEXT, FEXT e perda de retorno em conformidade com ANSI/TIA-568.2-D Conexão: Plug and play – sem necessidade de ferramentas, apenas encaixe dos conectores RJ45 macho dos patch cords Normas aplicáveis: ANSI/TIA-568.2-D (cabeamento estruturado); ISO/IEC 11801; ABNT NBR 14565 (cabeamento para telecomunicações) Acabamento: Corpo compacto, geralmente na cor branca ou preta, com blindagem opcional (STP) para aplicações em ambientes de maior interferência eletromagnética Aplicação: Emendas rápidas e seguras em cabos de rede estruturada, patch cords de dados, voz e sistemas de CFTV IP, sem necessidade de crimpar ou refazer o cabeamento.
Comp 1017 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 95802) | 1. Características Técnicas Tipo: Condulete em alumínio fundido, modelo tipo X Bitola Compatível: Para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4”) Material: Alumínio fundido, resistente à corrosão Acabamento: Pintura eletrostática ou natural polido Tampa: Removível, com fixação por parafusos Grau de Proteção: IP 54 (proteção contra poeira e respingos) Instalação: Sobreposta (aparente) em paredes ou lajes Normas Atendidas: ABNT NBR 5597 e NBR 5410
Comp 1058 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (COMPOSIÇÃO REF. 101879 SINAPI 09/23) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Sobrepor (aparente em parede ou estrutura). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação. Material do Invólucro: Chapa de aço carbono galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (geralmente na cor bege RAL 7032 ou cinza RAL 7035) para proteção adicional e acabamento estético. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 70 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). Barramento Incluso: Acompanha barramento trifásico principal (3 fases + neutro + terra, se aplicável ao modelo), com capacidade nominal de corrente de 225 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 225A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP54 se possuir vedação adequada para ambientes que exigem maior proteção contra poeira e respingos d'água. Acessórios Inclusos: Porta com fecho (geralmente tipo chave segredo), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, espelhos e bornes/blocos de terminais para neutro e terra.
Comp 1059 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 42 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101881 - 04/2023) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 42 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Sobrepor (instalação aparente, fixada na superfície da parede ou estrutura). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos de baixa tensão, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: Chapa de aço carbono galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (geralmente na cor bege RAL 7032 ou cinza RAL 7035) para proteção adicional e acabamento estético. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 42 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). Barramento Incluso: Acompanha kit barramento trifásico principal (3 fases + neutro + terra), com capacidade nominal de corrente de 100 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 100A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP54 se possuir vedação adequada para ambientes que exigem maior proteção contra poeira e respingos d'água. Acessórios Inclusos: Porta com fecho (geralmente tipo chave segredo), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, espelhos e bornes/blocos de terminais para neutro e terra. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR IEC 60439-3.
Comp 1065 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A. (REFERÊNCIA: SIURB 9006079 07/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Barramento de cobre eletrolítico, alta condutividade Capacidade de Corrente: 200 A Material: Cobre eletrolítico, teor de pureza ≥ 99,9% Dimensões Típicas: Aproximadamente 10 mm x 25 mm (varia conforme projeto) Acabamento: Estanhado ou natural, resistente à oxidação Temperatura de Operação: -10 °C a +90 °C Aplicação: Quadros de distribuição, painéis elétricos e barramentos de equipotencialização Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 e NBR 11873
Comp 1091 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 95802) | 1. Características Técnicas Tipo: Condulete em alumínio fundido, modelo tipo X Bitola Compatível: Para eletroduto de aço galvanizado DN 50 mm (2”) Material: Alumínio fundido, resistente à corrosão Acabamento: Pintura eletrostática ou natural polido Tampa: Removível, com fixação por parafusos Grau de Proteção: IP 54 (proteção contra poeira e respingos) Instalação: Sobreposta (aparente) em paredes, tetos ou lajes Normas Atendidas: ABNT NBR 5597 e NBR 5410
Comp 1096 | Próprio | TERMINAL DECOMPOSIÇÃORESSÃO PARA CABO DE 185 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 7923 ORSE 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de compressão a pressão Seção do Nominal do Cabo: 185 mm² Material: Cobre eletrolítico estanhado Conexão: Por compressão mecânica ou hidráulica Acabamento: Estanhado, resistente à oxidação e corrosão Temperatura de Operação: -10 °C a +90 °C Aplicação: Conexão de cabos de potência em barramentos, disjuntores e equipamentos elétricos Normas Atendidas: ABNT NBR 5350 e NBR 5410
Comp 1097 | Próprio | TERMINAL DECOMPOSIÇÃORESSÃO PARA CABO DE 6 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 7923 ORSE 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de compressão tubular (olhal) para cabos elétricos Seção nominal do cabo: 6 mm² Material: Cobre eletrolítico de alta condutividade (≥ 99,9%) Acabamento: Estanhado por galvanoplastia, proporcionando resistência à oxidação e à corrosão, inclusive em ambientes agressivos Formato: Tubular com olhal (olho circular), para fixação em barramentos, bornes, disjuntores, contatores e equipamentos elétricos Fixação do cabo: Compressão mecânica (crimpagem com alicate mecânico ou hidráulico adequado) Furação do olhal: Compatível com parafusos M4, M5 ou M6 (dependendo do fabricante/modelo) Temperatura de operação: –20 °C a +105 °C Tensão nominal de trabalho: Até 0,6/1 kV (baixa tensão), podendo ser utilizado em média tensão conforme norma e fabricante Normas aplicáveis: ABNT NBR 5280, ABNT NBR 5410 e IEC 61238-1 – Conectores de compressão para cabos de energia Aplicação: Utilizado em terminações de cabos de 6 mm² em quadros de distribuição, painéis, disjuntores, contatores e sistemas de aterramento, assegurando baixa resistência de contato, confiabilidade elétrica e durabilidade.
Comp 1107 | Próprio | TERMINAL DECOMPOSIÇÃORESSÃO PARA CABO DE 240 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 7923 ORSE 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de compressão a compressão Aplicação: Conexão de cabos de cobre em barramentos, disjuntores e equipamentos elétricos Seção do cabo: 240 mm² Material: Cobre eletrolítico estanhado Fixação: Compressão mecânica com ferramenta hidráulica ou mecânica apropriada Acabamento: Estanhado para proteção contra oxidação e melhor condutividade Norma aplicável: ABNT NBR 5370
Comp 1110 | Próprio | DISJUNTOR EM CAIXA ABERTA 2500A, 100KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101900 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Disjuntor em caixa aberta (ACB) Corrente nominal (In): 2500 A Capacidade de interrupção: 100 kA Tensão de operação: 690 Vca (máx.) Número de polos: 3P ou 4P (conforme especificação de projeto) Disparo: Eletrônico (ajustável de sobrecarga e curto-circuito) Montagem: Em painéis elétricos de baixa tensão Norma aplicável: IEC 60947-2 / ABNT NBR IEC 60947-2 Aplicação: Proteção de circuitos de potência em quadros gerais de baixa tensão
Comp 1181 | Próprio | CONECTOR ÓPTICO ST (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 059566 SBC 05/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Conector óptico ST (Straight Tip) – padrão baioneta Função: Terminação de fibras ópticas para sistemas de telecomunicações e transmissão de dados Interface de conexão: Tipo baioneta (rosca de encaixe e travamento por giro) Fibras compatíveis: Monomodo (SM) – 9/125 µm; Multimodo (MM) – 50/125 µm ou 62,5/125 µm Material do corpo: Latão niquelado ou aço inox, com capa plástica (preta ou bege) Ferrule: Cerâmica de alta precisão (2,5 mm de diâmetro) Acabamento do polimento:PC (Physical Contact); UPC (Ultra Physical Contact) Perda de inserção típica: ≤ 0,3 dB Perda de retorno: ≥ 50 dB (UPC); ≥ 40 dB (PC) Ciclos de conexão/desconexão: ≥ 500 vezes Temperatura de operação: –40 °C a +75 °C Normas aplicáveis: IEC 61754-2 (ST connectors); ANSI/TIA-568.3-D (optical fiber cabling); ISO/IEC 11801 Aplicação: Redes ópticas em telecomunicações, backbones LAN, sistemas de CFTV IP com fibra, equipamentos de transmissão de dados e interligação de DIOs (Distribuidores Internos Ópticos).
Comp 1261 | Próprio | LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO STREET LIGHT A PROVA D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (103782) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária pública LED (Street Light) com tecnologia SMD de alta potência Potência nominal: 150 W Fluxo luminoso: ~18.000 a 21.000 lm (dependendo do fabricante) Eficiência luminosa: 110–140 lm/W Tonalidade da luz: Branco frio (≈ 6000–6500 K) Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 70 Tensão de alimentação: 100–277 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Driver: Integrado, com proteção contra surtos (≥ 6 kV) e fator de potência ≥ 0,95 Vida útil: ≥ 50.000 h (L70) Ângulo de abertura: 120° (com lentes secundárias para distribuição viária) Material do corpo: Alumínio injetado de alta resistência com pintura epóxi anticorrosiva Dissipação térmica: Aletas traseiras no corpo da luminária (dissipador de calor integrado) Difusor/Lentes: Vidro temperado transparente ou lentes em policarbonato de alta eficiência ótica Índice de proteção: IP66 (à prova de poeira e jatos potentes de água) Proteção mecânica: IK08 (resistência contra impactos) Fixação: Braço de poste padrão (diâmetro 48 a 60 mm), com inclinação ajustável Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); ABNT NBR 15129 (Iluminação pública); IEC 62722 (Performance de luminárias LED); ABNT NBR 5101 (Iluminação pública – procedimentos) Aplicação: Utilizada em vias públicas, rodovias, estacionamentos, condomínios e áreas externas que necessitam de alta performance luminosa, eficiência energética e durabilidade, com resistência a intempéries.
Comp 1262 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 80KA - 275V (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 9041 - 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) modular, Classe II (uso em quadros de distribuição) Tensão nominal de operação (Un): 275 Vca Tensão máxima contínua (Uc): 275 Vca Corrente de descarga nominal (In): 40 kA (8/20 µs) Corrente de descarga máxima (Imax): 80 kA (8/20 µs) Nível de proteção de tensão (Up): ≤ 1,5 kV (típico, dependendo do fabricante) Tecnologia: Varistor de óxido metálico (MOV) de alta energia Classe de ensaio: Classe II (IEC/EN 61643-11) – proteção contra surtos transitórios devido a descargas atmosféricas indiretas e manobras da rede elétrica Número de polos: 1P, 2P, 3P ou 4P (conforme aplicação do sistema) Sinalização: Indicador visual de status (verde/vermelho) para funcionamento/falha Dispositivo de desconexão interna: Fusível térmico integrado e possibilidade de coordenação com disjuntor ou fusível externo de proteção Montagem: Trilho DIN 35 mm (EN 60715) Material do corpo: Termoplástico autoextinguível, classe V0 (UL94), resistente a impactos e altas temperaturas Normas aplicáveis: IEC/EN 61643-11 (Surge protective devices); ABNT NBR IEC 61643-1; ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR 5419 (Proteção contra descargas atmosféricas – SPDA) Aplicação: Proteção de quadros de distribuição, sistemas de energia e equipamentos sensíveis contra surtos de tensão de alta intensidade, principalmente em instalações com grande exposição a descargas atmosféricas ou ambientes industriais com manobras de rede.
Comp 1263 | Próprio | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 072369) | 1. Características Técnicas Tipo: Suporte metálico para fixação de luminárias públicas tipo pétala Configuração: Braço quádruplo, projetado para receber 4 luminárias (pétalas) em um único poste, geralmente em arranjo cruzado a 90° ou simétrico a 120°/90° Material: Aço carbono SAE 1010/1020, tubo estrutural de seção circular Tratamento anticorrosivo: Galvanização a fogo por imersão (ABNT NBR 6323), camada mínima de zinco ≥ 65 µm; pintura epóxi eletrostática opcional para proteção adicional e acabamento estético Comprimento de cada braço: 1,5 a 2,0 m (dependendo do projeto) Diâmetro da base: 60 a 76 mm (acoplamento ao poste) Diâmetro no topo: 48 a 60 mm (compatível com fixação padrão de luminárias pétala LED ou descarga) Inclinação dos braços: 5° a 15° em relação à horizontal, garantindo melhor distribuição fotométrica e uniformidade da iluminação Fixação: Sistema de abraçadeira metálica com parafusos de aço galvanizado ou flange para acoplamento superior no poste metálico ou de concreto Resistência mecânica: Projetado conforme ABNT NBR 6123 (ações do vento), suportando até 4 luminárias de 20 a 25 kg cada, área projetada de até 0,8 m² Normas aplicáveis: ABNT NBR 14744 – Postes metálicos para iluminação pública; ABNT NBR 6323 – Galvanização por imersão a quente; ABNT NBR 5101 – Iluminação pública – requisitos gerais Aplicação: Usado em rotatórias, entroncamentos viários, praças, avenidas largas e grandes áreas externas, permitindo a instalação de 4 luminárias públicas tipo pétala em um mesmo ponto de apoio, garantindo cobertura luminosa uniforme em todas as direções.
Comp 1264 | Próprio | RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO - 50MM² (COMPOSIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO 72315 SINAPI 01/2020 ) | 1. Características Técnicas Tipo: Barramento/haste redonda em aço galvanizado Seção nominal: 50 mm² Formato: Circular (barra redonda) Diâmetro equivalente: ~8,0 mm (correspondente à área de 50 mm²) Comprimento padrão: 6 m (pode variar conforme fabricante e projeto) Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Tratamento anticorrosivo: Galvanização a fogo por imersão, espessura mínima de zinco ≥ 65 µm (NBR 6323) Resistência mecânica: Alta resistência à tração e impacto, adequada para aplicações estruturais e elétricas Resistividade elétrica do material: ~0,15 µΩ·m (aço carbono galvanizado) Normas aplicáveis: ABNT NBR 6323 (Revestimento de zinco por imersão a quente); ABNT NBR 8800 (Estruturas de aço e mistas de aço e concreto); ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão – quando utilizada em equipotencialização); ABNT NBR 5419 (Proteção contra descargas atmosféricas – SPDA, quando utilizada como eletrodo) Aplicação: Sistemas de aterramento e equipotencialização (quando especificado em projetos elétricos e SPDA); Estruturas metálicas e fixações em obras civis; Elementos de suporte em instalações diversas que exijam resistência mecânica e proteção contra corrosão.
Comp 1267 | Próprio | CONECTOR PARA RJ45 CAT 6 - REF. SBC (061359) | 1. Características Técnicas Tipo: Conector modular RJ45 macho – Categoria 6 Função: Terminação de cabos de par trançado UTP/STP, garantindo desempenho em cabeamento estruturado até Categoria 6 Interface: RJ45 (8P8C – 8 posições / 8 contatos) Compatibilidade: Cabos UTP/STP Cat.6 – 23 a 24 AWG (sólido ou flexível) Material do corpo: Termoplástico de alta resistência, transparente, antichama (UL94V-0) Contatos internos: Liga de cobre com banho de níquel e ouro (gold plated 50 µ” típ.) para baixa resistência de contato e maior durabilidade Largura de banda: até 250 MHz; Suporta velocidades até 1 Gbps (Gigabit Ethernet 1000BASE-T) e 10 Gbps (10GBASE-T até 55 m) Impedância característica: 100 Ω ± 15% Perda de inserção, NEXT, FEXT e retorno em conformidade com ANSI/TIA-568.2-D Padrões de pinagem suportados: T568A e T568B Instalação: Crimpagem com alicate apropriado (crimp tool) – alguns modelos contam com guia de inserção de condutores (load bar) Normas aplicáveis: ANSI/TIA-568.2-D (cabeamento estruturado); ISO/IEC 11801; ABNT NBR 14565 (cabeamento para telecomunicações) Aplicação: Terminação de cabos de rede estruturada Cat.6 em instalações residenciais, comerciais e industriais, compatível com switches, roteadores, patch panels e equipamentos de CFTV IP.
Comp 1271 | Próprio | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059426 - 03/2023) | 1. Características Técnicas Item: Bandeja deslizante para rack padrão 19" Estrutura: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Pintura eletrostática a pó na cor preta Dimensões: Compatível com racks de 19" (1U, 2U ou conforme especificação) Capacidade de carga: Até 20 kg (variável conforme fabricante) Instalação: Fixação frontal em trilhos do rack Deslizamento: Trilhos telescópicos que permitem extração total da bandeja Aplicação: Apoio e acomodação de equipamentos e acessórios em racks de TI e telecom
Comp 1272 | Próprio | GUIA DE CABOS SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059448 - 03/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Guia de cabos simples (passa-cabos para organização em racks e painéis) Formato: Barra ou suporte com argolas simples fixadas em base metálica, para condução de cabos horizontais ou verticais Material: Aço carbono com pintura epóxi eletrostática (preto padrão RAL 9005) ou poliamida de alta resistência Fixação: Compatível com furação padrão 19” (EIA-310) para racks e painéis ou por parafusos em chapas metálicas Dimensões típicas: Altura: 1U (44,5 mm) ou 2U; Profundidade da argola: 50 a 75 mm Capacidade de cabos: Até 50 cabos UTP Cat.6 por argola (varia conforme diâmetro e modelo) Acabamento: Bordas arredondadas para não danificar a isolação dos cabos Normas aplicáveis: ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado de telecomunicações); ANSI/TIA-568.2-D (cabeamento estruturado); IEC 60297 (racks 19”) Aplicação: Organização e roteamento de cabos de rede, energia e telecomunicações em racks e painéis, facilitando manutenção e garantindo estética e ergonomia na instalação.
Comp 1273 | Próprio | CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063746 SBC 06/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Acessório de junção em cruz (horizontal) para eletrocalha Dimensões nominais: 100 x 50 mm (largura x altura da eletrocalha compatível) Material: Aço carbono SAE 1010/1020, com espessura típica de 1,5 a 2,0 mm Acabamento superficial: Zincagem eletrolítica ou a fogo; Pintura epóxi eletrostática (opcional, sob consulta) Fixação: União por parafusos, porcas e arruelas compatíveis com a furação padrão das eletrocalhas Configuração: Formação em “+” (cruz), permitindo interligação de quatro eletrocalhas no mesmo plano horizontal Grau de proteção: IP20 (uso interno; em versão galvanizada pode ser instalada em ambientes externos cobertos) Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados); IEC 61537 (Cable trays and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas e de telecomunicações para distribuição de cabos em quatro direções perpendiculares, mantendo a organização e continuidade mecânica/estrutural da eletrocalha.
Comp 1274 | Próprio | CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063746 SBC 06/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Acessório de junção em cruz (horizontal) para eletrocalha Dimensões nominais: 200 x 50 mm (largura x altura da eletrocalha compatível) Material: Aço carbono SAE 1010/1020, com espessura típica entre 1,9 e 2,65 mm (dependendo do fabricante e da carga de cabos) Acabamento superficial: Zincagem eletrolítica ou a fogo (proteção contra corrosão); Pintura epóxi eletrostática (opcional) Fixação: União por parafusos, porcas e arruelas sextavadas, compatíveis com a furação padrão das eletrocalhas Configuração: Formação em “+” (cruz), permitindo a interligação de quatro eletrocalhas no mesmo plano horizontal Capacidade de carga: Compatível com o sistema de eletrocalha 200 x 50 mm, mantendo continuidade elétrica e resistência mecânica Grau de proteção: IP20 (uso interno; galvanização a fogo recomendada para ambientes externos ou agressivos) Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados); IEC 61537 (Cable trays and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas, de dados e automação para a distribuição de cabos em quatro direções perpendiculares, garantindo organização, robustez e continuidade estrutural do sistema de eletrocalhas.
Comp 1275 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97278 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva horizontal de 90° para eletrocalha, lisa ou perfurada Dimensões nominais: 200 mm (largura) x 50 mm (altura) Ângulo: 90° (mudança de direção no plano horizontal) Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 1,9 a 2,65 mm (dependendo do fabricante e carga de cabos) Acabamento superficial: Galvanização eletrolítica (uso interno); Galvanização a fogo por imersão (uso externo/ambientes agressivos); Pintura epóxi eletrostática (opcional) Fixação: União por parafusos, porcas e arruelas compatíveis com a furação padronizada do sistema de eletrocalhas Configuração: Curva em “L” (90°), garantindo continuidade elétrica e mecânica da eletrocalha, disponível em versão lisa (sem furos) ou perfurada (com ventilação e menor peso estrutural) Capacidade de carga: Compatível com eletrocalha 200 x 50 mm, mantendo robustez e integridade do sistema de encaminhamento de cabos Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados); IEC 61537 (Cable trays and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas, de dados e automação, para desviar cabos em 90° no plano horizontal, mantendo a organização e respeitando o raio mínimo de curvatura dos condutores.
Comp 1276 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97278 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva horizontal de 90° para eletrocalha, lisa ou perfurada Dimensões nominais: 100 mm (largura) x 50 mm (altura) Ângulo: 90° (mudança de direção no plano horizontal) Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 1,5 a 2,0 mm (dependendo do fabricante e da carga de cabos) Acabamento superficial: Galvanização eletrolítica (uso interno); Galvanização a fogo por imersão (uso externo/ambientes agressivos); Pintura epóxi eletrostática (opcional) Fixação: União por parafusos, porcas e arruelas, utilizando a furação padrão das eletrocalhas Configuração: Curva em “L” (90°), garantindo continuidade mecânica e elétrica da eletrocalha, disponível em versão lisa (sem furos) ou perfurada (para ventilação e leveza estrutural) Capacidade de carga: Compatível com eletrocalhas de 100 x 50 mm, mantendo resistência e alinhamento com o sistema principal Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados); IEC 61537 (Cable trays and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas, de telecomunicações e automação, para mudança de direção em 90° no plano horizontal, garantindo organização dos cabos e preservação do raio mínimo de curvatura.
Comp 1278 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Conector em forma de “T” para eletrocalha Dimensões nominais: Largura: 100 mm; Altura: 50 mm Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 0,90 a 1,25 mm (classe leve a média, conforme projeto) Acabamento: Galvanização a fogo por imersão a quente (NBR 6323) ou zincagem eletrolítica (para uso interno) Fixação: União por parafusos sextavados, porcas e arruelas, utilizando emenda padrão para continuidade mecânica e elétrica Formato: Conector em “T” para derivação horizontal de uma linha de eletrocalha em ângulo de 90° Compatibilidade: Utilizado com eletrocalhas lisas ou perfuradas de mesma dimensão (100 x 50 mm) Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Eletrocalhas e acessórios); IEC 61537 (Cable tray systems and cable ladder systems) Aplicação: Permite a derivação horizontal em 90° de cabos em sistemas de eletrocalhas, garantindo organização e acessibilidade em instalações elétricas, de telecomunicações e automação.
Comp 1279 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Conector em forma de “T” para eletrocalha Dimensões nominais: Largura: 200 mm; Altura: 50 mm Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 0,90 a 1,25 mm (classe leve a média, podendo variar conforme projeto/fabricante) Acabamento: Galvanização a fogo por imersão a quente (conforme ABNT NBR 6323) – uso externo ou ambientes agressivos; Zincagem eletrolítica – uso interno; Pintura epóxi eletrostática – opcional Fixação: União por parafusos sextavados, arruelas e porcas, utilizando emendas de continuidade mecânica e elétrica Formato: Peça em “T” para derivação horizontal em 90° de uma linha principal de eletrocalha Compatibilidade: Aplicável em eletrocalhas lisas ou perfuradas de 200 x 50 mm Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Eletrocalhas e acessórios); IEC 61537 (Cable tray systems and cable ladder systems) Aplicação: Utilizado para realizar derivações laterais horizontais em instalações de eletrocalhas, permitindo organização, acessibilidade e flexibilidade em sistemas de distribuição de cabos de energia, telecomunicações e automação.
Comp 1280 | Próprio | TERMINAL 100 X 50 PARA ELETROCALHA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 12611 ORSE 05/23) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de acabamento para eletrocalha Dimensões nominais: Largura: 100 mm; Altura: 50 mm Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 0,90 a 1,25 mm (classe leve a média, variando conforme fabricante/projeto) Acabamento: Galvanização a fogo por imersão a quente (ABNT NBR 6323) – alta durabilidade contra corrosão; Zincagem eletrolítica – uso interno; Pintura epóxi eletrostática – opcional Formato: Tampa/fecho utilizado para finalizar o trecho de eletrocalha, garantindo proteção mecânica e estética Fixação: Instalação por encaixe, podendo ser fixado com parafusos e porcas em flanges da eletrocalha Compatibilidade: Aplicável em eletrocalhas lisas ou perfuradas de 100 x 50 mm Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 – Eletrocalhas e acessórios; IEC 61537 – Cable tray systems and cable ladder systems Aplicação: Utilizado para fechamento das extremidades de eletrocalhas em instalações elétricas, de telecomunicações e automação, evitando entrada de poeira, objetos e protegendo os cabos.
Comp 1281 | Próprio | RACK ABERTO PADRÃO 19" 28U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Rack aberto para montagem de equipamentos padrão 19” Padrão: EIA-310-D (racks de 19”) Altura útil: 28U (≈ 1.244 mm) Largura externa: 600 mm (padrão para racks 19”) Profundidade típica: 600 a 800 mm (dependendo do modelo/fabricante) Material da estrutura: Aço carbono SAE 1010/1020, espessura 2,0 mm, com alta resistência mecânica Acabamento: Pintura epóxi eletrostática em pó, cor preta (RAL 9005) ou cinza claro (RAL 7035) Fixação interna: Trilhos verticais 19” com furação padronizada para porcas gaiola, reguláveis em profundidade Capacidade de carga: 400 a 600 kg (dependendo da versão) Ventilação: Estrutura aberta, permitindo ventilação natural em todos os lados Entrada de cabos: Superior e inferior, com opção de passa-cabos laterais Base: Com pés niveladores e opção de rodízios para movimentação Normas aplicáveis: IEC 60297 (estruturas mecânicas para equipamentos eletrônicos – racks 19”); ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado de telecomunicações) Aplicação: Utilizado em salas técnicas, datacenters, telecomunicações e TI para instalação de servidores, switches, patch panels, sistemas de CFTV e automação, onde a ventilação natural é suficiente e não há necessidade de fechamento.
Comp 1306 | Próprio | CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 500X100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063746 SBC 06/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Acessório de junção em cruz (horizontal) para eletrocalha Dimensões nominais: 500 x 100 mm (largura x altura da eletrocalha compatível) Material: Aço carbono SAE 1010/1020, com espessura típica entre 2,0 e 3,0 mm (dependendo do fabricante e da carga de cabos) Acabamento superficial: Zincagem a fogo por imersão (recomendada para ambientes agressivos e externos); Zincagem eletrolítica (para ambientes internos); Pintura epóxi eletrostática (opcional, sob consulta) Fixação: União por parafusos, porcas e arruelas sextavadas, compatíveis com a furação padronizada das eletrocalhas Configuração: Formação em “+” (cruz), permitindo interligação de quatro eletrocalhas no mesmo plano horizontal Capacidade de carga: Compatível com sistemas de grande porte (eletrocalha 500 x 100 mm), garantindo resistência mecânica e continuidade elétrica Grau de proteção: IP20 (uso interno; galvanização a fogo para uso externo ou em atmosferas agressivas) Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados); IEC 61537 (Cable trays and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas industriais, data centers, subestações e infraestrutura pesada, permitindo a distribuição organizada de cabos em quatro direções, assegurando robustez estrutural e continuidade do sistema de eletrocalhas.
Comp 1308 | Próprio | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED, ULTRAFINA 24V DE 24W - STELLA (REFERÊNCIA: SBC 060563 04/2025 ) | 1. Características Técnicas Tipo: Fonte de alimentação chaveada ultrafina para fitas de LED Modelo: Stella – 24 Vcc / 24 W Potência nominal: 24 W Tensão de saída: 24 Vcc (corrente contínua estabilizada) Corrente de saída: 1 A Tensão de entrada: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Fator de potência: ≥ 0,9 (típico) Eficiência: ≥ 85 % (dependendo do modelo) Dimensões típicas: Ultrafina – altura reduzida para instalação em perfis e sancas (ex.: 200 x 30 x 18 mm – valores aproximados) Proteções internas: Contra curto-circuito; Contra sobrecarga; Contra sobretensão; Contra sobretemperatura Índice de proteção: IP20 (uso interno, ambiente seco) Material do corpo: Carcaça metálica perfurada, para melhor dissipação térmica Normas aplicáveis: IEC 61347-1 / IEC 61347-2-13 (Fontes eletrônicas para iluminação LED); ABNT NBR IEC 60598-1 (Segurança em luminárias LED) Aplicação: Utilizada para alimentação de fitas de LED 24 Vcc em sancas, perfis de alumínio, móveis, nichos, luminárias lineares e projetos de iluminação decorativa, onde se busca baixo perfil e fácil integração.
Comp 1309 | Próprio | FITA DE LED SLIM 8W, 180 LEDS, 12V IP20, TONALIDADE DA LUZ NEUTRA/QUENTE (REFERÊNCIA: AGESUL1201001009 06/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Fita de LED flexível Slim Potência nominal: 8 W por metro Quantidade de LEDs: 180 LEDs por metro Tensão de alimentação: 12 Vcc (necessita fonte adequada) Índice de proteção: IP20 (uso interno, sem proteção contra umidade) Tonalidade da luz: Neutra (≈ 4000 K) Quente (≈ 3000 K) Fluxo luminoso: ~600 a 750 lm/m (dependendo da tonalidade e fabricante) Eficiência luminosa: 75–90 lm/W Ângulo de abertura: 120° Tipo de LED: SMD de alta eficiência (ex.: 2835) Dimensões típicas: 8 mm de largura x 2 mm de espessura Vida útil: ≥ 25.000 h Material da base: PCB flexível em cobre, com fita adesiva dupla face 3M para fixação Temperatura de operação: –20 °C a +50 °C Corte mínimo: A cada 3 LEDs (≈ 5 cm) Normas aplicáveis: IEC 60598, ABNT NBR IEC 60598-1 e ABNT NBR 15129 (iluminação de ambientes) Aplicação: Indicada para iluminação decorativa, sancas, móveis, nichos, vitrines e detalhes arquitetônicos internos, fornecendo luz suave e uniforme em tonalidade neutra ou quente.
Comp 1310 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101882 - 02/2023) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Sobrepor (aparente em parede ou estrutura). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: Chapa de aço carbono galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (geralmente na cor bege RAL 7032 ou cinza RAL 7035) para proteção adicional e acabamento estético. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 40 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). (Modelos comerciais podem ter 42 ou 44 módulos para incluir espaço para disjuntor geral). Barramento Incluso: Acompanha kit barramento trifásico principal (3 fases + neutro + terra), com capacidade nominal de corrente de 150 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 150A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP41 ou IP54 se possuir vedação adequada. Acessórios Inclusos: Porta com fecho (geralmente tipo chave segredo), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, espelhos e bornes/blocos de terminais para neutro e terra. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).
Comp 1311 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT PAR 30, DE EMBUTIR, COM LED DE 5,5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária tipo spot de embutir para LED PAR 30 integrado Potência nominal: 5,5 W Fluxo luminoso: ~450 a 500 lm (equivalente a lâmpada halógena de ~40 W) Tonalidade da luz: Branco quente (≈ 3000 K), neutro (≈ 4000 K) ou frio (≈ 6500 K), conforme especificação Eficiência luminosa: 80–90 lm/W Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Tensão de alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Driver: Integrado, fator de potência ≥ 0,90 Vida útil: ≥ 25.000 h Ângulo de abertura: 30° a 40° (foco direcionado, ideal para destaque) Material do corpo: Alumínio injetado com pintura epóxi (acabamentos branco, preto ou escovado) Difusor/Lente: Acrílico ou vidro temperado, conforme modelo Dimensões típicas: Diâmetro externo: ~120 mm; Recorte: ~105 mm; Profundidade: ~80 mm Instalação: Embutida em forro de gesso, madeira ou modulado, com sistema de molas de fixação Índice de proteção: IP20 (uso interno) Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); ABNT NBR 15129 (Iluminação de ambientes); IEC 62722 (Performance de luminárias LED) Aplicação: Indicada para iluminação de destaque em residências, lojas, galerias, escritórios e ambientes comerciais, permitindo foco pontual em objetos e áreas específicas com baixo consumo de energia.
Comp 1323 | Próprio | LUMINÁRIA HERMÉTICA TUBULAR LED 2X18W IP66 LUZ BRANCA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária hermética tubular com LED integrado Potência nominal: 2 × 18 W (36 W total) Fluxo luminoso: ~3.200 a 3.600 lm (dependendo do fabricante) Eficiência luminosa: 90–100 lm/W Tonalidade da luz: Branco frio (≈ 6000 K) – outras opções sob consulta (neutro 4000 K, quente 3000 K) Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Tensão de alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Driver: Integrado, fator de potência ≥ 0,90 Vida útil: ≥ 30.000 h Ângulo de abertura: 120° Material do corpo: Policarbonato de alta resistência ou ABS reforçado, hermeticamente selado Difusor: Policarbonato leitoso ou transparente, anti-UV e resistente a impactos Índice de proteção: IP66 (à prova de poeira e jatos fortes de água) Proteção mecânica: IK08 (resistência a impactos) Fixação: Suportes metálicos ou poliméricos para fixação em teto ou parede, de fácil instalação Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); ABNT NBR IEC 60598-2-1 (Requisitos particulares para luminárias fixas); IEC 62722 (Performance de luminárias LED) Aplicação: Ambientes industriais, comerciais e áreas externas cobertas ou descobertas, como galpões, garagens, túneis, estacionamentos, câmaras frias e áreas sujeitas à umidade e poeira, garantindo iluminação eficiente e durável.
Comp 1338 | Próprio | ELO FUSÍVEL TIPO C, 100K | 1. Características Técnicas Tipo: Elo fusível limitador de corrente, Tipo C Classe de tensão: 13,8 kV a 34,5 kV (conforme aplicação e fabricante) Corrente nominal: 100 k (equivalente a 100 kA de capacidade de interrupção em curto-circuito) Função: Proteção de transformadores de distribuição, ramais de rede aérea e equipamentos contra sobrecorrentes e curtos-circuitos Construção: Corpo em tubo de fibra de vidro com resina epóxi ou porcelana vitrificada; Elemento fusível em prata ou cobre estanhado; Contatos terminais em cobre eletrolítico estanhado; Capacidade de interrupção: Até 100 kA (em curto-circuito simétrico, conforme norma) Características de atuação: Atua por fusão do elemento quando exposto a sobrecorrente/curto; Possui curva tempo x corrente definida (característica do tipo C: proteção rápida, especialmente para transformadores e cabos) Normas aplicáveis: ABNT NBR 11841 (fusíveis de alta tensão); IEC 60282-2 (High-voltage fuses – fuse-links for distribution); ANSI/IEEE C37.41 / C37.42 (fuses and fuse cutouts) Instalação: Em suporte cortacircuito (cut-out) apropriado, em redes aéreas de média tensão (MT) Aplicação: Proteção de transformadores de distribuição em redes aéreas rurais e urbanas; Proteção de ramais e equipamentos de média tensão; Coordenação seletiva com outros dispositivos de proteção
Comp 1339 | Próprio | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO RETANGULAR, 2300MM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: ORSE 2861 04/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Cruzeta de concreto armado, seção retangular Comprimento nominal: 2300 mm Seção transversal: Retangular – dimensões típicas 120 x 140 mm (pode variar conforme fabricante/projeto) Material: Concreto armado com aço CA-50 (barras longitudinais + estribos de ancoragem) Classe de resistência do concreto: ≥ C25/30 (fck ≥ 25 MPa) Reforço: Armadura longitudinal em aço de alta resistência e tratamento anticorrosivo Acabamento superficial: Concreto vibrado, com tratamento contra fissuração e absorção de água Peso aproximado: 85 a 100 kg (dependendo da seção e fabricante) Fixação: Furações passantes ou inserts metálicos para ligação de ferragens, isoladores e pinos de sustentação Normas aplicáveis: ABNT NBR 8451 (Cruzeta de concreto armado – requisitos e ensaios); ABNT NBR 9062 (Projeto e execução de estruturas pré-moldadas de concreto) Aplicação: Utilizada em redes de distribuição de energia elétrica aérea em média tensão (13,8 kV / 34,5 kV), para fixação de isoladores pino, suportes, chaves seccionadoras e ferragens, garantindo resistência mecânica e dielétrica em campo.
Comp 1340 | Próprio | CABO MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV EPR 50MM, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 92986 SINAPI 04/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Cabo de potência isolado para média tensão Tensão nominal: 8,7/15 kV (13,8 kV) Seção nominal do condutor: 50 mm² Condutor: Cobre eletrolítico encordoado, classe 2 (rígido) ou classe 5 (flexível) Isolação: Borracha EPR (Etileno-Propileno), com alta resistência dielétrica, térmica e mecânica Blindagem do condutor: Camada semiconductora extrudada sobre o condutor Blindagem da isolação: Camada semiconductora extrudada; Blindagem metálica com fitas helicoidais ou fios de cobre estanhado para controle de campo elétrico Capa externa: PVC ST2 ou polietileno termofixo (XLPE/HEPR), resistente a UV, abrasão e intempéries Temperatura de operação: Contínua: até 90 °C; Sob sobrecarga: até 130 °C; Em curto-circuito: até 250 °C (máx. 5 s) Raio mínimo de curvatura: 15 × diâmetro externo do cabo Resistência elétrica do condutor (20 °C): ~0,387 Ω/km (cobre 50 mm², conforme ABNT NBR NM 280) Normas aplicáveis: ABNT NBR 7286 – Cabos isolados de potência até 36 kV; ABNT NBR IEC 60502-2 – Cabos de potência com isolação extrudada de 6 a 30 kV; ABNT NBR 6813 – Métodos de ensaio de cabos elétricos Aplicação: Utilizado em redes de distribuição subterrâneas e aéreas isoladas de média tensão (13,8 kV), alimentadores de subestações, indústrias, centros comerciais e empreendimentos de grande porte, oferecendo alta confiabilidade, durabilidade e segurança elétrica.
Comp 1344 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE POTENCIAIS (BEP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA 077169 06/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Caixa de equipotencialização de potenciais (BEP) Função: Interligação de condutores de proteção (PE) e aterramento, promovendo a equipotencialização de massas metálicas e sistemas elétricos Material da caixa: Aço carbono pintado com tinta epóxi, alumínio ou termoplástico de alta resistência (dependendo do fabricante) Dimensões típicas: 200 x 200 x 100 mm (ou conforme projeto) Grau de proteção: IP54 a IP65 (para ambientes internos ou externos) Barra de equipotencialização interna: Cobre eletrolítico estanhado, furações roscadas para fixação de conectores/terminais Capacidade de conexão: até 20 terminais (dependendo do modelo) Tensão nominal: 0,6/1 kV Corrente nominal admissível: até 250 A (em regime contínuo) Fixação: Sobrepor em parede, perfilado ou embutir (conforme necessidade) Acessórios opcionais: Bornes de conexão, identificação de pontos, conectores de compressão Normas aplicáveis: ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão), ABNT NBR 5419 (Proteção contra descargas atmosféricas – SPDA) e IEC 60364 (Electrical Installations of Buildings) Aplicação: Utilizada em sistemas de aterramento, proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e instalações elétricas prediais/industriais, garantindo a equipotencialização de estruturas metálicas, carcaças de equipamentos e condutores de proteção.
Comp 1349 | Próprio | MUFLA TERMINAL 8,7/15KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 065230 SBC 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Mufla terminal retrátil a frio para cabos de média tensão Classe de tensão: 8,7/15 kV (13,8 kV) Material isolante: EPR (Borracha de Etileno-Propileno) com revestimento externo em silicone de alta performance dielétrica e resistência a intempéries Aplicação do terminal: Externo (outdoor) ou interno (indoor), conforme modelo fornecido Faixa de seção de cabo: 25 mm² a 240 mm² (dependendo da versão/fabricante) Temperatura de operação: –40 °C a +90 °C contínuo Propriedades elétricas: Tensão suportável à frequência industrial: ≥ 35 kV (1 min); Tensão de impulso atmosférico (BIL): ≥ 95 kV; Resistência mecânica: Alta flexibilidade e resistência à tração, abrasão e ozônio Resistência ambiental: Hidrofóbico, resistente a UV e poluição; Hermeticamente selado contra entrada de umidade Normas aplicáveis: ABNT NBR 9318 (terminais para cabos isolados); IEC 60840 (circuitos isolados em média tensão); IEEE 48 (terminais e acessórios para média tensão) Fornecimento típico (kit): Corpo da mufla em silicone/EPR; Conector tipo bimetálico ou de compressão para condutor; Fitas de vedação e isolação; Material de aterramento e blindagem; Manual de instalação Aplicação: Usado em redes subterrâneas de média tensão (13,8 kV), subestações compactas, alimentadores industriais e instalações elétricas que requerem conexões seguras, estanques e de alta confiabilidade em cabos isolados de média tensão.
Comp 1351 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE PARA 1500A - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 9006083 SIURB 07/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Barramento de cobre eletrolítico retangular Capacidade nominal de corrente: 1500 A (em regime contínuo, temperatura ambiente de 35 °C, instalação em ambiente ventilado) Dimensões típicas: 2” (50,8 mm) x 1/4” (6,35 mm) (pode variar conforme o projeto e método de instalação) Material: Cobre eletrolítico (Cu-ETP) – pureza ≥ 99,9% Condutividade elétrica: ≥ 100% IACS Resistividade elétrica: ≤ 0,01724 Ω·mm²/m Acabamento: Natural polido ou estanhado (opcional, recomendado para evitar oxidação e facilitar conexões) Peso teórico: ~2,84 kg/m Norma aplicável: ASTM B152 / ABNT NBR 11841 Aplicação: Quadros de baixa e média tensão, painéis elétricos de potência, centros de controle de motores e interligações de transformadores.
Comp 1352 | Próprio | BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 070269 AGETOP CIVIL 02/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Barra de cobre eletrolítico retangular Dimensões: 3/4" (19,05 mm) x 3/16" (4,76 mm) Material: Cobre eletrolítico (Cu-ETP) – pureza ≥ 99,9% Condutividade elétrica: ≥ 100% IACS Resistividade elétrica: ≤ 0,01724 Ω·mm²/m Acabamento: Natural polido ou estanhado (opcional) Peso teórico: ~0,7823 kg/m Norma aplicável: ASTM B152 / ABNT NBR 11841 Aplicação: Barramentos em quadros de distribuição, painéis elétricos e sistemas de aterramento.
Comp 1361 | Próprio | CONDULETE ""LL"" - 1"" - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 061544 SBC 05/2025) | 1.Características Técnicas Tipo: Condulete tipo LL (entrada lateral + entrada lateral em “L”) Bitola nominal: 1” (DN 25 mm) Material: Alumínio injetado sob pressão ou liga de alumínio fundido Acabamento: Pintura epóxi eletrostática ou galvanização a fogo (ABNT NBR 6323), resistente à oxidação e intempéries Tampa: Fornecido com tampa de alumínio e junta de vedação (parafusada) Grau de proteção: IP54 a IP65 (dependendo do fabricante e do sistema de vedação utilizado) Fixação: Orifícios na base para fixação em superfície (paredes, estruturas metálicas, alvenaria) Compatibilidade: Utilizado com eletrodutos rígidos de aço galvanizado ou eletrodutos de PVC roscável (1”) Temperatura de operação: –20 °C a +70 °C Normas aplicáveis: ABNT NBR 5597 / 5598 – Eletrodutos de aço-carbono e conexões; ABNT NBR IEC 60670 – Caixas e invólucros para acessórios elétricos; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão Aplicação: Usado em sistemas de eletrodutos aparentes ou embutidos, permitindo a mudança de direção em 90° com saídas laterais, facilitando inspeção, manutenção e derivações de circuitos elétricos.
Comp 1364 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA 200X100 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva horizontal de 45° para eletrocalha Dimensões nominais: 200 x 100 mm (largura x altura da eletrocalha compatível) Ângulo: 45° (mudança de direção no plano horizontal) Material: Aço carbono SAE 1010/1020, espessura típica 1,9 a 2,65 mm (conforme fabricante/carga de cabos) Acabamento superficial: Zincagem eletrolítica (uso interno); Zincagem a fogo por imersão (uso externo/ambiente agressivo); Pintura epóxi eletrostática (opcional) Fixação: União por parafusos, porcas e arruelas compatíveis com a furação padrão do sistema de eletrocalhas Configuração: Curva suave em 45°, mantendo continuidade elétrica/estrutural e raio adequado para passagem dos cabos Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados); IEC 61537 (Cable trays and cable ladder systems) Aplicação: Desvio do trajeto de cabos em 45° no plano horizontal em instalações elétricas, de dados e automação, garantindo organização, robustez e respeito ao raio mínimo de curvatura dos cabos.
Comp 1365 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO 150A (REFERÊNCIA: SIURB 9006079 07/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Barramento trifásico em cobre eletrolítico (conjunto com 3 barras) Capacidade nominal de corrente: 150 A por fase (regime contínuo, ambiente 35 °C, ventilação natural) Dimensões típicas (por barra): 20 mm x 5 mm (equivalente a ~0,79" x 0,20") (pode variar conforme o projeto e o método de instalação; seção ≈ 100 mm² atende 150 A com folga térmica em BT) Material: Cobre eletrolítico (Cu‑ETP) – pureza ≥ 99,9% Condutividade elétrica: ≥ 100% IACS Resistividade elétrica: ≤ 0,01724 Ω·mm²/m Acabamento: Natural polido ou estanhado (opcional; recomendado para melhorar contato e mitigação de oxidação) Peso teórico: ~0,896 kg/m por barra (≈2,69 kg/m o conjunto trifásico) Norma aplicável: ASTM B152 / ABNT NBR 11841 Aplicação: Barramentos de baixa tensão em quadros/painéis trifásicos até 150 A por fase, interligações de disjuntores, CCMs de pequeno porte e derivação de cargas.
Comp 1366 | Próprio | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE LUMINÁRIAS (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SBC 058790 - 07/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Botoeira de comando elétrico para iluminação Tensão nominal de operação: 220/127 Vca (compatível com redes de baixa tensão) Corrente nominal de contato: 10 A Número de contatos: 1NA (normalmente aberto) – versões com 1NA+1NF disponíveis conforme necessidade Material do corpo: Termoplástico antichama ou metálico (conforme especificação) Cor do atuador: Normalmente branco ou preto (personalizável conforme padrão de instalação) Grau de proteção: IP40 a IP65 (dependendo do modelo e ambiente de instalação) Norma aplicável: ABNT NBR NM 60669-1 / IEC 60947-5-1 Aplicação: Acionamento manual de luminárias em ambientes residenciais, comerciais e industriais. Pode ser instalada em conjunto com disjuntores de proteção e relés de comando.
Comp 1367 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA 100X100 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva horizontal de 45° para eletrocalha Dimensões nominais: 100 x 100 mm (largura x altura da eletrocalha compatível) Ângulo: 45° (meia inclinação, plano horizontal) Material: Aço carbono SAE 1010/1020, espessura típica de 1,5 a 2,0 mm Acabamento superficial: Zincagem eletrolítica (uso interno); Zincagem a fogo por imersão (uso externo ou ambientes agressivos); Pintura epóxi eletrostática (sob consulta) Fixação: União por parafusos, porcas e arruelas sextavadas, compatíveis com o sistema de furação padrão da eletrocalha Configuração: Curva em ângulo suave (45°), permitindo mudança de direção da eletrocalha no plano horizontal sem comprometer a integridade dos cabos Capacidade de carga: Compatível com a eletrocalha 100 x 100 mm, mantendo resistência mecânica e continuidade elétrica Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados); IEC 61537 (Cable trays and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas, de dados e automação, para desviar o trajeto dos cabos em 45° no plano horizontal, garantindo organização e preservação do raio mínimo de curvatura dos cabos.
Comp 1368 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA LED 24W. (REFERÊNCIA: ORSE 13669 11/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária de embutir redonda com LED integrado Potência nominal: 24 W Fluxo luminoso: ~2.000 a 2.400 lm (dependendo do fabricante e tonalidade) Eficiência luminosa: 85–100 lm/W Tonalidade da luz: Branco quente (≈ 3000 K); Branco neutro (≈ 4000 K); Branco frio (≈ 6000 K) Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Tensão de alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Driver: Integrado, fator de potência ≥ 0,90 Vida útil: ≥ 25.000 h Ângulo de abertura: 120° Dimensões típicas: Diâmetro externo: ~ 300 mm; Recorte para embutir: ~ 280 mm; Espessura: ~ 30 mm Material do corpo: Alumínio injetado com pintura epóxi branca Difusor: Acrílico leitoso (PMMA ou policarbonato), para luz homogênea sem pontos visíveis Índice de proteção: IP20 (uso interno) Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); ABNT NBR 15129 (Iluminação de ambientes); IEC 62722 (Performance de luminárias LED) Aplicação: Indicada para iluminação geral em ambientes internos residenciais, comerciais e corporativos, como escritórios, salas de reunião, halls, corredores e áreas de circulação, oferecendo design clean e iluminação homogênea.
Comp 1370 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI 101872 - 06/2025) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Embutir (instalação interna na alvenaria, nivelada com a superfície da parede). Nota: A composição SINAPI 101872 refere-se a um modelo de embutir. Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos de baixa tensão, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: PVC (Policloreto de Vinila) de alta resistência, autoextinguível, isolante e resistente a impactos e intempéries. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 8 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). Barramento Incluso: Acompanha kit de barramentos isolados para neutro e terra (geralmente com 6 ou 8 bornes/terminais). Nota: Barramento principal de fases não é comum para quadros deste porte. Corrente Nominal do Quadro: Tipicamente até 63A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto dos circuitos). Tensão Nominal: Tipicamente 220V / 380V CA (compatível com sistemas monofásicos, bifásicos ou trifásicos). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP41. Acessórios Inclusos: Porta (geralmente transparente ou branca, com fecho de pressão), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, bornes/blocos de terminais para neutro e terra, e tampa cega para módulos não utilizados. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR IEC 60439-3.
Comp 1373 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 + M5 - VAZÃO NOMINAL: 3.610 M³/H - PRESSÃO ESTÁTICA: 62MMCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 070254 SBC 07/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Gabinete de ventilação com dupla filtragem (pré-filtro + filtro fino) Filtros integrados: G4 (ISO Coarse 60%) – pré-filtro para partículas maiores; M5 (ISO ePM10 50%) – filtro intermediário para partículas médias Vazão nominal de ar: 3.610 m³/h Pressão estática: 62 mmCA Material da carcaça: Chapa de aço carbono galvanizado ou pintado com tinta epóxi anticorrosiva; Vedação em borracha EPDM para estanqueidade Configuração: Estrutura modular, de fácil acesso para substituição dos filtros; Porta de inspeção com travas de segurança; Trilhos guia para retirada dos filtros G4 e M5; Ventilador: Tipo centrífugo de simples aspiração, acoplado diretamente ao motor Motor elétrico trifásico (220/380 V), IP55, classe de isolamento F; Eficiência de filtragem (conforme ISO 16890): G4: ≥ 60% para partículas ≥ 10 µm M5: ≥ 50% para partículas ≥ 1–10 µm Perda de carga inicial típica: G4: ~50 Pa; M5: ~70 Pa Temperatura de operação: –20 °C a +60 °C Nível de ruído: ≤ 70 dB(A) a 1 m (dependendo do fabricante) Normas aplicáveis: EN 779:2012 / ISO 16890 (classificação de filtros de ar); ABNT NBR 16401 (instalações de ar condicionado); IEC 60034 (motores elétricos) Aplicação: Utilizado em sistemas de climatização e ventilação (HVAC) para ambientes industriais, comerciais e hospitalares, garantindo qualidade do ar, retenção de partículas médias e proteção dos equipamentos e pessoas.
Comp 1375 | Próprio | FILTRO METALICO M5 500 X 500 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 071854 SBC 07/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Filtro metálico plano para sistemas de ventilação e ar-condicionado (HVAC) Classe de filtragem: M5 (EN 779:2012) – equivalente a ISO ePM10 50% (ISO 16890) Dimensões nominais: 500 mm (largura) x 500 mm (altura) x 50 mm (espessura) Material do meio filtrante: Tela metálica expandida (aço galvanizado ou alumínio), lavável e reutilizável Moldura: Alumínio extrudado ou aço galvanizado, leve e resistente à corrosão Eficiência de filtragem: ≥ 40% a 60% para partículas de 1 a 10 µm Perda de carga inicial: ~45 Pa a 0,5 m/s (variável conforme fabricante) Temperatura de operação: –40 °C a +100 °C Durabilidade: Lavável e reutilizável, vida útil prolongada em comparação a filtros descartáveis Normas aplicáveis: EN 779:2012, ISO 16890, ASHRAE 52.2 Aplicação: Utilizado em sistemas de ventilação e climatização (HVAC), em centrais de ar condicionado, sistemas industriais e comerciais, para retenção de partículas médias (poeira, pólen, fibras), protegendo serpentinas, dutos e filtros finos.
Comp 1389 | Próprio | CURVA MACHO - FÊMEA FERRO GALVANIZADO 2.1/2" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 055708 - 03/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva macho-fêmea para eletroduto metálico galvanizado Diâmetro nominal (DN): 2.1/2" (≈ 63,5 mm) Material: Ferro/aço carbono galvanizado por imersão a quente (camada anticorrosiva conforme NBR 6323) Formato: Curvatura de 90° (padrão) – disponível também em 45° conforme aplicação Conexão: Extremidade macho com rosca NPT; Extremidade fêmea com rosca NPT interna; Compatível com eletrodutos galvanizados roscáveis de 2.1/2" Espessura típica: Classe pesada (schedule compatível com NBR 5597 / NBR 5598) Acabamento superficial: Zincagem a fogo (resistência contra oxidação em ambientes internos e externos) Grau de proteção: IP40 (uso interno) / até IP65 quando combinado com eletrodutos e caixas adequadas com vedação Normas aplicáveis: ABNT NBR 5597 (Eletrodutos de aço-carbono com costura, zincados a quente); ABNT NBR 5598 (Acessórios para eletrodutos de aço-carbono); ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas aparentes ou embutidas, industriais e comerciais, para mudança de direção em linhas de eletrodutos de aço galvanizado, garantindo robustez mecânica, continuidade elétrica e proteção dos cabos.
Comp 139 | Próprio | BARRA - COBRE -M - 3"X5/16" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1. Características Técnicas Tipo: Barra de cobre eletrolítico retangular Dimensões: 3" (76,20 mm) x 5/16" (7,94 mm) Material: Cobre eletrolítico (Cu-ETP) – pureza ≥ 99,9% Condutividade elétrica: ≥ 100% IACS Resistividade elétrica: ≤ 0,01724 Ω·mm²/m Acabamento: Natural polido ou estanhado (opcional) Peso teórico: ~5,22 kg/m Norma aplicável: ASTM B152 / ABNT NBR 11841 Aplicação: Barramentos de alta corrente em painéis elétricos, quadros de distribuição e sistemas de potência
Comp 1390 | Próprio | SWITCH 32 PORTAS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Switch de rede Ethernet – 32 portas Portas principais: 32 × RJ45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet); Capacidade de comutação (switching capacity): ~64 Gbps (dependendo do fabricante) Taxa de encaminhamento: Até 47,6 Mpps Tabela MAC: ≥ 16.000 entradas Memória buffer: 1 a 4 MB (conforme modelo/fabricante) Funções suportadas: Auto MDI/MDIX em todas as portas; Controle de fluxo IEEE 802.3x; QoS (priorização de tráfego por porta ou protocolo); VLAN 802.1Q (em modelos gerenciáveis); STP/RSTP (Spanning Tree Protocol); IGMP Snooping (para multicast); Link Aggregation (LACP – dependendo do modelo) Gerenciamento: Versão não gerenciável (plug-and-play); Versão gerenciável (Web, CLI, SNMP) disponível em modelos corporativos Alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Consumo típico: 35 a 60 W (sem PoE) PoE (opcional): Modelos com suporte PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at), potência total até 370 W, distribuída entre as portas Material do corpo: Chassi metálico, padrão 19”, altura 1U ou 2U para instalação em rack Ventilação: Natural (fanless) em modelos de menor potência; forçada (com ventoinhas) em modelos PoE de alta densidade Normas aplicáveis: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab (Ethernet, Fast, Gigabit); IEEE 802.3af / 802.3at (PoE – quando aplicável); ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado) Aplicação: Usado em redes corporativas, datacenters, escolas, prédios comerciais e industriais, permitindo a conexão simultânea de até 32 dispositivos de rede, com expansão via uplinks em versões avançadas.
Comp 1391 | Próprio | RACK FECHADO PADRÃO 19" 5U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Rack fechado para equipamentos padrão 19” Padrão: EIA-310-D (montagem de equipamentos em 19”) Altura útil: 5U (≈ 222 mm) Largura externa: 600 mm (padrão para racks 19”) Profundidade típica: 450 a 600 mm (dependendo do fabricante) Material da estrutura: Aço carbono SAE 1010/1020, espessura 1,5 a 2,0 mm Acabamento: Pintura epóxi eletrostática em pó, cor preta (RAL 9005) ou cinza claro (RAL 7035) Porta frontal: Vidro temperado 4 mm ou metálica perfurada (dependendo da versão); Fechadura tipo yale com chave Porta traseira: Metálica cega ou perfurada, com abertura reversível e fecho com chave Laterais: Removíveis para acesso rápido à parte interna Ventilação: Furação no teto e base para ventilação natural; Preparação para instalação de ventoinhas (coolers) no topo ou lateral Entrada de cabos: Superior e inferior, com passa-cabos escovados ou tampas destacáveis Fixação interna: Trilhos verticais 19” ajustáveis em profundidade, compatíveis com porcas gaiola Capacidade de carga: 40 a 80 kg (dependendo do modelo) Instalação: Modelo de piso (com pés niveladores ou rodízios) ou modelo de parede (fixação reforçada) Normas aplicáveis: IEC 60297 (racks 19”); ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado de telecomunicações) Aplicação: Indicado para switches, patch panels, DVRs, sistemas de automação, CFTV e TI, em ambientes corporativos, residenciais ou técnicos que exigem maior proteção física dos equipamentos.
Comp 1392 | Próprio | RACK FECHADO PADRÃO 19" 9U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Rack fechado para equipamentos padrão 19” Padrão: EIA-310-D (montagem de equipamentos em 19”) Altura útil: 9U (≈ 400 mm) Largura externa: 600 mm (padrão para racks 19”) Profundidade típica: 450 a 600 mm (dependendo do fabricante) Material da estrutura: Aço carbono SAE 1010/1020, espessura 1,5 a 2,0 mm Acabamento: Pintura epóxi eletrostática em pó, cor preta (RAL 9005) ou cinza claro (RAL 7035) Porta frontal: Vidro temperado (4 mm) em moldura metálica ou porta metálica perfurada; Fechadura tipo yale com chave Porta traseira: Metálica, cega ou perfurada, com abertura reversível Laterais: Removíveis para fácil acesso à parte interna Ventilação: Aberturas no teto e base para ventilação natural; Preparação para instalação de ventoinhas (coolers) no topo ou lateral Entrada de cabos: Superior e inferior, com passa-cabos escovados ou tampas destacáveis Fixação interna: Trilhos verticais 19” ajustáveis em profundidade, compatíveis com porcas gaiola Capacidade de carga: 60 a 100 kg (dependendo do modelo e fabricante) Instalação: Versão de parede (fixação reforçada) ou versão de piso (com pés niveladores ou rodízios) Normas aplicáveis: IEC 60297 (racks 19”); ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado de telecomunicações) Aplicação: Indicado para switches, patch panels, servidores compactos, DVRs, equipamentos de automação e CFTV, oferecendo proteção física e organização em ambientes técnicos e corporativos.
Comp 140 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 45KA - 275V (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 9041 - 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) modular Tensão nominal de operação (Un): 275 Vca Tensão máxima contínua (Uc): 275 Vca Corrente de descarga nominal (In): 20 kA (8/20 µs) Corrente de descarga máxima (Imax): 45 kA (8/20 µs) Nível de proteção de tensão (Up): ≤ 1,5 kV (típico, dependendo do fabricante) Tecnologia: Varistor de óxido metálico (MOV) de alta energia Classe de ensaio: Classe II (IEC/EN 61643-11) – proteção contra surtos transitórios oriundos de descargas atmosféricas indiretas e manobras da rede elétrica Número de polos: 1P, 2P, 3P ou 4P (conforme a configuração do sistema) Sinalização: Indicador visual de status (verde/vermelho) para funcionamento/falha Dispositivo de desconexão interna: Fusível térmico integrado, garantindo desconexão segura ao final da vida útil Montagem: Trilho DIN 35 mm (EN 60715) Material do corpo: Termoplástico autoextinguível, classe V0 (UL94), resistente a impactos e altas temperaturas Normas aplicáveis: IEC/EN 61643-11 (Surge protective devices); ABNT NBR IEC 61643-1; ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR 5419 (Proteção contra descargas atmosféricas – SPDA) Aplicação: Proteção de quadros de distribuição, equipamentos e sistemas elétricos contra surtos de tensão causados por descargas atmosféricas indiretas e manobras na rede elétrica em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Comp 1401 | Próprio | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO 600 MM - (COMPOSIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO 72315 SINAPI 01/2020 ) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal aéreo reto Comprimento: 600 mm Material: Aço galvanizado a fogo, com alta resistência mecânica e à corrosão Acabamento: Galvanização por imersão a quente, garantindo proteção anticorrosiva Fixação: Parafusada ou por soldagem, conforme o projeto Aplicação: Utilizado em sistemas de aterramento e de captação de descargas atmosféricas (SPDA) Normas Atendidas: ABNT NBR 5419 (SPDA) e NBR 6323 (galvanização)
Comp 1402 | Próprio | CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 -COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI - 97602 | 1. Características Técnicas Tipo: Câmera Dome (interna/externa) Alcance de Visão Noturna: Até 25 metros (IR – Infravermelho) Resolução: Full HD 1080p (2 MP) ou superior Lente: Fixa de 2.8 mm a 3.6 mm (ângulo amplo) Sensor de Imagem: CMOS de alta sensibilidade Grau de Proteção: IP66 ou IP67 (resistente a intempéries) Carcaça: Antivandalismo, em policarbonato e metal Alimentação: 12 VDC ou PoE (Power over Ethernet) Aplicação: Monitoramento de ambientes internos ou externos com alta discrição Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 e NBR IEC 62676 (sistemas de CFTV)
Comp 1404 | Próprio | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED, ULTRAFINA 12V DE 180W - STELLA (REFERÊNCIA: SBC 060563 04/2025 ) | 1. Características Técnicas Tipo: Fonte de alimentação ultrafina para fita LED Potência Nominal: 180 W Tensão de Saída: 12 VDC Corrente Máxima: 15 A Tensão de Entrada: 100 – 240 VAC (automática, bivolt) Fator de Potência: ≥ 0,9 Material da Carcaça: Alumínio com aletas de dissipação térmica Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Dimensões: Compacta e ultrafina, indicada para perfis de LED Temperatura de Operação: De -10 °C a +50 °C Aplicação: Alimentação de fitas LED 12 V em projetos residenciais, comerciais e decorativos Normas Atendidas: ABNT NBR 5410, IEC 61347 e compatibilidade eletromagnética (EMC)
Comp 1408 | Próprio | REFLETOR LED, 200W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101659 - 11/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Refletor de LED para iluminação externa Potência Nominal: 200 W Fluxo Luminoso: Aproximadamente 18.000 a 22.000 lm (dependendo do fabricante) Eficiência Luminosa: ≥ 90 lm/W Temperatura de Cor: 3000K (branco quente), 4000K (branco neutro) ou 6500K (branco frio) Ângulo de Abertura: 90° a 120° Grau de Proteção: IP65 (à prova de poeira e jatos d’água) Carcaça: Alumínio injetado com pintura eletrostática anticorrosiva Difusor: Vidro temperado de alta resistência Vida Útil: ≥ 25.000 horas Alimentação: 100 – 240 VAC, bivolt automático Fator de Potência: ≥ 0,9 Aplicação: Iluminação de fachadas, áreas externas, estacionamentos e ambientes industriais Normas Atendidas: ABNT NBR 5101 (iluminação pública) e ABNT NBR 5410 (instalações elétricas)
Comp 1409 | Próprio | LAMPADA LED Á PROVA DE EXPLOSÃO 2X18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: EMOP 18.027.0120-0 05/25) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária LED tubular à prova de explosão Potência Nominal: 2 x 18 W (total 36 W) Fluxo Luminoso: Aproximadamente 3.600 a 4.000 lm Eficiência Luminosa: ≥ 100 lm/W Temperatura de Cor: 4000K (neutro) ou 6500K (frio) Grau de Proteção: IP66 (poeira e jatos d’água) Grau de Proteção contra Impacto: IK08 Classificação: Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db (uso em áreas classificadas) Material do Corpo: Alumínio fundido com pintura epóxi anticorrosiva Difusor: Vidro temperado de alta resistência Vida Útil: ≥ 50.000 horas Alimentação: 100 – 240 VAC, bivolt automático Fator de Potência: ≥ 0,95 Fixação: Suportes metálicos para parede, teto ou estrutura metálica Aplicação: Áreas classificadas (indústrias químicas, petroquímicas, plataformas e silos) Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60079 (atmosferas explosivas), ABNT NBR 5410
Comp 141 | Próprio | MODULO TOMADA PARA CAIXA DE PISO 4" X 2". REF: PIAL SILENTOQUE OU EQUIVALENTES TÉCNICOS | 1. Características Técnicas Tipo: Módulo de tomada para instalação em caixa de piso padrão 4" x 2" Corrente Nominal: 10 A ou 20 A (conforme especificação do projeto) Tensão de Operação: 127 V / 220 V Padrão de Tomada: NBR 14136 (2P+T) Material: Corpo em termoplástico antichama de alta resistência Contatos: Latão estanhado, alta condutividade e durabilidade Cor: Branco (padrão), outras cores sob encomenda Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Fixação: Encaixe rápido em suportes metálicos ou diretamente na caixa de piso Aplicação: Distribuição de energia em ambientes corporativos, salas de reunião e residenciais Normas Atendidas: ABNT NBR 14136, ABNT NBR NM 60884-1, ABNT NBR 5410
Comp 1410 | Próprio | LUMINÁRIA LED LINEAR 32W - 5000K (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária linear LED para uso interno Potência Nominal: 32 W Fluxo Luminoso: 3.200 a 3.600 lm Eficiência Luminosa: ≥ 100 lm/W Temperatura de Cor: 5000K (luz branca neutra) Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Tensão de Alimentação: 100 – 240 V AC, bivolt automático Fator de Potência: ≥ 0,92 Material do Corpo: Alumínio extrudado com difusor em policarbonato leitoso Acabamento: Pintura eletrostática branca Vida Útil: ≥ 50.000 h Instalação: Sobrepor ou pendente (com kit de fixação) Aplicação: Escritórios, escolas, corredores, ambientes comerciais e residenciais Normas Atendidas: ABNT NBR 5101, ABNT NBR IEC 60598, ABNT NBR 5410
Comp 1411 | Próprio | LAMPADA LED Á PROVA DE EXPLOSÃO 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: EMOP 18.027.0120-0 05/25) | 1. Características Técnicas Tipo: Lâmpada LED industrial à prova de explosão Potência Nominal: 50 W Fluxo Luminoso: 5.000 a 6.000 lm Eficiência Luminosa: ≥ 100 lm/W Temperatura de Cor: 5000K (ou conforme especificação do projeto) Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Grau de Proteção: IP66 (poeira e jatos de água) Classe de Proteção: Ex d IIB T4 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db (antiexplosiva) Tensão de Alimentação; 100 – 240 V AC, bivolt automático Fator de Potência: ≥ 0,95 Material do Corpo: Alumínio injetado com pintura anticorrosiva Difusor: Vidro temperado de alta resistência a impactos Vida Útil: ≥ 50.000 h Instalação: Rosca E27 ou suporte metálico, dependendo do modelo Aplicação: Áreas classificadas: indústrias químicas, petroquímicas, plataformas de petróleo e locais com risco de explosão Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60079, ABNT NBR IEC 60598, ABNT NBR 5410
Comp 1412 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,0 MM2, TENSÃO 1KV (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: ORSE 8749 05/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre Condutor: Cobre eletrolítico, flexível, classe 5 (NBR NM 280) Seção Nominal: 2 x 1,0 mm² Blindagem: Fita de cobre helicoidal, cobertura ≥ 100% Isolação: Composto termoplástico de PVC ou XLPE, antichama Tensão Nominal: 0,6/1 kV Temperatura de Operação: -10 °C a +70 °C (PVC) ou até +90 °C (XLPE) Raio Mínimo de Curvatura: 6 x o diâmetro externo do cabo Grau de Proteção: Resistente a interferências eletromagnéticas (EMI) Aplicação: Instalações fixas em painéis, sistemas de automação, instrumentação e comando Normas Atendidas: ABNT NBR 7289, ABNT NBR 5410, IEC 60228
Comp 1413 | Próprio | SUPORTE PARA DUTO DE CLIMATIZAÇÃO EM PERFILADO 50 X 50 MM, ESPAÇADO A CADA 150 CM FIXADO EM LAJE. AF_09/2023 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 96560) | 1. Características Técnicas Tipo: Suporte metálico para duto de climatização Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Dimensões do Perfilado: 50 x 50 mm Espessura da Chapa: 2,0 mm (chapa 14) ou conforme projeto Acabamento: Galvanizado, resistente à corrosão Fixação: Diretamente na laje, com chumbadores mecânicos ou parabolts Espaçamento Entre Suportes: 150 cm (1,5 m) Capacidade de Carga: Dimensionada para suportar dutos de climatização e seus acessórios Temperatura de Operação: -10 ºC a +60 ºC Normas Atendidas: ABNT NBR 6355, ABNT NBR 8800, ABNT NBR 5410 Aplicação: Sustentação e fixação de dutos de climatização em instalações prediais e industriais
Comp 1419 | Próprio | CENTRAL PABX INTELBRAS IMPACTA 220 - (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 067395 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Item: Central PABX híbrida digital/analógica Capacidade Inicial: 2 troncos analógicos e 2 ramais híbridos Capacidade Máxima: Expansível até 220 ramais e 85 troncos (analógicos, digitais e VoIP) Tipos de Ramais: Analógicos, digitais, IP e móveis (via integração) Recursos de Telefonia: Atendimento automático (URA), transferência, conferência, captura e siga-me Recursos Avançados: Correio de voz, bilhetagem, tarifação, integração com softwares de gestão Conectividade: Suporte a VoIP (SIP), troncos digitais E1 e GSM (com placas adicionais) Alimentação: 127/220 VCA (bivolt automático) Dimensões: Aproximadamente 330 x 445 x 130 mm Peso: ~ 6,5 kg (dependendo das placas instaladas) Normas Atendidas: ANATEL, ABNT NBR 14565, NBR 5410 Aplicação: Comunicação corporativa em ambientes institucionais e empresariais
Comp 1420 | Próprio | SUPORTE VERTICAL - 70X125MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Suporte vertical para perfilado Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Dimensões: 70 x 125 mm Espessura da Chapa: 2,0 mm (chapa 14) ou conforme projeto Acabamento: Galvanizado, resistente à corrosão Fixação: Parafusos e porcas em perfilado ou diretamente em superfície estrutural Capacidade de Carga: Compatível com sistemas de perfilados e eletrocalhas leves e médias Temperatura de Operação: -10 ºC a +60 ºC Normas Atendidas: ABNT NBR 6355, ABNT NBR 8800, ABNT NBR 5410 Aplicação: Sustentação e fixação vertical de perfilados e eletrocalhas em instalações prediais e industriais
Comp 1425 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE PARA 250A. (REFERÊNCIA: SIURB 9006079 07/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Barramento elétrico em cobre eletrolítico Material: Cobre eletrolítico, têmpera dura, condutividade ≥ 99% IACS Corrente Nominal: 250 A Dimensões Aproximadas: 6,35 mm (espessura) x 25 mm (largura) – ou conforme projeto Acabamento: Estanhado opcional, para maior proteção contra oxidação Temperatura de Operação: -5 ºC a +65 ºC Normas Atendidas: ABNT NBR 11876 (barramentos), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Utilizado em painéis e quadros de distribuição para interligação de disjuntores e equipamentos elétricos, garantindo segurança e baixa queda de tensão
Comp 1426 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE PARA 500A. (REFERÊNCIA: SIURB 9006079 07/2024) | 1. Características Técnicas Item: Barramento elétrico em cobre eletrolítico Material: Cobre eletrolítico, têmpera dura, condutividade ≥ 99% IACS Corrente Nominal: 500 A Dimensões Aproximadas: 6,35 mm (espessura) x 50 mm (largura) – ou conforme cálculo do projeto Acabamento: Estanhado opcional, para proteção contra oxidação Temperatura de Operação: -5 ºC a +65 ºC Normas Atendidas: ABNT NBR 11876 (barramentos), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Utilizado em painéis elétricos e quadros de distribuição, permitindo interligação de disjuntores e componentes para correntes até 500A, assegurando baixa resistência de contato e alta confiabilidade
Comp 1427 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO 300A (REFERÊNCIA: SIURB 9006079 07/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Barramento trifásico em cobre eletrolítico Material: Cobre eletrolítico, têmpera dura, condutividade ≥ 99% IACS Corrente Nominal: 300 A Dimensões Aproximadas: 6,35 mm (espessura) x 30 mm (largura) – ou conforme cálculo elétrico Acabamento: Estanhado opcional, para maior proteção contra oxidação e melhor contato elétrico Temperatura de Operação: -5 ºC a +65 ºC Normas Atendidas: ABNT NBR 11876 e ABNT NBR 5410 Aplicação: Utilizado em painéis e quadros de distribuição trifásicos, permitindo interligação de disjuntores e dispositivos de proteção para correntes até 300A
Comp 1431 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO 63A (REFERÊNCIA: SIURB 9006079 07/2024) | 1. Características Técnicas item: Barramento trifásico em cobre eletrolítico Material: Cobre eletrolítico, condutividade ≥ 99% IACS Corrente Nominal: 63 A Dimensões Aproximadas: 3 mm (espessura) x 10 mm (largura) – ou conforme cálculo elétrico Acabamento: Estanhado opcional para melhor proteção contra oxidação Fixação: Suportes isolantes em trilho ou estrutura do quadro de distribuição Temperatura de Operação: -5 ºC a +65 ºC Normas Atendidas: ABNT NBR 11876, ABNT NBR 5410 Aplicação: Utilizado em quadros de distribuição trifásicos de baixa corrente, permitindo a distribuição segura de energia elétrica em instalações residenciais, comerciais ou institucionais
Comp 1432 | Próprio | DISPOSITIVO DE SUPERVISÃO DE ISOLAMENTO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 93674 06/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Dispositivo eletrônico para monitoramento contínuo do nível de isolamento Tensão Nominal de Operação: 24 Vcc a 690 Vca (conforme modelo) Faixa de Medição: Até 10 MΩ (ajustável) Sinalização: LEDs indicadores e/ou display digital para níveis de isolamento Saídas: Relé de alarme (NA/NF) para integração a sistemas de proteção Precisão de Medição: ± 5 % Tempo de Resposta: < 1 s após detecção da falha Temperatura de Operação: De -10 ºC a +55 ºC Fixação: Em trilho DIN ou diretamente em painel Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61557-8, NBR 5410 Aplicação: Utilizado em sistemas elétricos isolados da terra (IT), para monitorar continuamente a resistência de isolamento e detectar falhas à terra
Comp 1433 | Próprio | CONCENTRADOR DE FALHAS IHM (IT IHMW) (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 93674 06/2025) | 1. Características Técnicas Item: Módulo eletrônico de supervisão e gerenciamento de falhas Função: Receber, concentrar e sinalizar alarmes/falhas provenientes de dispositivos de proteção e monitoramento Entradas: Digitais e/ou analógicas, para conexão de sensores e relés de proteção Saídas: Contatos secos (NA/NF) para retransmissão de alarmes a sistemas externos Interface: Painel IHM com LEDs indicadores e display de status Comunicação: Interface RS-485/Modbus (conforme modelo) Alimentação: 24 Vcc ou 127/220 Vca, dependendo da aplicação Temperatura de Operação: -10 ºC a +55 ºC Fixação: Em trilho DIN ou painel elétrico Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60255, NBR 5410 Aplicação: Empregado em sistemas elétricos industriais e prediais para centralizar as informações de falhas em um único ponto de supervisão, facilitando a operação e manutenção
Comp 1434 | Próprio | NOBREAK APC SMART-UPS X 15KVA RM MONO115 SMX3000LV2U-BR (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 13119 - 03/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Nobreak (UPS) Online de dupla conversão, rack-mount Potência nominal: 15 kVA Tensão de entrada: 115 V (monofásico) Tensão de saída: 115 V (monofásico) Topologia: Conversão dupla (on-line), com regulação contínua de tensão e frequência Fator de Potência de Saída: ≥ 0,9 Baterias: Internas, substituíveis a quente (hot-swap), expansíveis por módulos externos Autonomia: Variável conforme quantidade de módulos de bateria conectados Eficiência: > 92% em operação online Comunicação: Porta USB, RS-232 e interface de rede opcional (SNMP) Monitoramento: Display LCD multifuncional com indicadores de status, carga, bateria e alarmes Proteções: Contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e surto elétrico Instalação: Rack 19” (2U ou conforme especificação do modelo) Temperatura de Operação: 0 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15014, IEC 62040 Aplicação: Fornecimento ininterrupto e estabilizado de energia para servidores, sistemas de telecomunicações, equipamentos de missão crítica e infraestrutura de TI
Comp 146 | Próprio | CHAVE MAGNÉTICA C/ RELE FALTA FASE 220V (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101632 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Chave magnética (contatora com relé de proteção) Tensão de alimentação da bobina: 220 Vca – 60 Hz Função principal: Manobra e proteção de motores elétricos trifásicos contra sobrecarga e falta de fase Componentes principais: Contatores: Para acionamento/desligamento do motor Relé térmico: Ajustável, para proteção contra sobrecorrente e sobrecarga Relé falta de fase: Desarma automaticamente o motor em caso de ausência de uma das fases da alimentação Botões de comando: Liga/Desliga (verde/vermelho) incorporados na caixa Capacidade de corrente: Modelos típicos de 9 A até 95 A (dependendo da aplicação) Categoria de emprego: AC-3 (motores trifásicos de indução) Material da caixa: Termoplástico de alto impacto ou metálica com pintura epóxi Grau de proteção: IP40 a IP55 (conforme modelo e aplicação) Fixação: Sobrepor em parede ou painel elétrico Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60947-4-1 e ABNT NBR IEC 60947-5-1 (Dispositivos de comando) Aplicação: Acionamento e proteção de motores trifásicos em sistemas de bombeamento, ventiladores, compressores, máquinas industriais e outros equipamentos que necessitam de desligamento seguro em caso de falha de fase ou sobrecarga.
Comp 147 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 18W, SOQUETE E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária plafon circular de sobrepor Potência da lâmpada: 18 W (LED) Soquete: E27 Alimentação: 100–240 Vca, 50/60 Hz Material: Corpo em policarbonato ou aço com difusor em acrílico leitoso Acabamento: Branco, pintura eletrostática ou similar Diâmetro aproximado: 200 mm a 250 mm (varia conforme fabricante) Instalação: De sobrepor em teto (gesso, alvenaria ou madeira) Vida útil da lâmpada: ≥ 25.000 horas Fluxo luminoso: Aproximadamente 1.500 lm (equivalente a lâmpada fluorescente de 40W) Temperatura de cor: 3000 K (branco quente), 4000 K (neutro) ou 6500 K (branco frio) Grau de proteção: IP20 (uso interno) Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598, NBR 15129 Aplicação: Iluminação geral em ambientes residenciais, comerciais e institucionais
Comp 1473 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT PAR 30, DE EMBUTIR, COM LED DE 11W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária Spot PAR 30, de embutir Potência do LED: 11 W Alimentação: 100–240 Vca, 50/60 Hz Material: Corpo em alumínio injetado, difusor em vidro/acrílico Acabamento: Branco, preto ou metálico, pintura eletrostática Dimensões: Diâmetro de corte: ~100 mm / Profundidade de embutimento: ~120 mm Ângulo de abertura: 24° a 40° (conforme fabricante) Fluxo luminoso: Aproximadamente 900–1000 lm Temperatura de cor: 3000K (branco quente), 4000K (neutro) ou 6500K (frio) Vida útil: ≥ 25.000 horas Grau de proteção: IP20 (uso interno) Normas atendidas: ABNT NBR IEC 60598, NBR 15129 Aplicação: Iluminação de destaque em residências, lojas, galerias, escritórios e ambientes comerciais
Comp 1477 | Próprio | BUMPER JBL MAX 26-LA BLK(COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 068400 08/2025) | 1. Características Técnicas Modelo: JBL MAX 26-LA BLK – Bumper (acessório de montagem) Tipo: Suporte de fixação / bumper para caixa acústica Material: Aço de alta resistência com pintura eletrostática preta Cor: Preta (BLK – Black) Dimensões: Aproximadamente 26 cm (compatível com a linha JBL MAX) Capacidade de carga: Compatível com caixas acústicas JBL MAX 26-LA Função: Proporciona suporte seguro, estabilidade e fixação em estruturas Acabamento: Tratamento anticorrosão Normas atendidas: ASTM / ABNT aplicáveis a suportes de montagem Aplicação: Instalação de caixas acústicas JBL em sistemas de sonorização profissional
Comp 1478 | Próprio | RETORNO PRX 812W (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 068400 08/2025) | 1. Características Técnicas Modelo: JBL PRX 812W Tipo: Caixa acústica ativa multiposição (PA/Monitor de palco) Alto-falante: Woofer de 12" com driver de compressão de 1,5" Potência: 1500W (Classe D – Bi-amplificado) Resposta de Frequência: 44 Hz – 20 kHz SPL Máximo: 135 dB Dispersão: 90° x 50° Entradas: 2x Combo XLR/¼” + RCA Saída: XLR (loop/mix out) Processamento: DSP integrado com presets, equalização e limitadores Conectividade: Wi-Fi integrado para controle via aplicativo JBL PRX Connect Material: Gabinete em madeira reforçada com pintura preta resistente Dimensões: 647 mm x 384 mm x 389 mm Peso: 19,4 kg Aplicação: Retorno de palco em sistemas de sonorização profissional, podendo também atuar como PA principal em eventos de médio porte.
Comp 150 | Próprio | LUMINÁRIA LED LINEAR SLIM FLAT DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 36W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária linear de sobrepor, modelo Slim Flat Potência: 36W Tecnologia: LED integrado de alto desempenho Fluxo Luminoso: Aproximadamente 3.000 lm (±10%) Temperatura de Cor: 4000K a 6500K (neutra a branca fria, conforme especificação de projeto) Eficiência Luminosa: ≥ 85 lm/W Ângulo de Abertura: 120° IRC (Índice de Reprodução de Cor): ≥ 80 Material do Corpo: Alumínio extrudado com difusor em policarbonato leitoso Acabamento: Pintura eletrostática branca Tensão de Alimentação: Bivolt automático (100–240V) Fator de Potência: ≥ 0,90 Vida Útil do LED: ≥ 25.000 h Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Dimensões: Aproximadamente 1200 mm (comprimento) x 75 mm (largura) x 35 mm (altura) Fixação: Sobrepor em laje ou teto, com suportes metálicos de fixação rápida Aplicação: Iluminação geral em ambientes residenciais, comerciais e institucionais, proporcionando alta uniformidade e baixo consumo.
Comp 1501 | Próprio | PAINEL MODULAR -1900x800x800mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (COMPOSIÇÃO REFERENCIA CODIGO 101882 SINAPI 09/23) | 1. Características Técnicas Tipo: Quadro de Distribuição de Energia (QDE) Modular Dimensões (AxLxP): 1900 mm (altura) x 800 mm (largura) x 800 mm (profundidade) Material do Corpo: Chapa de aço carbono ou galvanizado Acabamento: Pintura eletrostática a pó, na cor cinza (RAL 7032) Componentes Inclusos: Estrutura modular, base soleira, placa de montagem, porta frontal, tampas removíveis (traseira, laterais, superior e inferior bi-partida) Barramento: Trifásico, para até 30 disjuntores DIN Capacidade do Disjuntor Principal: 225 A (Amperes) Grau de Proteção: IP54 (proteção contra poeira e respingos d'água) Serviço Incluso: Fornecimento e Instalação (AF_10/2020) Normas Técnicas: Fabricação em conformidade com normas brasileiras aplicáveis, como a NBR 16680.
Comp 1519 | Próprio | PAINEL MODULAR -1500x600x600mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (COMPOSIÇÃO REFERENCIA CODIGO 101882 SINAPI 09/23) | 1. Características Técnicas Tipo: Quadro de Distribuição de Energia (QDE) Modular de embutir Dimensões (AxLxP): 1500 mm (altura) x 600 mm (largura) x 600 mm (profundidade) Material do Corpo: Chapa de aço galvanizado Acabamento: Pintura eletrostática a pó, na cor cinza (RAL 7032) Componentes Inclusos: Estrutura modular, base soleira, placa de montagem, porta frontal, tampas removíveis (traseira, laterais, superior e inferior bi-partida) Barramento: Trifásico, para até 30 disjuntores DIN Capacidade do Disjuntor Principal: 225 A (Amperes) Grau de Proteção: Geralmente IP54 (proteção contra poeira e respingos d'água), podendo variar conforme o fabricante Serviço Incluso: Fornecimento e Instalação (AF_10/2020) Normas Técnicas: Fabricação em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis (ex: NBR 16680)
Comp 1520 | Próprio | 18 AWG AFT 0,75 mm² - 2 Vias - Blindado (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD 070561 AGETOP CIVIL 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Cabo para sistemas de áudio, vídeo e automação (AFT) Composição: 2 Vias (1 Par) - Blindado Bitola Nominal: 18 AWG / 0,75 mm² Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, encordoamento flexível (Classe 5) Isolamento: Polietileno (PE) ou PVC Blindagem: Malha de cobre estanhado (cobertura mínima de 80%) para proteção contra ruídos e interferências eletromagnéticas Cobertura Externa: Capa de composto termoplástico de PVC flexível, resistente a chamas (padrão cor preta) Tensão Nominal: 300 V Temperatura de Operação: Máximo 70°C Normas Atendidas: NBR NM 247-5, NBR 13241 Aplicação: Instalações de sistemas de CFTV, áudio profissional, automação predial e controle de acesso. (Referência AGETOP: Material listado na composição de custos Cód. Ref. 070561, Tabela Civil 05/2023)
Comp 1521 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO, FLANGEADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 -(COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERENCIA CODIGO 100621 - SINAPI) | 1. Características Técnicas Tipo: Poste de aço cônico contínuo, reto, flangeado Altura (H): 7 m (Altura útil geralmente 6m, com engastamento/base de 1m) Material: Aço galvanizado a fogo Diâmetro Inferior: 125 mm (Diâmetro típico para essa altura) Fixação: Flangeado (requer base de concreto com chumbadores) Inclusões: Incluso luminária (corpo ou carcaça), sem lâmpadas Acabamento: Galvanização Serviço Incluso: Fornecimento e Instalação (AF_11/2019) Aplicação: Iluminação pública ou de grandes áreas externas
Comp 1522 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m ( COMPOSIÇÃOOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 96986 03/2024 ) | 1. Características Técnicas Tipo de Item: Haste de aterramento para Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Material: Aço revestido com alta camada de cobre (eletrolítico). Diâmetro: 5/8 de polegada. Comprimento: 3,00 metros. Camada de Cobre: Alta camada (mínimo de 254 mícrons, conforme padrões de mercado para alta camada). Serviço Incluso: Fornecimento e Instalação. Normas Técnicas: Fabricação em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis, como NBR 5410 e NBR 15749 (que rege hastes de aterramento cobreadas).
Comp 1523 | Próprio | PAINEL MODULAR -500x400x200mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (COMPOSIÇÃO REFERENCIA CODIGO 101882 SINAPI 09/23) | 1. Características Técnicas Tipo: Quadro de Distribuição de Energia (QDE) Compacto de embutir Dimensões (AxLxP): 500 mm (altura) x 400 mm (largura) x 200 mm (profundidade) Material do Corpo: Chapa de aço galvanizado Acabamento: Pintura eletrostática a pó, na cor cinza (RAL 7032) Componentes Inclusos: Estrutura, porta frontal com fecho, tampas removíveis Barramento: Trifásico (implícito pelo código SINAPI), geralmente para 30 disjuntores DIN Capacidade do Disjuntor Principal: 225 A (Amperes) Grau de Proteção: Geralmente IP54 (proteção contra poeira e respingos d'água), podendo variar conforme o fabricante Serviço Incluso: Fornecimento e Instalação (AF_10/2020) Normas Técnicas: Fabricação em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis.
Comp 1526 | Próprio | PLUG SANTO ANGELO CANNON XLR FEMEA (COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 068094 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Conector: Plug XLR (conector Cannon) fêmea de linha. Modelo de Referência (Comercial): L3FNN01 ou SA2X. Material do Corpo: Geralmente latão ou Zamac. Acabamento: Niquelado (acabamento e contatos). Pinos: 3 polos (pinos). Uso: Ideal para montagem de cabos de microfone, mesas de som e sistemas de sonorização, permitindo conexão balanceada. Características Adicionais: Oferece excelente durabilidade e alta confiabilidade, comumente possui travas de segurança para evitar desconexão acidental.
Comp 1527 | Próprio | PLUG SANTO ANGELO CANNON XLR MACHO (COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 068094 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Conector: Plug XLR (conector Canon) macho de linha. Modelo de Referência (Comercial): SA2X ou L3MNN01, dependendo do acabamento. Material do Corpo: Geralmente Zamac (liga de alumínio) ou latão, com acabamento robusto. Acabamento: Niquelado. Pinos: 3 polos (pinos). Uso: Ideal para montagem de cabos de microfone, mesas de som e outros equipamentos de áudio profissional, permitindo conexão balanceada. Características Adicionais: Possui design robusto para durabilidade e, em alguns modelos, sistema de alívio de tensão (prensa-cabos de 3 pontos) e travas de segurança para evitar desconexão acidental.
Comp 1528 | Próprio | MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA ORSE CÓD. 12397 02/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Console de mixagem digital, geralmente configurável para montagem em rack (como o modelo Soundcraft Ui24R). Canais: 24 canais de entrada (tipicamente uma combinação de entradas XLR, TRS 1/4" e entradas de linha). Conectividade: Inclui conectividade USB para reprodução digital e gravação multipista (multitrack). A maioria dos modelos modernos oferece controle sem fio via Wi-Fi integrado, acessível por tablets, PCs ou smartphones. Processamento de Áudio: Inclui processamento interno de sinal digital, como equalizadores, compressores, gates e efeitos (reverb, delay, chorus). Interfaces: Interface de áudio integrada compatível com PC/Mac para gravação em softwares de música. Controles: Controle totalmente digital e personalizável via interface gráfica (sem faders físicos na maioria dos modelos compactos de rack). Marca/Modelo de Exemplo: Soundcraft Ui24R é um modelo popular que se encaixa nesta descrição.
Comp 1529 | Próprio | AMPLIFICADOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL - 2000W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Amplificador de áudio profissional Potência Nominal: 2000 W RMS (Potência Real) Canais: Varia (comum 2 ou 4 canais) Impedância de Saída: Varia (comum 2 Ohms, 4 Ohms ou 8 Ohms por canal) Resposta de Frequência: 20 Hz – 20 kHz (Full Range) Distorção Harmônica Total (THD): Geralmente ≤ 1% Conectores de Entrada: XLR Conectores de Saída: Bornes (Binding Posts) ou Speakon Recursos Adicionais: Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e superaquecimento; LEDs indicadores de status (Power, Signal, Peak/Clip) Alimentação: Bivolt automático (110/220 V) Material do Gabinete: Aço com pintura eletrostática, padrão rack 2UR ou similar Dimensões (LxAxP): Aprox. 48,5 cm x 11,5 cm x 41 cm (Padrão Rack) Peso: Aprox. 20 kg Aplicação: Sonorização profissional em eventos, shows, igrejas, auditórios e sistemas de PA (Public Address) de médio e grande porte.
Comp 1530 | Próprio | PATCH PANEL 12 CANAIS PARA AÚDIO, SPEAKON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 98302 - 07/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Item: Patch Panel de áudio passivo para rack de 19 polegadas. Conectores: 12 canais frontais (24 conectores no total, sendo 12 na frente e 12 na parte traseira). Padrão de Conector: Speakon (comumente NL4MP ou similar, para 2 ou 4 polos de áudio profissional). Formato: Padrão para instalação em rack de 19 polegadas, ocupando tipicamente 1U de altura. Material do Painel: Chapa de aço carbono com pintura eletrostática preta ou alumínio anodizado. Uso: Organização e roteamento de sinais de áudio de alta potência (caixas de som passivas) em sistemas de sonorização profissional. Serviço Incluso: Fornecimento e Instalação (AF_11/2019). Normas Técnicas: Compatível com padrões de montagem em rack (EIA-310-D).
Comp 1531 | Próprio | SUPORTE PARA CAIXA DE SOM, CAPACIDADE MINIMA 20 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 100861 07/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Item: Suporte de parede articulado ou fixo para caixa de som. Material: Aço carbono ou Zamac (liga metálica) de alta resistência. Acabamento: Pintura eletrostática na cor branca. Capacidade de Carga: Mínima de 20 kg. Características: Modelo de parede, permitindo fixação segura por parafusos e buchas. Pode ser articulado (com movimentos de inclinação e/ou giro lateral) ou fixo, dependendo da necessidade de aplicação. Acompanha parafusos, buchas e arruelas para fixação. Serviço Incluso: Fornecimento e Instalação (AF_01/2020). Normas Técnicas: Compatível com padrões de fixação e segurança para equipamentos de áudio.
Comp 1532 | Próprio | CABO SPEAKON PROFISSIONAL PP 2X2,5MM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD 070561 AGETOP CIVIL 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Cabo: Cabo flexível paralelo (PP) para áudio profissional. Condutores: 2 condutores (vias). Seção Nominal: 2,5 mm² por condutor. Material do Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu ou estanhado, flexível (Classe 5 de encordoamento). Isolamento: PVC (Policloreto de Vinila), comumente em cores distintas (ex: bicolor cristal, preto/vermelho) para identificação de polaridade. Tensão Nominal: Suporta tensões de até 750V (para o cabo PP isolado). Capacidade de Corrente: Suporta correntes de até aproximadamente 23,00 A. Conectores: Geralmente montado com conectores Speakon machos de 2 ou 4 pinos (ex: Roxtone ou Neutrik) em ambas as extremidades, com trava de metal para segurança. Aplicação: Uso profissional em sistemas de sonorização para conexão de amplificadores e caixas acústicas (passivas).
Comp 1533 | Próprio | CABO PARA SOM PP 2X2,5MM (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD 070561 AGETOP CIVIL 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Cabo: Cabo flexível paralelo (PP) para áudio ou extensão elétrica. Condutores: 2 condutores (vias). Seção Nominal: 2,5 mm² por condutor. Material do Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, flexível (100% cobre). Isolamento e Capa Externa: PVC (Policloreto de Vinila). Cor da Capa Externa: Preto é comum, mas pode variar. Tensão Nominal: 300V/500V ou até 750V, dependendo do fabricante e certificação. Capacidade de Corrente: Suporta aproximadamente 23,00 A. Certificação: Usualmente certificado pelo Inmetro. Aplicação: Uso em sistemas de sonorização para interligação de alto-falantes e caixas de som, ou como extensões elétricas para aparelhos em geral.
Comp 1534 | Próprio | CAIXA DE SOM ACÚSTICA AMBIENTE CSR 75M 40W RMS 8 OHMS PAR COR PRETO C/TRANSFORMADOR PARA LINHA DE 70 VOLTS.(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059438 - 06/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Item: Caixa de som acústica passiva para som ambiente (2 vias: woofer e tweeter). Marca/Modelo: CSR 75M. Cor: Preta. Potência RMS: 40W RMS (cada caixa, totalizando 80W RMS o par). Potência Máxima (Musical): 75W IHF (par). Impedância Nominal: 8 Ohms. Resposta de Frequência: 90Hz ~ 20kHz. Sensibilidade: 85dB/W/m. Conectividade: Conexão por fio para amplificador. Transformador de Linha: Incluso na especificação do usuário para uso em sistemas de 70 Volts, o que permite longas distâncias de cabeamento em sistemas de som ambiente. Dimensões Aproximadas (AxLxP): 17,5 x 11 x 11 cm. Fixação: Possui orifício para pendurar na parede.
Comp 1535 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 100A, 36kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101900 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Serviço: Fornecimento e instalação de disjuntor de baixa tensão. Tipo de Disjuntor: Tripolar a seco, em caixa moldada. Corrente Nominal (Amperagem): 800 A. Tensão Nominal (Voltagem): 600 V. Capacidade de Interrupção: A capacidade de interrupção (kA) não é explicitamente detalhada na descrição sumária da composição, mas é uma característica técnica intrínseca do equipamento de 800A que compõe o serviço. Composição: A composição inclui todos os insumos necessários (materiais, mão de obra e equipamentos) para a instalação completa e funcional do disjuntor. Isso abrange o próprio disjuntor, cabos, terminais, parafusos, ferramentas e a mão de obra especializada de eletricistas e auxiliares, com seus respectivos encargos sociais e trabalhistas. Unidade de Medida: UN (Unidade). Normas: A execução do serviço e o material utilizado devem seguir as normas técnicas brasileiras aplicáveis, como as NBRs e a NR-10.
Comp 1536 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 80KA - 175V (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 9041 - 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Dispositivo: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar. Classe de Proteção: Geralmente Classe II, adequado para quadros de distribuição. (Alguns modelos podem ser Classe I, dependendo do fabricante e aplicação específica, como a linha PW). Corrente Máxima de Descarga (Imax): 80 kA (kiloampères) no formato de onda 8x20 µs. Tensão Máxima de Operação Contínua (Uc): 175 V (Volts). Esta tensão é ideal para redes de 127Vca. Tecnologia de Proteção: Tipicamente utiliza Varistor de Óxido Metálico (MOV). Tensão Nominal de Operação (Un): Compatível com redes de 127V ou 127V/220V @ 50/60 Hz, dependendo da configuração da instalação (Ligação Linha/Neutro ou Linha/Terra ou Neutro/Terra). Tempo de Resposta (Ta): Rápido, geralmente inferior a 25 ns (nanossegundos). Fixação: Projetado para instalação em trilho DIN 35 mm, comum em quadros de distribuição. Sinalização: Possui sinalização local do status de operação, indicando se o dispositivo está funcional (verde) ou se atingiu o fim da vida útil (vermelho). Alguns modelos oferecem sinalização remota opcional. Desligador Interno: Inclui um dispositivo de desconexão térmica interna que desconecta o DPS da rede ao final de sua vida útil, garantindo segurança. Grau de Proteção: Geralmente IP20. Normas Técnicas: Fabricado em conformidade com normas internacionais e nacionais, como a IEC 61643-11 e NBR 5410. Aplicação: Proteção de equipamentos eletroeletrônicos e instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais contra surtos de tensão provenientes de descargas atmosféricas indiretas ou manobras no sistema elétrico.
Comp 1540 | Próprio | LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE LIVIN 40W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Luminária: Luminária LED linear de sobrepor e suspender. Potência Nominal: 40 W (watts). Tensão Nominal: 100-240 V (Bivolt automático). Fluxo Luminoso: Aproximadamente 4000 lúmens. Temperatura de Cor: Geralmente 5000 K (luz do dia ou branca neutra) ou 6500 K (luz branca fria), dependendo da versão específica. Índice de Reprodução de Cor (IRC): > 80. Ângulo de Abertura: 110°. Vida Útil: 30.000 horas. Dimerizável: Não. Grau de Proteção (IP): IP20 (adequado para uso interno/ambiente de aplicação interior). Material: Invólucro em alumínio ou aço. Instalação: Fácil instalação para montagem sobreposta ao teto. Benefícios: Alta eficácia luminosa, luz homogênea e economia de energia de até 60% comparada a lâmpadas fluorescentes.
Comp 1544 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,7 M. (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI CÓD. 97886 07/2025) | 1. Características Técnicas Serviço: Fornecimento e instalação de caixa enterrada para distribuição de energia elétrica. Formato: Retangular. Material de Construção: Alvenaria executada com tijolos cerâmicos maciços. Fundo: Fundo com brita (camada de material granular para drenagem). Dimensões Internas: 0,3 x 0,3 x 0,3 m (30 cm x 30 cm x 30 cm). Acabamento: Inclui o assentamento dos tijolos com argamassa no traço especificado pela composição e o devido acabamento interno e externo. Unidade de Medida: UN (Unidade). Mão de Obra: A composição inclui a mão de obra necessária (pedreiro e ajudante, com encargos sociais) e os equipamentos para a execução da caixa. Normas: A execução do serviço deve seguir as normas técnicas brasileiras aplicáveis a sistemas de distribuição de energia elétrica e construção civil (ex: NBRs relevantes).
Comp 1545 | Próprio | DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO E RECONHECIMENTO FACIAL. (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: ORSE CÓD. 10004 06/2025) | 1. Características técnicas Tecnologia Facial / Anti‑Fake: Sistema de comparação de profundidade facial para impedir enganações por fotos ou vídeos. Tempo de Reconhecimento: Aproximadamente 0,2 segundos. Precisão / Confiabilidade: Reconhecimento facial com precisão > 99,5 %. Capacidade de Usuários: 3.000 usuários. Capacidade de Cartões / QR Codes: 5.000 cartões / QR Codes (até 5 por usuário). Capacidade de Senhas: 3.000 senhas (1 por usuário). Interfaces de Comunicação: Ethernet (TCP/IP) e Wi‑Fi. Modos de Operação: Stand‑alone, controlado por software (InControl Web, Defense IA ou software de terceiros) ou em conjunto com módulo de portaria MIP 1000 IP. Alimentação: 12 V DC Cor / Acabamento: Plástico com proteção contra uso interno Recursos Adicionais: Detecção de Máscara / Alerta de máscara — pode emitir alerta ou bloqueio quando detecta uso de máscara facial; Integração SIP (voz/áudio) — suporte à comunicação tipo porteiro via protocolo SIP; Proteção Anti Fake — dificulta tentativas de enganar o sistema com fotografia; Gerenciamento e Cadastro Remoto — pode-se cadastrar usuários, fazer manutenção e consultas via rede Wi‑Fi/Ethernet.
Comp 1546 | Próprio | NOBREAK 1000VA/600W SENOIDAL NHS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 13119 - 03/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Nobreak (Fonte de Energia Ininterrupta – UPS) senoidal interativo Modelo / Fabricante: NHS – Linha Senoidal Potência Nominal: 1000 VA / 600 W Topologia: Interativo (Line-Interactive) Forma de Onda de Saída: Senoidal pura Tensão de Entrada: 115 V ou 220 V~ (automática, conforme modelo) Tensão de Saída: 115 V~ Frequência Nominal: 60 Hz Tempo de Transferência: ≤ 4 ms Tempo de Autonomia: Aproximadamente 15 a 30 minutos (dependendo da carga conectada) Tipo de Bateria: Selada, chumbo-ácido, livre de manutenção Capacidade das Baterias: 12 V / 7 Ah (2 unidades internas) Recarga Automática: Sim, mesmo com o nobreak desligado Proteções Incorporadas: Contra subtensão e sobretensão da rede elétrica; Contra sobrecarga e curto-circuito na saída; Contra descarga profunda das baterias Indicadores: Display ou LEDs para status de operação, carga e bateria Comunicação: Porta USB ou RS232 (dependendo do modelo), compatível com software de monitoramento Temperatura de Operação: 0 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15014 (UPS – Fontes de energia ininterrupta) / IEC 62040 Aplicação: Manutenção do fornecimento de energia elétrica em equipamentos sensíveis, como computadores, servidores, roteadores e sistemas de automação, garantindo proteção contra falhas, picos e interrupções na rede elétrica
Comp 1547 | Próprio | CANALETA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM GRELHA PERFURADA DE CONCRETO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES EXTERNAS: L=0,33 M; H=0,29 M; C=100 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI CÓD.106017 07/2025) | 1. Características técnicas Serviço: Fornecimento e instalação de canaleta pré-moldada de concreto, incluindo a vala de assentamento manual, lastro de concreto magro e rejuntamento das peças. Material: Canaleta e grelha (tampa) perfurada em concreto pré-moldado. Geometria: Retangular. Dimensões Externas de Referência: Largura (L): 0,33 m (33 cm). Altura (H): 0,29 m (29 cm). Comprimento (C): 100 cm (1,0 m). Tipo de Grelha: Grelha perfurada/vazada de concreto. Capacidade de Tráfego: Apropriada para tráfego leve de veículos e pedestres. Composição: A composição de custo inclui todos os insumos e etapas para a instalação completa: Materiais: A própria canaleta e grelha de concreto pré-moldadas, concreto magro para o lastro de assentamento e argamassa para rejuntamento. Mão de Obra: Equipes de trabalhadores (ex: servente, pedreiro) com encargos sociais para a execução da vala, assentamento e acabamento. Equipamentos: Ferramentas e equipamentos de pequeno porte. Unidade de Medida: M (Metro linear). O preço de referência do SINAPI é dado por metro instalado. Normas: Execução conforme as normas técnicas brasileiras vigentes para sistemas de drenagem superficial e artefatos de concreto (ex: NBRs aplicáveis a pré-moldados de concreto).
Comp 1579 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI CÓD. 106023 08/2025) | 1. Características técnicas Serviço: Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de energia. Material do Quadro: Chapa de aço galvanizado. Instalação: De embutir (requer que a parede seja aberta para a instalação da caixa). Capacidade: Para 48 módulos/disjuntores padrão DIN. Configuração Elétrica: Com barramento trifásico (geralmente inclui os barramentos de fase, neutro e terra). Corrente Nominal do Barramento: Não especificada na descrição sumária, mas a composição é classificada para uma aplicação de até 100A, adequada para a maioria das instalações residenciais ou comerciais de médio porte. Acabamento: Pintura eletrostática a pó, geralmente na cor bege ou branca. Componentes Inclusos na Composição: Material: O próprio quadro de distribuição (caixa e porta), barramentos trifásicos, neutro e terra, e acessórios de fixação. Instalação: Mão de obra especializada (eletricista, ajudante) para o embutimento na alvenaria, fixação, e conexão dos barramentos e cabos. Unidade de Medida: UN (Unidade). Normas: A fabricação e a instalação devem seguir rigorosamente as normas técnicas brasileiras, principalmente a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e a NR-10.
Comp 1579 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Material da Caixa: Chapa de aço carbono galvanizado, espessura mínima 1,5mm Tipo de Montagem: Embutir Dimensões: 1000x600x250mm (AxLxP) Pintura: Epóxi eletrostática, cor RAL 7032 (cinza claro) ou conforme especificado Grau de Proteção: IP54 (interno) / IP54 (externo) Classe de Isolamento: Classe I Temperatura de Operação: -5°C a +40°C Umidade Relativa Máxima: 95% (não condensante) Tensão Nominal: 220/127V ou 380/220V - 60Hz Barramento Principal: Trifásico em cobre eletrolítico, capacidade 100A Barramento Neutro: Capacidade 100A, independente Barramento Terra: Capacidade 100A, independente Quantidade de Disjuntores: 48 disjuntores DIN Espaço para Ampliação: 20% além da capacidade inicial Componentes Internos: Trilhos DIN; Barramentos de cobre; Terminais de Conexão para entrada e saída; Identificação; Aterramento.
Comp 1580 | Próprio | CÂMERA IP BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COMPOSIÇÃOOSIÇAÕ REFERÊNCIA SINAPI CÓD.105553 08/2025) | 1. Características técnicas Serviço: Fornecimento e instalação de câmera de monitoramento IP, tipo Bullet. Tipo de Câmera: IP (Internet Protocol), o que implica transmissão de dados via rede (cabeada ou Wi-Fi) e funcionalidades de rede. Formato: Bullet (formato cilíndrico, geralmente para uso externo ou interno, fixado em parede/teto). Alcance/Capacidade: A composição se refere a uma câmera com alcance de infravermelho de até 25 metros (conforme composições similares do SINAPI, como a 97603). Conectividade: Conexão de rede (RJ45), frequentemente compatível com tecnologia PoE (Power over Ethernet), que permite a transmissão de dados e energia pelo mesmo cabo de rede. Funcionalidades: Visão Noturna: Possui iluminação infravermelha (IR) para visualização em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Resolução: Tipicamente 1MP, 2MP ou superior, para fornecer imagens de alta definição. Recursos Inteligentes: Pode incluir funcionalidades básicas como detecção de movimento, alarme de conflito de IP e alarme de falha de rede. Ambiente de Uso: Invólucro (case) metálico, resistente a intempéries (proteção contra poeira e jatos d'água, geralmente IP66), permitindo instalação externa. Tensão: Alimentação via PoE ou fonte externa (12V DC), dependendo do modelo específico que embasa a composição. Composição do Custo: Inclui o fornecimento do equipamento (câmera), todos os materiais auxiliares para fixação e conexão, e a mão de obra especializada (eletricista/instalador de sistemas de segurança) para instalação, direcionamento e configuração básica no sistema de monitoramento. Unidade de Medida: UN (Unidade).
Comp 1581 | Próprio | CÂMERA IP SPEED DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI CÓD. 105550 08/2025) | 1. Características técnicas Serviço: Fornecimento e instalação de câmera de monitoramento IP, tipo Speed Dome (PTZ - Pan/Tilt/Zoom). Tipo de Câmera: IP (Internet Protocol), integrada a sistemas de CFTV modernos via rede. Formato: Dome (formato de domo), tipicamente para uso em áreas que necessitam de vigilância ampla e motorizada. Movimentação (PTZ): Possui capacidade de giro horizontal (pan), inclinação vertical (tilt) e zoom, permitindo o monitoramento de grandes áreas com controle remoto. Zoom Óptico: Característica chave das Speed Domes, com capacidades que variam de 16x a 32x ou mais, permitindo a visualização de detalhes a longas distâncias. Resolução: Geralmente Full HD (2MP) ou superior (4MP, 5MP), oferecendo imagens de alta qualidade. Visão Noturna (IR): Possui iluminação infravermelha (IR) de longo alcance, podendo chegar a 100m, 150m ou até 300m, para monitoramento noturno. Conectividade: Interface de rede RJ-45 (Ethernet), frequentemente compatível com tecnologia PoE (Power over Ethernet), que simplifica a instalação ao usar um único cabo para energia e dados. Ambiente de Uso: Fabricada com material resistente a intempéries e vandalismo, com alto grau de proteção (comum IP66 ou IP67), permitindo instalação externa. Recursos Avançados: Modelos modernos incluem Inteligência Artificial (IA) para análise de vídeo, detecção de movimento, e compatibilidade com padrões ONVIF. Composição do Custo: Inclui o fornecimento do equipamento, materiais auxiliares de fixação (suportes), e a mão de obra especializada para instalação física, conexão de rede e configuração no sistema de gerenciamento de vídeo. Unidade de Medida: UN (Unidade).
Comp 1582 | Próprio | CÂMERA IP SPEED DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI CÓD. 105550 08/2025) | 1. Características técnicas Serviço: Fornecimento e instalação de câmera de monitoramento IP, tipo Speed Dome (PTZ - Pan/Tilt/Zoom). Tipo de Câmera: IP (Internet Protocol), integrada a sistemas de CFTV modernos via rede. Formato: Dome (formato de domo), tipicamente para uso em áreas que necessitam de vigilância ampla e motorizada. Movimentação (PTZ): Possui capacidade de giro horizontal (pan), inclinação vertical (tilt) e zoom, permitindo o monitoramento de grandes áreas com controle remoto. Zoom Óptico: Característica chave das Speed Domes, com capacidades que variam de 16x a 32x ou mais, permitindo a visualização de detalhes a longas distâncias. Resolução: Geralmente Full HD (2MP) ou superior (4MP, 5MP), oferecendo imagens de alta qualidade. Visão Noturna (IR): Possui iluminação infravermelha (IR) de longo alcance, podendo chegar a 100m, 150m ou até 300m, para monitoramento noturno. Conectividade: Interface de rede RJ-45 (Ethernet), frequentemente compatível com tecnologia PoE (Power over Ethernet), que simplifica a instalação ao usar um único cabo para energia e dados. Ambiente de Uso: Fabricada com material resistente a intempéries e vandalismo, com alto grau de proteção (comum IP66 ou IP67), permitindo instalação externa. Recursos Avançados: Modelos modernos incluem Inteligência Artificial (IA) para análise de vídeo, detecção de movimento, e compatibilidade com padrões ONVIF. Composição do Custo: Inclui o fornecimento do equipamento, materiais auxiliares de fixação (suportes), e a mão de obra especializada para instalação física, conexão de rede e configuração no sistema de gerenciamento de vídeo. Unidade de Medida: UN (Unidade).
Comp 1584 | Próprio | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI CÓD. 97236 08/2025) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo: perfurada Material: Aço carbono galvanizado por imersão a quente Espessura do material: 1.5 mm Largura: 50 mm Altura: 50 mm Comprimento padrão: 3.0 metros Acabamento superficial: Zincagem com espessura mínima de 45 μm Resistência à corrosão: Classe 3 (ambientes industriais moderados) Carga máxima admissível: 75 kg/m Sistema de fixação: Suportes metálicos com parafusos e buchas Inclui: Fornecimento, instalação, emendas, fixações e todos os acessórios necessários Norma técnica: NBR 15936:2011 - Eletrocalhas para instalações elétricas Certificação: INMETRO conforme Portaria 371/2018 Resistência ao fogo: Classe B1 (material autoextinguível)
Comp 1585 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI CÓD. 103785 05/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária plafon de sobrepor Potência da Lâmpada: 24W LED Tipo de Soquete: E27 Fluxo Luminoso: Aproximadamente 2.000 lm Temperatura de Cor: 3000K (branco quente), 4000K (branco neutro) ou 6500K (branco frio), conforme projeto Eficiência Luminosa: ≥ 85 lm/W Tensão de Alimentação: 100-240 VCA, bivolt automático Frequência: 50/60 Hz Fator de Potência: ≥ 0,90 Vida Útil: ≥ 25.000 h IRC (Índice de Reprodução de Cor): ≥ 80 Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Material da Carcaça: Difusor em policarbonato leitoso e base em aço ou alumínio pintado Instalação: Sobrepor em teto ou parede Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598-1 / NBR 15129 Aplicação: Iluminação geral em ambientes residenciais, comerciais e institucionais
Comp 1586 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERÊNCIA CÓD. 104448 08/2025) | 1. Características Técnicas Serviço: Fornecimento e instalação de luva de emenda para eletroduto. Material: Aço galvanizado. A galvanização (zincagem) confere resistência à corrosão, sendo ideal para instalações aparentes ou em áreas sujeitas à umidade. Aplicação: Utilizada para emendar dois trechos de eletroduto rígido de aço, garantindo a continuidade mecânica e a proteção dos condutores elétricos. Diâmetro Nominal (DN): 25 mm (milímetros). Tamanho em Polegadas: 1'' (uma polegada). Tipo de Instalação: Aparente, o que exige um acabamento estético adequado e a conformidade com as normas para esse tipo de instalação (NBR 5410). Fixação: A luva é fixada nas extremidades dos eletrodutos por meio de roscas. Normas Técnicas: Fabricado e instalado de acordo com as normas da ABNT aplicáveis para instalações elétricas e eletrodutos de aço (como ABNT NBR 5597 para eletroduto rígido e ABNT NBR 5410 para instalações de baixa tensão). Composição do Custo: Inclui o material (a luva de emenda), materiais de apoio (como fitas veda-rosca, se necessário), e a mão de obra especializada (eletricista) para a instalação correta da peça.
Comp 1587 | Próprio | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI CÓD.105946 07/2025) | 1. Especificações do Material (Poste) Tipo de Poste: Cônico contínuo, reto, fabricado em aço. Acabamento: Galvanizado a fogo, conforme a norma ABNT NBR 6323, para conferir alta resistência à corrosão. Fixação: Flangeado, com base para fixação em fundação de concreto por meio de chumbadores. Altura Livre (H): 5 metros (pode variar a altura útil dependendo do tipo de fundação). Resistência: Projetado para resistir a ventos de até 160 Km/h, em conformidade com as normas ABNT NBR 14744 e NBR 6123, abrangendo todas as regiões do Brasil. Diâmetro: Diâmetro no topo de aproximadamente 60,3 mm (o diâmetro da base é maior e varia de acordo com o projeto e fabricante). Outras Características: Pode incluir janela de inspeção, especialmente para manutenção de redes elétricas. Aplicação: Ideal para sistemas de iluminação pública, paisagística, residencial, industrial ou para monitoramento, onde a estética e a resistência são importantes. Escopo do Serviço (Fornecimento e Instalação) O serviço de fornecimento e instalação inclui: Fornecimento do Material: Entrega do poste de aço cônico contínuo reto, flangeado, com 5 metros de altura, galvanizado e com flange de fixação. Materiais para a Fundação: Chumbadores, parafusos, porcas e arruelas para a fixação do poste na fundação de concreto. Equipamentos: Utilização de guindaste ou outro equipamento de elevação para o içamento e posicionamento seguro do poste. Mão de Obra: Equipe especializada (eletricista, ajudante, operador de equipamento) com os devidos encargos sociais para a execução dos serviços. 2. Instalação: Montagem do poste sobre a base de concreto pré-executada ou a ser executada em campo. Fixação do poste à fundação com os chumbadores. Alinhamento e nivelamento do poste. Conexão dos cabos elétricos internos (se aplicável), passando-os pela janela de inspeção. Normas: Execução de todo o serviço de acordo com as normas técnicas da ABNT, incluindo NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) e normas específicas para postes e fundações.
Comp 1588 | Próprio | LUMINÁRIA LED À PROVA DE EXPLOSÃO 50W -220V (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101659 - 11/2022) | 1. Características Técnicas Potência Nominal: 50 W (watts). Fluxo Luminoso: Varia tipicamente entre 4.000 e 5.500 lúmens, dependendo do modelo e fabricante. Tensão de Operação: Geralmente Bivolt (100-240 VCA) ou específica (como 220VCA), dependendo do modelo. Temperatura de Cor Padrão: 5000 K (branco neutro ou luz do dia), embora outras opções (como 6500 K) possam estar disponíveis. Eficiência Luminosa: Alta, comumente superior a 100 lm/W. Índice de Reprodução de Cor (IRC): Superior a 80 (IRC ≥80). Grau de Proteção (IP): Altamente vedada, geralmente IP66 ou IP67, o que a torna resistente a jatos potentes de água, chuva forte e poeira, mas não necessariamente à imersão prolongada. Material do Corpo: Liga de alumínio injetado de alta resistência mecânica, com parafusos e arruelas em aço inox para evitar corrosão. Difusor: Visor de vidro temperado de alta transparência. Certificações: Essenciais para áreas de risco. Possui certificação do INMETRO, ATEX e/ou IECEX, atendendo às normas técnicas para atmosferas explosivas, como Ex d IIC T6 Gb (zonas 1 e 2) e Ex tb IIIC Db (zonas 21 e 22). Expectativa de Vida Útil: Longa, comumente especificada em 50.000 a 100.000 horas (L70). Instalação: Projetada para diversos métodos de fixação, como pendente, plafonier, arandela ou em poste, com entradas roscadas padrão NPT ou BSP. Aplicação: Uso obrigatório em áreas classificadas onde há risco de explosão, como indústrias petroquímicas, químicas, de tintas e vernizes, farmacêuticas, e depósitos de produtos inflamáveis.
Comp 1596 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, 1" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 062870 02/2025) | Características do Condulete (Material Principal) Tipo: Condulete de alumínio, padrão tipo "C" (passagem reta). Material: Alumínio injetado, com alta resistência mecânica e à corrosão. Diâmetro Nominal da Entrada: 1'' (uma polegada ou DN 25 mm). Instalação: De sobrepor (aparente), utilizado em sistemas de eletrodutos rígidos de alumínio ou aço galvanizado. Função: Acomodar a tomada e permitir a passagem ou derivação reta dos cabos, protegendo a fiação. Características da Tomada Elétrica Tipo: Tomada de energia padrão hexagonal (modelo antigo, antes da NBR 14136), para uso geral. Configuração: 2P (2 Polos) – Sem o pino de aterramento (fase e neutro). Corrente Nominal: 10 A (Amperes). Tensão Nominal: 250 V (Volts), adequada para redes de 127V ou 220V. Material: Corpo em material termoplástico de alta qualidade (como nylon ou policarbonato) e contatos elétricos em liga de cobre.
Comp 1597 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, 3/4" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 062870 02/2025) | Características do Condulete (Material Principal) Tipo: Condulete de alumínio, padrão tipo "C" (passagem reta). Material: Alumínio injetado, com alta resistência mecânica e à corrosão. Diâmetro Nominal da Entrada: 3/4'' (três quartos de polegada ou DN 20 mm). Instalação: De sobrepor (aparente), utilizado em sistemas de eletrodutos rígidos de alumínio ou aço galvanizado. Função: Acomodar a tomada e permitir a passagem ou derivação reta dos cabos, protegendo a fiação. Características da Tomada Elétrica Tipo: Tomada de energia padrão hexagonal (modelo antigo brasileiro, antes da NBR 14136), para uso geral. Configuração: 2P (2 Polos) – Sem o pino de aterramento (fase e neutro). Corrente Nominal: 10 A (Amperes). Tensão Nominal: 250 V (Volts), adequada para redes de 127V ou 220V. Material: Corpo em material termoplástico de alta qualidade (como nylon ou policarbonato) e contatos elétricos em liga de cobre.
Comp 1598 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, 1" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 062870 02/2025) | Características do Condulete (Material Principal) Tipo: Condulete de alumínio, padrão tipo "E". Geometria "E": Possui apenas uma abertura lateral, para ser utilizado no final de uma linha de eletrodutos (ponto final) ou para emendar um eletroduto diretamente a uma caixa ou equipamento. Material: Alumínio injetado, com alta resistência mecânica e à corrosão. Diâmetro Nominal da Entrada: 1'' (uma polegada ou DN 25 mm). Instalação: De sobrepor (aparente), utilizado em sistemas de eletrodutos rígidos de alumínio ou aço galvanizado. Função: Servir como ponto terminal do circuito, acomodar a tomada dupla e proteger a fiação. Características da Tomada Elétrica Tipo: Tomada de energia padrão hexagonal (modelo antigo brasileiro, antes da NBR 14136). Configuração: Dupla (duas saídas independentes no mesmo espelho/tampa). Polaridade: 2P (2 Polos) – Sem o pino de aterramento (fase e neutro). Corrente Nominal: 10 A (Amperes) por tomada. Tensão Nominal: 250 V (Volts), adequada para redes de 127V ou 220V. Material: Corpo em material termoplástico de alta qualidade (como nylon ou policarbonato) e contatos elétricos em liga de cobre.
Comp 1599 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P 20A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, 3/4" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 062870 02/2025) | Características do Condulete (Material Principal) Tipo: Condulete de alumínio, padrão tipo "E". Geometria "E": Possui apenas uma abertura lateral, para ser utilizado no final de uma linha de eletrodutos (ponto terminal). Material: Alumínio injetado, com alta resistência mecânica e à corrosão. Diâmetro Nominal da Entrada: 3/4'' (três quartos de polegada ou DN 20 mm). Instalação: De sobrepor (aparente), utilizado em sistemas de eletrodutos rígidos de alumínio ou aço galvanizado. Função: Servir como ponto terminal do circuito, acomodar a tomada dupla e proteger a fiação. Características da Tomada Elétrica Tipo: Tomada de energia padrão hexagonal (modelo antigo brasileiro, antes da NBR 14136). Configuração: Dupla (duas saídas independentes no mesmo espelho/tampa). Polaridade: 2P (2 Polos) – Sem o pino de aterramento (fase e neutro). Corrente Nominal: 20 A (Amperes) por tomada. Tensão Nominal: 250 V (Volts), adequada para redes de 127V ou 220V. Material: Corpo em material termoplástico de alta qualidade (como nylon ou policarbonato) e contatos elétricos em liga de cobre.
Comp 1600 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, 3/4" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 062870 02/2025) | Características do Condulete (Material Principal) Tipo: Condulete de alumínio, padrão tipo "E". Geometria "E": Possui apenas uma abertura lateral/inferior, projetada para ser utilizada no final de uma linha de eletrodutos (ponto terminal). Material: Alumínio injetado, com alta resistência mecânica e à corrosão. Diâmetro Nominal da Entrada: 3/4'' (três quartos de polegada ou DN 20 mm). Instalação: De sobrepor (aparente), utilizado em sistemas de eletrodutos rígidos de alumínio ou aço galvanizado. Função: Servir como ponto terminal do circuito, acomodar a tomada e proteger a fiação. Características da Tomada Elétrica Tipo: Tomada de energia padrão hexagonal (modelo antigo brasileiro, antes da NBR 14136), para uso geral. Configuração: 2P (2 Polos) – Sem o pino de aterramento (fase e neutro). Corrente Nominal: 10 A (Amperes). Tensão Nominal: 250 V (Volts), adequada para redes de 127V ou 220V. Material: Corpo em material termoplástico de alta qualidade (como nylon ou policarbonato) e contatos elétricos em liga de cobre.
Comp 1601 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COM CONDULETE TIPO E, 3/4” (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 9007040 SIURB) | Características do Condulete (Material Principal) Tipo: Condulete de alumínio, padrão tipo "E". Geometria "E": Possui apenas uma abertura lateral/inferior, projetada para ser utilizada no final de uma linha de eletrodutos (ponto terminal). Material: Alumínio injetado, com alta resistência mecânica e à corrosão. Diâmetro Nominal da Entrada: 3/4'' (três quartos de polegada ou DN 20 mm). Instalação: De sobrepor (aparente), utilizado em sistemas de eletrodutos rígidos de alumínio ou aço galvanizado. Função: Servir como ponto terminal do circuito e acomodar o interruptor. Características do Interruptor e Acessórios Tipo: Interruptor simples (liga/desliga). Configuração: 1 módulo (ocupando um espaço no espelho). Corrente Nominal: 10 A (Amperes). Tensão Nominal: 250 V (Volts), adequada para redes de 127V ou 220V. Material do Módulo: Termoplástico de alta qualidade (como nylon ou policarbonato). Acessórios Inclusos: Suporte para fixação do módulo no condulete e placa/espelho de acabamento para o condulete tipo "E".
Comp 1602 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COM CONDULETE TIPO LL, 3/4” (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 9007040 SIURB) | Características do Condulete (Material Principal) Tipo: Condulete de alumínio, padrão tipo "LL". Geometria "LL": Possui duas aberturas, formando um ângulo de 90 graus para a esquerda (Left-Left), projetado para mudanças de direção do eletroduto e permitir acesso à fiação ou a instalação de dispositivos no canto. Material: Alumínio injetado, com alta resistência mecânica e à corrosão. Diâmetro Nominal da Entrada: 3/4'' (três quartos de polegada ou DN 20 mm). Instalação: De sobrepor (aparente), utilizado em sistemas de eletrodutos rígidos de alumínio ou aço galvanizado. Função: Fazer a mudança de direção da tubulação e acomodar os módulos de interruptor. Características do Interruptor e Acessórios Tipo: Interruptor simples (liga/desliga). Configuração: 2 módulos (duas teclas independentes no mesmo conjunto, para controle de dois circuitos de iluminação distintos). Corrente Nominal: 10 A (Amperes) por módulo. Tensão Nominal: 250 V (Volts), adequada para redes de 127V ou 220V. Material do Módulo: Termoplástico de alta qualidade (como nylon ou policarbonato). Acessórios Inclusos: Suporte para fixação dos módulos no condulete e placa/espelho de acabamento para o condulete tipo "LL", vedando a abertura.
Comp 1603 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COM CONDULETE TIPO LR, 3/4” (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 9007040 SIURB) | Características do Condulete (Material Principal) Tipo: Condulete de alumínio, padrão tipo "LR". Geometria "LR": Possui duas aberturas, formando um ângulo de 90 graus para a direita (Left-Right), projetado para mudanças de direção do eletroduto e permitir acesso à fiação ou a instalação de dispositivos no canto. Material: Alumínio injetado, com alta resistência mecânica e à corrosão. Diâmetro Nominal da Entrada: 3/4'' (três quartos de polegada ou DN 20 mm). Instalação: De sobrepor (aparente), utilizado em sistemas de eletrodutos rígidos de alumínio ou aço galvanizado. Função: Fazer a mudança de direção da tubulação e acomodar os módulos de interruptor. Características do Interruptor e Acessórios Tipo: Interruptor simples (liga/desliga). Configuração: 2 módulos (duas teclas independentes no mesmo conjunto, para controle de dois circuitos de iluminação distintos). Corrente Nominal: 10 A (Amperes) por módulo. Tensão Nominal: 250 V (Volts), adequada para redes de 127V ou 220V. Material do Módulo: Termoplástico de alta qualidade (como nylon ou policarbonato). Acessórios Inclusos: Suporte para fixação dos módulos no condulete e placa/espelho de acabamento para o condulete tipo "LR", vedando a abertura.
Comp 1604 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 777 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de passagem para infraestrutura elétrica. Material: PVC (Policloreto de Vinila), um material plástico leve, durável e resistente à corrosão, umidade e propagação de chamas. Tipo: Caixa de passagem retangular padrão, geralmente para uso embutido em alvenaria ou drywall. Dimensões Nominais: 4x2 polegadas (aproximadamente 10 cm de altura por 5 cm de largura e profundidade variável, geralmente em torno de 4,5 cm). Formato: Retangular. Finalidade: Alojamento de emendas, derivações de cabos, ou instalação de módulos de tomadas e interruptores (requer suporte e placa específicos, não inclusos nesta especificação base). Entradas: Possui entradas/furos destacáveis nas laterais para a conexão com eletrodutos de diferentes diâmetros (comuns 1/2'' e 3/4'').
Comp 1605 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 777 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de passagem para infraestrutura elétrica. Material: PVC (Policloreto de Vinila), um material plástico leve, durável, autoextinguível (não propaga chamas) e resistente à corrosão e umidade. Tipo: Caixa de passagem quadrada padrão, geralmente para uso embutido em alvenaria, drywall ou em instalações aparentes (sobrepor, dependendo do modelo específico). Dimensões Nominais: 4x4 polegadas (aproximadamente 10 cm de altura por 10 cm de largura e profundidade variável, geralmente em torno de 4,5 cm). Formato: Quadrado. Finalidade: Alojamento de emendas, derivações de cabos, ou instalação de módulos de tomadas e interruptores (requer suporte e placa específicos, não inclusos nesta especificação base). Permite maior espaço interno para manobras de fiação em comparação com a caixa 4x2". Entradas: Possui entradas/furos destacáveis nas laterais para a conexão com eletrodutos de diferentes diâmetros (comuns 1/2'', 3/4'' e, às vezes, 1'').
Comp 1606 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, 3/4" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 062870 02/2025) | Características do Condulete (Material Principal) Tipo: Condulete de alumínio, padrão tipo "LL". Geometria "LL": Possui duas aberturas, formando um ângulo de 90 graus para a esquerda (Left-Left, quando visualizado de frente), projetado para mudanças de direção do eletroduto. Material: Alumínio injetado, com alta resistência mecânica e à corrosão. Diâmetro Nominal da Entrada: 3/4'' (três quartos de polegada ou DN 20 mm). Instalação: De sobrepor (aparente), utilizado em sistemas de eletrodutos rígidos de alumínio ou aço galvanizado. Função: Fazer a mudança de direção da tubulação e acomodar a tomada. Características da Tomada Elétrica Tipo: Tomada de energia padrão hexagonal (modelo antigo brasileiro, antes da NBR 14136), para uso geral. Configuração: 2P (2 Polos) – Sem o pino de aterramento (fase e neutro). Corrente Nominal: 10 A (Amperes). Tensão Nominal: 250 V (Volts), adequada para redes de 127V ou 220V. Material: Corpo em material termoplástico de alta qualidade (como nylon ou policarbonato) e contatos elétricos em liga de cobre.
Comp 1607 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, 1" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 062870 02/2025) | Características do Condulete (Material Principal) Tipo: Condulete de alumínio, padrão tipo "LR". Geometria "LR": Possui duas aberturas, formando um ângulo de 90 graus para a direita (Left-Right, quando visualizado de frente), projetado para mudanças de direção do eletroduto. Material: Alumínio injetado, com alta resistência mecânica e à corrosão. Diâmetro Nominal da Entrada: 1'' (uma polegada ou DN 25 mm). Instalação: De sobrepor (aparente), utilizado em sistemas de eletrodutos rígidos de alumínio ou aço galvanizado. Função: Fazer a mudança de direção da tubulação e acomodar a tomada. Características da Tomada Elétrica Tipo: Tomada de energia padrão hexagonal (modelo antigo brasileiro, antes da NBR 14136), para uso geral. Configuração: 2P (2 Polos) – Sem o pino de aterramento (fase e neutro). Corrente Nominal: 10 A (Amperes). Tensão Nominal: 250 V (Volts), adequada para redes de 127V ou 220V. Material: Corpo em material termoplástico de alta qualidade (como nylon ou policarbonato) e contatos elétricos em liga de cobre.
Comp 1608 | Próprio | TERMINAL 50 X 50 PARA ELETROCALHA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 12611 ORSE 05/23) | 1. Características Técnicas Tipo de Item: Terminal para eletrocalha (tampa lateral ou placa de fechamento). Função: Fechar a extremidade aberta de um trecho de eletrocalha para proteção mecânica dos cabos e garantir um acabamento seguro e estético. Compatibilidade Dimensional: Projetado para eletrocalhas com dimensões de 50 mm de largura por 50 mm de altura. Material: Padrão: Chapa de aço carbono, usualmente com acabamento pré-zincado (galvanizado) para uso interno. Outras Opções: Aço inox (para ambientes corrosivos), alumínio ou aço galvanizado a fogo (para uso externo ou ambientes agressivos). Instalação: Fixado na lateral da eletrocalha utilizando parafusos e porcas apropriados (geralmente parafusos com cabeça de cunha ou abaulada), que não estão inclusos na especificação do terminal em si. Normas: Fabricado em conformidade com as normas técnicas brasileiras aplicáveis a sistemas de encaminhamento de cabos, como as ABNT NBR IEC 61537. Unidade de Medida: UN (Unidade).
Comp 1609 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 101883) | 1. Características Técnicas Serviço: Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de energia para montagem de disjuntores padrão DIN. Material do Quadro: Fabricado em chapa de aço galvanizado, que oferece alta resistência mecânica e proteção contra corrosão. Instalação: De sobrepor (instalação aparente na superfície da parede, sem a necessidade de quebrar a alvenaria). Acabamento: Pintura eletrostática a pó, geralmente na cor bege ou branca (padrão de mercado para a época da referência). Capacidade: Para 16 módulos (disjuntores unipolar, bipolar ou tripolar) padrão DIN. Configuração Elétrica: Sem barramento (requer a instalação de barramentos tipo pente ou a fiação manual no local, conforme o projeto elétrico). Tensão de Operação: Projetado para sistemas de baixa tensão, compatível com redes de até 250V ou 440V. Componentes Inclusos na Composição (AF_10/2020): Material: O quadro em si (caixa e porta), trilho DIN para fixação dos disjuntores, e acessórios de fixação. Instalação: Mão de obra especializada (eletricista, ajudante) para a fixação na parede e o acabamento final. Normas: A fabricação e a instalação devem seguir as normas técnicas brasileiras, principalmente a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e a NR-10. Unidade de Medida: UN (Unidade).
Comp 1610 | Próprio | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - PGE (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: FDE 09.04.047 07/2025) | Especificações Técnicas do QGBT Tipo de Equipamento: Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) - Power Center, para distribuição e proteção de circuitos de baixa tensão. Fabricante/Padrão: A terminologia "PGE" (provavelmente referência a um padrão de projeto específico ou fabricante, como Schneider ou Siemens que têm linhas similares) indica um quadro de alta robustez. Dimensões Físicas: Altura total do painel: 1900 mm (1,9 metros). Comprimento total: Dependerá da largura de cada painel (usualmente 600 mm a 800 mm), totalizando aproximadamente 1,2 a 1,6 metros de comprimento. Profundidade: Varia de 400 mm a 800 mm. Configuração: Composto por 2 painéis modulares ou conjugados. Instalação: Tipicamente de piso (auto-suportado), podendo ser instalado de sobrepor ou embutir (walk-in, dependendo da profundidade). Especificações Elétricas Corrente Nominal do Barramento Principal: 1600 A (Amperes). Tensão Nominal de Operação (Ue): 380/220V ou 440/254V, 60 Hz (padrão de redes de baixa tensão no Brasil). Tensão Nominal de Isolação (Ui): Mínimo 690 V. Capacidade de Curto-Circuito (Icc): Especificação crítica que varia (ex: 36 kA, 50 kA, 65 kA), deve ser definida em projeto conforme a potência da subestação. Barramento: Cobre eletrolítico de alta pureza, dimensionado para 1600 A, com tratamento superficial para garantir baixa resistência de contato, suportado por isoladores de alta rigidez dielétrica. Características Construtivas e Normas Material do Painel: Chapa de aço carbono de alta espessura (mínimo 2mm), com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática a pó. Compartimentação: Tipicamente forma 3b ou 4a (conforme IEC 61439-2), garantindo a segregação segura dos barramentos, unidades funcionais e bornes. Grau de Proteção (IP): Mínimo IP4X ou IP5X (para proteção contra poeira e toques acidentais), dependendo do local de instalação. Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 61439-1 e -2: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão (norma principal). ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Funcionalidades: O QGBT de 1600A serve como ponto de entrada principal da energia e distribui para subquadros, integrando disjuntores de entrada (geralmente de 1600A), disjuntores de saída, dispositivos de proteção geral e medição de energia.
Comp 1614 | Próprio | TOMADA RJ45 CAT 6E (COMPOSIÇÃOLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI - 106077 08/2025) | Especificações Técnicas do Conjunto (Ponto de Rede) Serviço: Fornecimento e instalação de um ponto completo de rede estruturada para dados (ethernet). Componentes Principais Inclusos: Keystone Jack (Módulo da Tomada): Módulo RJ45 fêmea, padrão Categoria 6e (CAT 6e). Espelho/Placa de Face: Placa de acabamento para a parede (compatível com caixas 4x2" ou 4x4"). Cabo de Rede: A composição de instalação subentende a conexão a um cabo de rede UTP CAT 6e (o cabo em si pode ser um item de medição separado por metro). Conectores/Acessórios: Fitas, abraçadeiras e parafusos de fixação. Especificações do Keystone Jack CAT 6e Padrão de Transmissão: Categoria 6e (CAT 6e), que suporta frequências de até 500 MHz ou mais e velocidades de até 10 Gbps (Gigabit Ethernet) em curtas distâncias, ou 1 Gbps em distâncias padrão (100 metros). Conector Frontal: Tipo RJ45 fêmea (8 pinos). Conexão Traseira: Bloco IDC (Insulation Displacement Connector) compatível com ferramentas de inserção (punch-down), usualmente padrão 110 IDC. Esquema de Cores: Universal T568A/T568B para crimpagem. Material: Corpo em termoplástico de alto impacto, não propagante a chama. Normas: Em conformidade com as normas internacionais EIA/TIA 568 C.2 e ISO/IEC 11801.
Comp 1615 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 10x10x8 CM (COMPOSIÇÃOOSIÇÃIO REFERÊNCIA: SINAPI 068209 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Item: Caixa de passagem ou caixa de derivação metálica, quadrada. Função: Proteger e permitir o acesso a emendas, derivações ou conexões de cabos elétricos, telefônicos, de dados ou de controle, em instalações aparentes. Material: Padrão: Chapa de aço carbono. Acabamento: Revestimento em pintura eletrostática a pó (geralmente na cor cinza RAL 7035) ou galvanização a fogo, para resistência à corrosão. Dimensões Externas: Largura: 10 cm (100 mm). Altura: 10 cm (100 mm). Profundidade: 8 cm (80 mm). Instalação: De sobrepor (aparente), fixada diretamente na superfície da parede, teto ou estrutura. Tampa: Possui tampa de fechamento, geralmente fixada por parafusos (com fenda ou philips) para garantir segurança e vedação. Grau de Proteção (IP): Varia, mas modelos padrão para uso geral têm IP40 (proteção contra objetos sólidos maiores que 1mm). Modelos mais robustos podem ter IP54 ou superior para proteção contra poeira e respingos d'água. Entradas de Cabos: As caixas geralmente possuem furos ou pré-cortes (knockouts) nas laterais e/ou fundo para a entrada de eletrodutos de diferentes diâmetros (como 1/2", 3/4" e 1"), ou entradas lisas para o uso de prensa-cabos. Normas: Fabricada em conformidade com as normas técnicas brasileiras aplicáveis a invólucros para instalações elétricas (ex: ABNT NBR IEC 60670).
Comp 1616 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 104406 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto rígido roscável em aço galvanizado Diâmetro Nominal (DN): 3/4" (equivalente a 20 mm) Material: Aço carbono (carbon steel) com revestimento protetor de zinco, obtido por processo de galvanização a fogo (hot-dip galvanized) ou zincado/galvanizado, para proteção superior contra corrosão [1]. Tipo de Parede: Espessa, lisa, com extremidades roscáveis para união com luvas e curvas. Classe de Resistência: Tipo Pesado – indicado para instalações aparentes (sobrepostas) ou embutidas onde se requer alta resistência mecânica a impactos e compressão. Acabamento: Superfície lisa, interna e externamente, com acabamento metálico zincado. Cor Padrão: Metálica (prateada/acinzentada, característica do processo de galvanização). Temperatura de Operação: Ampla faixa, típica para aplicações em construção civil e industrial, não limitada pelo material do eletroduto em si (os cabos instalados definirão o limite). Grau de Proteção: Depende da instalação e das conexões (mínimo IP40, podendo atingir IP65 ou superior se utilizado com conexões e vedação apropriadas). Fixação: A instalação é aparente (sobreposta), fixado à superfície (parede, teto) através de abraçadeiras, suportes e eletrocalhas metálicas apropriadas, conforme NBR 5410 [1]. Conexões: Rosqueáveis, com rosca tipo NPT (National Pipe Taper) em ambas as extremidades. União feita com luvas (acoplamentos), curvas, Tês e caixas de passagem (conduletes) de aço galvanizado compatíveis DN 3/4".
Comp 1617 | Próprio | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 105953 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Poste de aço cônico contínuo reto. Formato: Cônico (redução gradual do diâmetro da base para o topo), seção circular. Altura Total (H): 7 metros (sendo 6 metros acima do nível do solo e 1 metro para engastamento/fundação). Material: Chapa de aço carbono, com costura longitudinal (cônica contínua), que pode ser laminada a quente ou dobrada em formato cônico. Revestimento: Proteção contra corrosão por galvanização a fogo (hot-dip galvanized) interna e externamente, conforme norma ABNT NBR 6323, garantindo durabilidade. Classe de Resistência / Carga de Topo: A resistência mecânica (e.g., 200 kgf, 400 kgf) deve ser especificada em projeto estrutural, atendendo às normas de cálculo de postes. O tipo pesado sugere robustez. Acabamento: Superfície metálica lisa, característica da galvanização. Cor Padrão: Metálica (prateada/acinzentada). Engastamento: Engastamento simples (direto no solo), com profundidade de fundação de 1 metro. Grau de Proteção: IP W (resistente a intempéries, exposição total ao tempo). Fixação/Instalação: Instalação por engastamento direto no solo. Requer a abertura de uma vala/berço, posicionamento e concretagem/aterramento adequado para garantir a estabilidade estrutural e prumada. Normas Atendidas: ABNT NBR 14781 (Postes de aço para iluminação pública - Requisitos). ABNT NBR 6323 (Proteção de estruturas de aço contra corrosão por meio de revestimento de zinco por imersão a quente - Galvanização). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão - para a parte de fiação interna e aterramento).
Comp 1618 | Próprio | CABO FOTOVOLTAICO 10 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (REFERÊNCIA: SINAPI 103503 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Cabo unipolar flexível para sistemas fotovoltaicos (PV). Diâmetro Nominal (Secção Transversal): 10 mm². Material: Condutor: Cobre estanhado, flexível, classe 5, conforme ABNT NBR NM 280. Isolação e Capa Externa: Composto especial (e.g., XLPE ou EPR) livre de halogênios (HF), com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (LSZH - Low Smoke Zero Halogen), resistente a raios UV e ozônio. Cor Padrão: Geralmente Preto ou Vermelho (para identificação de polaridade positiva e negativa no sistema). Tensão Nominal de Operação: Tipicamente 1,0 kV AC / 1,5 kV DC. Classe de Tensão: 1,8 kV (Umax). Temperatura de Operação: Ampla faixa, típica de -40 °C a +90 °C (temperatura máxima do condutor em operação normal), podendo suportar picos de até +120 °C por curtos períodos. Resistência: Altamente resistente a intempéries, radiação UV, ozônio, ácidos, óleos e abrasão. Normas Atendidas: ABNT NBR 16612 (Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, com isolação extrudada e sem cobertura, para tensões de até 1,8 kV Umax em c.c. - Requisitos de desempenho). ABNT NBR NM 280 (Condutores de cabos isolados). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). ABNT NBR 15465 (Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Requisitos de Desempenho, para referência de sistemas de eletrodutos em geral). Aplicação: Interligação de painéis solares fotovoltaicos, otimizadores e inversores, conduzindo energia de corrente contínua (CC) em sistemas de geração solar. Instalação: Instalação em eletroduto (rígido ou flexível, de PVC ou metálico) para proteção mecânica e organização do cabeamento. A instalação deve seguir rigorosamente as normas de segurança e as boas práticas para sistemas fotovoltaicos, garantindo a separação adequada dos condutores e a proteção contra danos físicos.
Comp 1619 | Próprio | CABO FOTOVOLTAICO 6 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (REFERÊNCIA: SINAPI 103503 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Cabo unipolar flexível para sistemas fotovoltaicos (PV). Diâmetro Nominal (Secção Transversal): 6 mm². Material: Condutor: Cobre estanhado, flexível, classe 5, conforme ABNT NBR NM 280. Isolação e Capa Externa: Composto especial (e.g., XLPE ou EPR) livre de halogênios (HF), com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (LSZH - Low Smoke Zero Halogen), resistente a raios UV e ozônio. Cor Padrão: Geralmente Preto ou Vermelho (para identificação de polaridade positiva e negativa no sistema). Tensão Nominal de Operação: Tipicamente 1,0 kV AC / 1,5 kV DC. Classe de Tensão: 1,8 kV (Umax). Temperatura de Operação: Ampla faixa, típica de -40 °C a +90 °C (temperatura máxima do condutor em operação normal), podendo suportar picos de até +120 °C por curtos períodos. Resistência: Altamente resistente a intempéries, radiação UV, ozônio, ácidos, óleos e abrasão. Normas Atendidas: ABNT NBR 16612 (Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, com isolação extrudada e sem cobertura, para tensões de até 1,8 kV Umax em c.c. - Requisitos de desempenho). ABNT NBR NM 280 (Condutores de cabos isolados). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). ABNT NBR 15465 (Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Requisitos de Desempenho, para referência de sistemas de eletrodutos em geral). Aplicação: Interligação de painéis solares fotovoltaicos, otimizadores e inversores, conduzindo energia de corrente contínua (CC) em sistemas de geração solar. Instalação: Instalação em eletroduto (rígido ou flexível, de PVC ou metálico) para proteção mecânica e organização do cabeamento. A instalação deve seguir rigorosamente as normas de segurança e as boas práticas para sistemas fotovoltaicos, garantindo a separação adequada dos condutores e a proteção contra danos físicos.
Comp 1620 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI COD: 100556 02/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Caixa de passagem para instalações elétricas, de telecomunicações ou dados. Dimensões (C x L x A): 30 x 30 x 12 cm (Comprimento x Largura x Altura/Profundidade). Material: O material deve ser especificado pelo projeto, mas os tipos comuns incluem: PVC/Termoplástico: Para ambientes internos ou externos protegidos, resistente a umidade e corrosão, leve e de fácil manuseio. Aço Carbono Galvanizado: Para maior resistência mecânica e durabilidade, especialmente em ambientes industriais ou aparentes. Alumínio: Para resistência superior à corrosão e peso reduzido. Tampa: Tampa cega (sem furos) com sistema de fixação por parafusos ou fechos rápidos (dependendo do modelo e material). Acabamento: Em metal: Pintura eletrostática (se aplicável) ou acabamento zincado/galvanizado. Em PVC: Superfície lisa. Grau de Proteção (IP): Varia conforme o modelo e vedação: Tipicamente IP40 (para uso interno, protegido contra objetos sólidos). Pode ser IP55, IP65 ou superior se possuir gaxeta de vedação de borracha, adequada para áreas úmidas ou externas (proteção contra poeira e jatos d'água). Fixação/Instalação: Instalação por sobreposição (aparente), embutida em alvenaria/gesso ou fixada em estruturas metálicas, utilizando parafusos e buchas apropriados. Normas Atendidas: ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). ABNT NBR IEC 60670-1 (Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas). Aplicação: Acomodação de emendas, derivações e passagem de cabos elétricos, lógicos ou de dados. Serve como ponto de acesso para manutenção e inspeção, garantindo a organização e proteção dos condutores.
Comp 1621 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN DE CORRENTE CONTÍNUA, CORRENTE NOMINAL DE 20A E 800VCC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REFERÊNCIA SINAPI 93662 12/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor bipolar de corrente contínua (CC ou DC), tipo DIN. Função: Proteção contra sobrecarga e curto-circuito em circuitos de corrente contínua. Tensão Nominal de Operação (Ue): 800 VCC (Volts em Corrente Contínua). Corrente Nominal (In): 20 A (Amperes). Número de Pólos: Bipolar (dois pólos), para proteção simultânea dos condutores positivo e negativo. Curva de Disparo: Tipicamente curva C (padrão para proteção geral, suporta picos de corrente de 5 a 10 vezes a corrente nominal), mas pode variar (Curva B ou D) dependendo da aplicação específica e características do projeto. Capacidade de Interrupção (Icn): Capacidade de suportar e interromper correntes de curto-circuito (e.g., 4 kA, 6 kA, 10 kA), valor crucial a ser definido pelo projeto elétrico. Fixação/Montagem: Montagem em trilho DIN 35 mm (padrão em quadros de distribuição e string boxes fotovoltaicas). Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60898 (Disjuntores para proteção de sobrecorrentes em instalações domésticas e análogas). IEC 60947-2 (Disjuntores para uso industrial – mais comum para sistemas de alta potência). IEC 60947-3 (Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores e unidades combinadas com fusíveis, para uso em sistemas fotovoltaicos, se aplicável ao modelo). Aplicação: Utilizado em sistemas de energia solar fotovoltaica (string boxes ou quadros de distribuição CC) para seccionamento e proteção de strings ou conjuntos de painéis solares, isolando falhas e permitindo a manutenção segura do sistema. Instalação: Instalação em painéis ou quadros de distribuição, devendo ser realizada por profissional qualificado, seguindo as diretrizes da ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 16690 (Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos de geração de energia).
Comp 1622 | Próprio | STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO, 46 SLOT'S TIPO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 103508 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: String Box (Caixa de Junção de Campo ou Quadro de Proteção CC) para sistema fotovoltaico. Função: Centralizar, proteger e seccionar os circuitos de corrente contínua (strings) provenientes dos painéis solares antes de entrarem no inversor fotovoltaico. Capacidade de Alojamento: 46 slots (módulos) tipo DIN, permitindo a instalação de disjuntores, DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos), seccionadoras e bornes de passagem. Material do Invólucro: Padrão: Termoplástico de alta resistência (e.g., policarbonato ou ABS), autoextinguível, resistente a impactos e intempéries. Alternativo: Chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou alumínio, dependendo do ambiente e grau de proteção requerido. Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 (proteção total contra poeira e jatos potentes de água), ideal para instalação em áreas externas ou sujeitas à umidade. Resistência: Resistente a raios UV, variações climáticas, ozônio e corrosão. Componentes Internos (Típicos): Bornes para conexão dos cabos de entrada e saída. Trilho DIN para montagem dos dispositivos de proteção. Entradas e saídas para eletrodutos ou prensa-cabos (glandes). Aterramento. Nota: Os disjuntores, DPS e demais dispositivos de proteção são geralmente especificados separadamente (como os itens anteriores de 20A, 800VCC) e instalados dentro desta caixa. Fixação: Instalação aparente (sobreposta), fixada em parede, estrutura metálica ou poste.
Comp 1623 | Próprio | INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 110kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 103506 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Inversor solar fotovoltaico trifásico, tipo string inverter ou central (dependendo da tecnologia e do fabricante). Função: Converter a energia de corrente contínua (CC) gerada pelos painéis solares em energia de corrente alternada (CA) compatível com a rede elétrica local. Potência Nominal de Saída: 110 kW (quilovates) ou 110.000 W. Tensão Nominal de Saída (CA): Trifásico, tipicamente 220V/380V, 230V/400V ou 277V/480V (depende do padrão da rede local e do modelo específico do inversor). Tensão de Entrada (CC): Ampla faixa de tensão de operação CC (e.g., 200V a 1000V ou 1100V, dependendo do modelo), com tensão máxima de entrada definida. Número de MPPTs (Maximum Power Point Trackers): Vários MPPTs (e.g., 6, 8 ou mais, dependendo do fabricante), permitindo otimizar a captação de energia de diferentes arranjos de painéis ou orientações. Eficiência Máxima: Tipicamente superior a 98,5% (Euro efficiency acima de 98%). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 (proteção total contra poeira e jatos potentes de água), adequado para instalação em áreas externas ou internas não climatizadas. Comunicação e Monitoramento: Inclui interfaces de comunicação (e.g., RS485, Ethernet, Wi-Fi, GPRS) para monitoramento remoto do desempenho do sistema através de plataformas online. Proteções Integradas: Proteção contra sobretensão (DPS tipo II CC e CA integrados ou externos), sobrecorrente, curto-circuito, falha de isolamento (AFCI, se disponível no modelo), e proteção anti-ilhamento (anti-islanding), conforme normas de segurança. Normas Atendidas: ABNT NBR 16690 (Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos de geração de energia - Requisitos de segurança). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). INMETRO Portaria N° 004/2011 (Requisitos de avaliação da conformidade para inversores fotovoltaicos sistêmicos). IEC 62109-1 e -2 (Segurança de inversores para sistemas fotovoltaicos). Aplicação: Núcleo do sistema de geração solar fotovoltaica de grande porte (comercial ou industrial), responsável pela conversão e injeção segura da energia na rede elétrica. Instalação: Instalação em local ventilado, protegido (se possível), seguindo as orientações do fabricante quanto ao espaçamento e fixação. A instalação envolve conexões CC de entrada, conexões CA de saída e aterramento, devendo ser realizada por equipe técnica certificada.
Comp 1624 | Próprio | PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2,465 X 1,134 M, 610W, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 103494 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Módulo/Painel Solar Fotovoltaico Monocristalino (presumido, dada a alta potência). Função: Converter energia luminosa (fótons) em energia elétrica de corrente contínua (CC). Potência Nominal de Pico (Pmax): 610 Wp (Watts-pico). Dimensões: 2,465 x 1,134 m (2465 mm x 1134 mm). Tecnologia das Células: Silício monocristalino, geralmente do tipo Half-Cell ou Multi-Busbar (MBB), para alta eficiência e melhor desempenho em sombreamento parcial. Material: Células: Silício Monocristalino de alta eficiência. Frontal: Vidro temperado de alta transparência e baixo teor de ferro (aprox. 3.2 mm), resistente a impactos (granizo) e intempéries. Encapsulamento: Película de EVA (Etileno Acetato de Vinila). Traseiro (Backsheet): Material polimérico resistente aos raios UV (ou vidro em módulos Dual Glass). Quadro/Frame: Liga de alumínio anodizado, resistente à corrosão, projetado para suportar cargas de vento e neve. Tensão Nominal (Vmp) e Corrente Nominal (Imp): Valores específicos dependem do fabricante, mas são projetados para operar em sistemas de alta tensão (tipicamente 40V a 50V por módulo). Eficiência do Módulo: Tipicamente em torno de 21% a 22%, devido à alta potência e dimensões. Grau de Proteção (IP): Caixa de junção traseira com classificação mínima IP67 (totalmente protegida contra poeira e imersão temporária em água). Conexões: Cabos de saída integrados (tipicamente 4 mm² ou 6 mm²), equipados com conectores padrão MC4 (ou compatíveis) para conexão plug-and-play segura. Normas Atendidas: IEC 61215 (Qualificação de projeto e aprovação de tipo de módulos fotovoltaicos). IEC 61730 (Segurança fotovoltaica - Requisitos para construção e ensaio). INMETRO (Certificação compulsória no Brasil, com etiqueta de eficiência energética PROCEL). ABNT NBR 16690 (Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos). Aplicação: Geração de energia elétrica renovável em sistemas conectados à rede (grid-tied) ou isolados (off-grid). Instalação (Com Suporte para Telha Metálica): Inclui o fornecimento do kit de fixação específico para telhas metálicas (e.g., trapezoidais, sanduíche, zipadas), composto por parafusos autoatarraxantes, perfis/trilhos de alumínio, grampos intermediários e de extremidade. A instalação deve garantir a fixação estrutural segura dos módulos ao telhado, suportando cargas de vento e neve previstas para a região, seguindo as normas técnicas e manuais do fabricante para evitar infiltrações e danos à estrutura do telhado.
Comp 1625 | Próprio | SUPORTE SOLAR PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 103525 - 07/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Sistema de fixação e suporte para painéis solares fotovoltaicos em coberturas de telha metálica. Função: Proporcionar fixação mecânica segura, durável e estanque dos módulos fotovoltaicos à estrutura do telhado, garantindo a angulação e o alinhamento corretos. Material: Estrutura Principal (Trilhos/Perfís): Alumínio extrudado de alta resistência (e.g., liga 6063-T6 ou similar), anodizado para proteção contra corrosão. Fixadores (Ganchos, Parafusos, Porcas): Aço inoxidável (e.g., AISI 304 ou 316) para garantir a durabilidade e resistência à corrosão em exposição ao tempo. Compatibilidade da Telha: Projetado especificamente para diversos perfis de telhas metálicas (e.g., trapezoidal, ondulada, zipada, sanduíche). Componentes do Kit (Típico): Grampos/Garras: Parafusados diretamente na face superior da telha ou na estrutura de apoio. Parafusos de Fixação: Autoatarraxantes ou prisioneiros, com arruelas de vedação em EPDM ou borracha para garantir a estanqueidade e prevenir infiltrações. Trilhos de Alumínio: Onde os módulos são fixados e alinhados. Grampos Intermediários e de Extremidade: Para fixar os painéis aos trilhos. Resistência: Projetado para suportar as cargas de vento e neve especificadas pelas normas técnicas para a localização da instalação. Normas Atendidas: ABNT NBR 16690 (Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos de geração de energia - Requisitos de segurança). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). Normas de Engenharia Estrutural locais e nacionais aplicáveis (e.g., NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações). Aplicação: Instalação de sistemas fotovoltaicos em telhados metálicos, garantindo a integridade estrutural do telhado e a segurança do arranjo solar. Instalação: Instalação profissional que requer a fixação dos grampos/garras diretamente na telha ou na estrutura subjacente, garantindo a vedação apropriada e o alinhamento dos trilhos. O processo deve seguir o manual do fabricante e as boas práticas de engenharia para evitar danos ao telhado ou falhas estruturais.
Comp 1626 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 104409 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto rígido roscável em aço galvanizado. Diâmetro Nominal (DN): 2" (equivalente a aproximadamente 50 mm). Material: Aço carbono com revestimento protetor de zinco, obtido por processo de galvanização a fogo (hot-dip galvanized) ou zincado/galvanizado, para proteção superior contra corrosão. Tipo de Parede: Espessa, lisa, com extremidades roscáveis para união com luvas e curvas. Classe de Resistência: Tipo Pesado – indicado para instalações aparentes (sobrepostas) ou embutidas onde se requer alta resistência mecânica a impactos e compressão. Acabamento: Superfície lisa, interna e externamente, com acabamento metálico zincado. Cor Padrão: Metálica (prateada/acinzentada, característica do processo de galvanização). Diâmetro Externo: Varia entre 60,00 mm e 60,40 mm, conforme a norma. Espessura da Parede: Típica para o tipo pesado (geralmente em torno de 2,65 mm a 3,10 mm, dependendo do fabricante e da norma de referência exata). Grau de Proteção: Depende da instalação e das conexões (mínimo IP40, podendo atingir IP65 ou superior se utilizado com conexões e vedação apropriadas). Fixação/Instalação: A instalação é aparente (sobreposta), fixado à superfície (parede, teto) através de abraçadeiras, suportes e eletrocalhas metálicas apropriadas, conforme NBR 5410. Conexões: Rosqueáveis, com rosca tipo NPT (National Pipe Taper) em ambas as extremidades. União feita com luvas (acoplamentos), curvas, Tês e caixas de passagem (conduletes) de aço galvanizado compatíveis DN 2". Normas Atendidas: ABNT NBR 5597 (Eletroduto de aço-carbono e acessórios com revestimento protetor e rosca NPT - Requisitos). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). ABNT NBR 15465 (Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Requisitos de Desempenho, para referência geral de sistemas de eletrodutos). Aplicação: Condução e proteção mecânica de cabos elétricos em redes aparentes de distribuição de energia elétrica ou dados, em ambientes industriais, comerciais ou residenciais, garantindo alta resistência mecânica e durabilidade.
Comp 1627 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 95792 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Condulete de alumínio, tipo LB. Função: Caixa de passagem e derivação para instalações elétricas aparentes, permitindo mudanças de direção no traçado dos eletrodutos (ângulo de 90° para baixo ou para trás, dependendo do ponto de vista da instalação). Formato/Modelo: Tipo LB (entrada traseira e saída inferior, ou vice-versa), com tampa de inspeção lateral. Material: Liga de alumínio injetado de alta resistência mecânica e à corrosão. Compatibilidade: Projetado para uso exclusivo com eletrodutos rígidos de aço galvanizado ou alumínio. Diâmetro Nominal (DN): 20 mm (3/4"). Acabamento: Alumínio cru ou com pintura eletrostática (depende do fabricante e especificação exata), liso, interno e externamente. Grau de Proteção (IP): Tipicamente IP54 ou IP55, quando instalado corretamente com a tampa e vedação (junta de borracha ou PVC) apropriadas, protegendo contra poeira e respingos/jatos d'água. Fixação: Instalação aparente (sobreposta), fixado à superfície (parede, teto, estrutura) através de furações na base do condulete, utilizando parafusos e buchas apropriados. Normas Atendidas: ABNT NBR 5597 (Requisitos para eletrodutos de aço compatíveis). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). Normas de fabricação específicas para conduletes de alumínio (e.g., requisitos dimensionais e mecânicos). Aplicação: Utilizado em instalações elétricas industriais, comerciais e residenciais aparentes, onde a robustez e a estética metálica são necessárias. Facilita a manutenção, inspeção e o lançamento de cabos nos pontos de mudança de direção da tubulação.
Comp 1628 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 95793 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Condulete de alumínio, tipo LB. Função: Caixa de passagem e derivação para instalações elétricas aparentes, permitindo mudanças de direção no traçado dos eletrodutos (ângulo de 90° para baixo ou para trás, dependendo do ponto de vista da instalação). Formato/Modelo: Tipo LB (entrada traseira e saída inferior, ou vice-versa), com tampa de inspeção lateral. Material: Liga de alumínio injetado de alta resistência mecânica e à corrosão. Compatibilidade: Projetado para uso exclusivo com eletrodutos rígidos de aço galvanizado ou alumínio. Diâmetro Nominal (DN): 25 mm (1"). Acabamento: Alumínio cru ou com pintura eletrostática (depende do fabricante e especificação exata), liso, interno e externamente. Grau de Proteção (IP): Tipicamente IP54 ou IP55, quando instalado corretamente com a tampa e vedação (junta de borracha ou PVC) apropriadas, protegendo contra poeira e respingos/jatos d'água. Fixação: Instalação aparente (sobreposta), fixado à superfície (parede, teto, estrutura) através de furações na base do condulete, utilizando parafusos e buchas apropriados. Normas Atendidas: ABNT NBR 5597 (Requisitos para eletrodutos de aço compatíveis). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). Normas de fabricação específicas para conduletes de alumínio (e.g., requisitos dimensionais e mecânicos). Aplicação: Utilizado em instalações elétricas industriais, comerciais e residenciais aparentes, onde a robustez e a estética metálica são necessárias. Facilita a manutenção, inspeção e o lançamento de cabos nos pontos de mudança de direção da tubulação.
Comp 1629 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 8KA - 175V (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 13150 - 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). Função: Proteger equipamentos elétricos e eletrônicos contra sobretensões transitórias (surtos) provenientes de descargas atmosféricas (raios) ou manobras na rede elétrica. Corrente Nominal de Descarga (In): 8 kA (Quiloampères), tipicamente para uma onda 8/20 µs. Este é o valor de corrente de surto que o DPS suporta de forma repetitiva. Tensão Máxima de Operação Contínua (Uc): 175 VCA (Volts em Corrente Alternada) ou VCC (depende da aplicação do usuário, se é em CA ou CC). Este é o valor máximo de tensão que o dispositivo suporta continuamente sem atuar. Tecnologia de Proteção: Tipicamente utiliza Varistor de Óxido de Zinco (MOV) de alta capacidade. Aplicação de Tensão: Se for para uso em sistemas CA (quadros de distribuição residenciais/comerciais), a tensão de 175V é comum para sistemas 127V / 220V. Se for para uso em sistemas CC (fotovoltaico), deve-se confirmar a especificação exata da tensão CC suportada e a aplicação em string boxes. Classe de Proteção: Geralmente Classe II (ou Tipo 2), instalado em quadros de distribuição secundários para proteção fina. Capacidade Máxima de Descarga (Imax): Tipicamente 15 kA, 20 kA ou superior, para uma onda 8/20 µs (valor máximo de surto que o DPS suporta uma única vez sem queimar). Nível de Proteção de Tensão (Up): Tipicamente abaixo de 1,2 kV, indicando a tensão residual que passará pelo DPS durante a atuação. Número de Pólos: Unipolar (1P), bipolar (2P), tripolar (3P) ou tetrapolar (4P), dependendo do esquema de ligação (Fase-Neutro, Fase-Fase, Fase-Terra, etc.). A especificação fornecida não detalha o número de pólos. Fixação/Montagem: Montagem em trilho DIN 35 mm (padrão em quadros de distribuição). Sinalização: Possui indicação visual de status (e.g., verde/vermelho ou bandeirinha indicadora de falha) para indicar a necessidade de substituição. Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61643-1 ou ABNT NBR IEC 61643-11 (Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). ABNT NBR 16690 (para aplicações fotovoltaicas). Instalação: Instalação em paralelo com a carga a ser protegida, o mais próximo possível da entrada de energia ou do equipamento sensível, com cabos de aterramento curtos e de bitola adequada, por profissional qualificado.
Comp 1630 | Próprio | LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE LIVIN 18W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Luminária LED de sobrepor, modelo Livin da marca Ledvance. Função: Iluminação geral de ambientes internos, proporcionando luz difusa e uniforme. Potência Nominal: 18 W (Watts). Tecnologia de Iluminação: Diodos Emissores de Luz (LED) integrados (não utiliza lâmpadas substituíveis). Fluxo Luminoso: Varia tipicamente entre 1.400 e 1.600 lúmens, dependendo da temperatura de cor. Eficiência Luminosa: Alta eficiência, geralmente acima de 80 lm/W. Temperatura de Cor (CCT): Disponível em diferentes opções (a especificação não define qual), sendo as mais comuns: 3000K (Branco Quente/Luz Amarela). 4000K (Branco Neutro/Luz Neutra). 6500K (Branco Frio/Luz Branca). Tensão de Operação: Bivolt automático (100V a 240V). Material: Corpo: Alumínio ou policarbonato de alta resistência. Difusor: Poliestireno (PS) ou Policarbonato (PC) opalino para difusão suave da luz. Acabamento/Cor do Corpo: Branco (padrão para esta linha). Dimensões: Geralmente quadradas (ex: 225x225 mm) ou redondas, dependendo do formato específico do modelo Livin 18W. Grau de Proteção (IP): Tipicamente IP20 (uso interno, protegido contra objetos sólidos maiores que 12,5 mm, sem proteção contra água). Vida Útil Mediana (L70): Longa vida útil, geralmente estimada em 25.000 horas ou superior. Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598 (Luminárias - Requisitos gerais e ensaios). INMETRO (Certificação de segurança elétrica e eficiência energética, quando aplicável). Aplicação: Instalação sobreposta em tetos de laje, gesso, madeira ou PVC. Ideal para iluminação de ambientes internos como salas, quartos, cozinhas, escritórios, corredores e áreas de serviço.
Comp 1631 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 95786 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Condulete de alumínio, tipo LL. Função: Caixa de passagem e derivação para instalações elétricas aparentes, permitindo mudanças de direção no traçado dos eletrodutos (ângulo de 90° com a saída à esquerda em relação à entrada, quando instalado de uma determinada orientação). Formato/Modelo: Tipo LL (entrada lateral e saída para a esquerda), com tampa de inspeção lateral. Material: Liga de alumínio injetado de alta resistência mecânica e à corrosão. Compatibilidade: Projetado para uso exclusivo com eletrodutos rígidos de aço galvanizado ou alumínio. Diâmetro Nominal (DN): 20 mm (3/4"). Acabamento: Alumínio cru ou com pintura eletrostática (depende do fabricante e especificação exata), liso, interno e externamente. Grau de Proteção (IP): Tipicamente IP54 ou IP55, quando instalado corretamente com a tampa e vedação (junta de borracha ou PVC) apropriadas, protegendo contra poeira e respingos/jatos d'água. Fixação: Instalação aparente (sobreposta), fixado à superfície (parede, teto, estrutura) através de furações na base do condulete, utilizando parafusos e buchas apropriados. Normas Atendidas: ABNT NBR 5597 (Requisitos para eletrodutos de aço compatíveis). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). Normas de fabricação específicas para conduletes de alumínio (e.g., requisitos dimensionais e mecânicos). Aplicação: Utilizado em instalações elétricas industriais, comerciais e residenciais aparentes, onde a robustez e a estética metálica são necessárias. Facilita a manutenção, inspeção e o lançamento de cabos nos pontos de mudança de direção da tubulação.
Comp 1632 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 95788 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Condulete de alumínio, tipo LL. Função: Caixa de passagem e derivação para instalações elétricas aparentes, permitindo mudanças de direção no traçado dos eletrodutos (ângulo de 90° com a saída à esquerda em relação à entrada, quando instalado de uma determinada orientação). Formato/Modelo: Tipo LL (entrada lateral e saída para a esquerda), com tampa de inspeção lateral. Material: Liga de alumínio injetado de alta resistência mecânica e à corrosão. Compatibilidade: Projetado para uso exclusivo com eletrodutos rígidos de aço galvanizado ou alumínio. Diâmetro Nominal (DN): 25 mm (1"). Acabamento: Alumínio cru ou com pintura eletrostática (depende do fabricante e especificação exata), liso, interno e externamente. Grau de Proteção (IP): Tipicamente IP54 ou IP55, quando instalado corretamente com a tampa e vedação (junta de borracha ou PVC) apropriadas, protegendo contra poeira e respingos/jatos d'água. Fixação: Instalação aparente (sobreposta), fixado à superfície (parede, teto, estrutura) através de furações na base do condulete, utilizando parafusos e buchas apropriados. Normas Atendidas: ABNT NBR 5597 (Requisitos para eletrodutos de aço compatíveis). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). Normas de fabricação específicas para conduletes de alumínio (e.g., requisitos dimensionais e mecânicos). Aplicação: Utilizado em instalações elétricas industriais, comerciais e residenciais aparentes, onde a robustez e a estética metálica são necessárias. Facilita a manutenção, inspeção e o lançamento de cabos nos pontos de mudança de direção da tubulação.
Comp 1633 | Próprio | TOMADA RJ45 DUPLA EM CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, 3/4" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 062253 09/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Conjunto de tomada de dados (RJ45) dupla instalado em condulete de alumínio, tipo E, 3/4". Função: Ponto de acesso para rede de dados/telefonia, permitindo a conexão de dois dispositivos de rede em uma instalação aparente utilizando eletroduto de aço galvanizado. Condulete: Tipo: E (passagem reta, ou seja, as entradas e saídas são alinhadas na mesma direção). Material: Liga de alumínio injetado. Diâmetro Nominal (DN): 3/4" (20 mm). Tomada RJ45 (Keystone): Tipo de Conector: RJ45 (8P8C), fêmea. Quantidade: Dupla (duas saídas independentes). Categoria: A categoria deve ser especificada pelo projeto de rede (e.g., Cat.5e, Cat.6, Cat.6A), sendo a Cat.6 a mais comum para novas instalações. Blindagem: Pode ser UTP (não blindado) ou STP/FTP (blindado), dependendo do ambiente e tipo de cabo utilizado. Placa/Adaptador: Placa de alumínio ou termoplástico que se acopla ao condulete tipo E, com furações para dois módulos keystone RJ45. Acabamento: Condulete e placa: Alumínio cru ou com pintura, liso. Módulos RJ45: Termoplástico de alta resistência. Grau de Proteção (IP): Tipicamente IP54/IP55 (dependendo da vedação da tampa do condulete, se utilizada, ou se a placa de dados possui vedação adequada).
Comp 1634 | Próprio | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 063064 - 09/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Etiqueta/rótulo adesivo para identificação visual de tomadas elétricas. Função: Identificar de forma clara e duradoura a função, tipo de circuito, tensão (e.g., 127V, 220V, estabilizado, no-break) ou numeração da tomada no quadro de distribuição. Material: Padrão: Vinil adesivo de alta performance ou Poliéster. Durabilidade: Material resistente a rasgos, umidade, óleos, graxas, e produtos de limpeza. Acabamento: Fosco ou brilhante, projetado para aceitar impressão por transferência térmica, laser ou caneta marcadora permanente. Adesivo: Adesivo acrílico permanente de alto tack (alta aderência), que adere a superfícies plásticas, metálicas e pintadas. Resistência: Resistente a UV (para evitar desbotamento em áreas expostas à luz) e variações de temperatura ambiente. Formato e Dimensões: Geralmente em rolos ou folhas (A4), com etiquetas pré-cortadas em tamanhos padronizados (e.g., 10x20mm, 15x30mm), adequados para aplicação no espelho da tomada ou na superfície do condulete. Impressão: As informações são geralmente personalizáveis (impressas no local da instalação ou fornecidas pré-impressas).
Comp 1635 | Próprio | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS RJ 45 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 063064 - 09/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Etiqueta/rótulo adesivo para identificação visual de tomadas de rede RJ45 (cabeamento estruturado). Função: Identificar de forma clara o ponto de rede (número da porta, patch panel correspondente, sala, prumada, etc.), conforme o padrão de cabeamento estruturado adotado. Material: Padrão: Vinil adesivo de alta performance ou Poliéster branco, prateado ou amarelo. Durabilidade: Material resistente a rasgos, umidade, óleos, graxas e produtos de limpeza. Acabamento: Fosco ou brilhante, projetado para aceitar impressão por transferência térmica, laser ou caneta marcadora permanente (compatível com softwares e impressoras de etiquetas profissionais, como Brother P-touch, Dymo, Panduit, HellermannTyton, etc.). Adesivo: Adesivo acrílico permanente de alto tack (alta aderência), que adere a superfícies plásticas (espelhos de tomadas, módulos keystone) e metálicas (conduletes, racks). Resistência: Resistente a UV (para evitar desbotamento) e variações de temperatura ambiente.
Comp 1636 | Próprio | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 063064 - 09/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Etiqueta/rótulo adesivo para identificação visual de circuitos elétricos. Função: Identificar de forma clara e duradoura os disjuntores e os cabos nos quadros de distribuição, indicando a qual área ou equipamento o circuito pertence (e.g., "Tomadas Cozinha", "Iluminação Sala", "Ar Condicionado Quarto 1"). Material: Padrão: Vinil adesivo de alta performance ou Poliéster branco, prateado ou amarelo. Durabilidade: Material resistente a rasgos, umidade, óleos, graxas e produtos de limpeza. Acabamento: Fosco ou brilhante, projetado para aceitar impressão por transferência térmica, laser ou caneta marcadora permanente. Adesivo: Adesivo acrílico permanente de alto tack (alta aderência), que adere a superfícies plásticas e metálicas (painéis, quadros de distribuição, disjuntores). Resistência: Resistente a UV (para evitar desbotamento) e variações de temperatura ambiente.
Comp 1637 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 96983 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Kit de solda exotérmica (ou termita). Função: Criar uma conexão molecular permanente, de alta condutividade elétrica e resistência mecânica, entre condutores metálicos (e.g., cabos de cobre, hastes de aterramento, fitas de alumínio) em sistemas de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Princípio de Funcionamento: Reação química exotérmica (altamente energética e autossustentável) entre óxido de cobre e alumínio em pó, gerando cobre fundido a altas temperaturas (acima de 1000 °C) que funde as superfícies dos condutores. Componentes do Sistema: Molde de Grafite: Reutilizável, específico para a geometria exata da conexão (e.g., cabo-cabo, cabo-haste, T). Pó de Solda (Termita): Em doses unitárias (em sachês ou potes), com o fluxo necessário para a reação. Acessórios: Ferramenta de ignição (isqueiro especial ou centelhador), escovas para limpeza do molde, e possivelmente alicate de fixação do molde. Material da Conexão Final: Cobre de alta pureza (97% Cu). Características da Conexão: Permanência: Não se degrada com o tempo. Resistência: Superior à dos próprios condutores envolvidos mecanicamente e eletricamente. Durabilidade: Resistente à corrosão, pois não oxida (conexão homogênea).
Comp 1638 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO NÚ, 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (COMPOSIÇÃOOSIÇÃI REFERÊNCIA: SINAPI 96980 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Cabo de alumínio nu (sem isolamento/cobertura). Função: Condutor principal em sistemas de captação e descida (descensores) de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), popularmente conhecidos como para-raios. Diâmetro Nominal (Secção Transversal): 70 mm² (milímetros quadrados). Material: Alumínio de alta pureza (geralmente liga de alumínio-magnésio-silício, tipo Alumínio Hard ou similar, para maior resistência mecânica e durabilidade). Construção: Cabo flexível ou semirrígido, composto por múltiplos fios de alumínio trançados (encordoamento classe 2 ou similar, dependendo da norma de fabricação). Acabamento: Nu (sem revestimento isolante), com superfície metálica. Resistência à Corrosão: O alumínio forma uma camada passiva de óxido que o protege contra a corrosão atmosférica na maioria dos ambientes, mas pode requerer atenção especial em áreas com alto índice de poluição ou salinidade (requer compatibilidade com outros metais, vide NBR 5419). Normas Atendidas: ABNT NBR 5419 (Proteção contra descargas atmosféricas): Define a secção mínima e os requisitos de instalação para condutores de SPDA. A secção de 70 mm² é o mínimo exigido pela norma para condutores de alumínio. ABNT NBR NM 280 (Condutores de cabos isolados, para referência de encordoamento). ABNT NBR 10298 (Cabos de alumínio nus com alma de aço ou sem alma de aço para linhas aéreas - Especificação, para referência do material). Aplicação: Instalação em telhados, coberturas e fachadas para interceptar e conduzir a corrente do raio do ponto de impacto ao sistema de aterramento, minimizando danos estruturais e riscos a pessoas.
Comp 1639 | Próprio | RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI CÓD. 106084 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Rack de parede fechado (Wall Mount Rack/Gabinete). Função: Acomodar, organizar e proteger equipamentos de rede de dados, telecomunicações, CFTV ou controle de acesso (e.g., patch panels, switches, DVRs, modems, servidores de pequeno porte). Capacidade de Unidades de Rack (U): 12U (Permite a instalação de até 12 unidades de equipamentos padrão 1U). Padrão de Fixação: Padrão internacional 19" (polegadas), compatível com a maioria dos equipamentos de mercado. Material: Chapa de aço carbono, com espessura adequada para garantir a robustez (tipicamente entre 0,8 mm a 1,5 mm). Profundidade Total: 570 mm (57 cm). É fundamental verificar a profundidade útil interna para garantir a compatabilidade com os equipamentos a serem instalados. Tipo de Construção: Fechado, com laterais e porta frontal para proteção física e controle de acesso. Acabamento: Pintura eletrostática a pó, geralmente na cor preta (padrão) ou bege/cinza, resistente a riscos e corrosão. Porta Frontal: Material: Pode ser de vidro temperado (para visualização dos equipamentos) ou de aço perfurado/ventilado (para maior ventilação). Abertura: Reversível (abertura para a direita ou esquerda) com chave (fechadura) e maçaneta. Ventilação: Geralmente possui aletas de ventilação naturais na parte superior e inferior. Previsão para instalação de até 2 ou 4 microventiladores (kits de ventilação forçada) no teto ou base, para dissipação de calor. Fixação: Projetado para fixação em parede por meio de parafusos e buchas (kit de fixação não metálico para isolamento). Normas Atendidas: EIA/TIA-310-E (Padrões para racks, painéis e equipamentos de 19 polegadas). ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado para edifícios comerciais, que rege a organização em racks). RoHS (Diretiva Europeia de Restrição de Substâncias Perigosas, se aplicável ao fabricante). Aplicação: Instalação de infraestrutura de rede em salas de telecomunicações (ER/TR), escritórios, data centers de pequeno porte, hospitais, escolas e comércios que necessitam de uma solução compacta e segura para a organização de equipamentos de TI.
Comp 1640 | Próprio | KIT DE VENTILAÇÃOCOMPOSIÇÃOOSTO POR 2 VENTILADORES, INCLUSIVE A FIXAÇÃO EM RACK (COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERÊNCIA IOPES CÓD. 160835 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Kit de ventilação forçada para Racks/Gabinetes de 19". Função: Promover a exaustão ou insuflamento de ar dentro de um rack fechado, dissipando o calor gerado pelos equipamentos (como switches, DVRs, patch panels) e prevenindo o superaquecimento. Composição do Kit: Composto por 2 (dois) microventiladores. Tensão de Operação: Padrão: Bivolt automático (110V/220V AC), com chave seletora manual ou automático. Alternativo: 12V ou 24V DC (menos comum para kits de rack padrão). Material: Estrutura/Painel de Fixação: Chapa de aço carbono com pintura eletrostática (geralmente na cor preta). Ventiladores: Corpo em termoplástico ou alumínio. Fixação (Instalação): O kit é projetado para ser instalado no teto ou na base do rack de 19". A fixação é realizada por meio de parafusos e porcas gaiola (não especificado se incluso no fornecimento, mas necessário para a instalação padrão de 19 polegadas). Fluxo de Ar / Vazão: A vazão de ar (em CFM - Cubic Feet per Minute ou m³/h) varia por modelo, mas é projetada para ser eficiente em racks de pequeno a médio porte (e.g., 8U a 20U). Ruído: Nível de ruído operacional (em dB - decibéis) que varia conforme a velocidade e qualidade do ventilador (tipicamente entre 40dB a 50dB). Conexão Elétrica: Geralmente possui cabo de alimentação com plugue padrão brasileiro NBR 14136 ou borne para conexão direta à rede elétrica. Normas Atendidas: EIA/TIA-310-E (Padrões para racks, painéis e equipamentos de 19 polegadas). ABNT NBR 14565 (Recomendações para controle de temperatura em salas de equipamentos). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). Aplicação: Instalação em racks fechados (como o rack de parede de 12U mencionado anteriormente) em salas de TI, telecomunicações e automação industrial, onde o acúmulo de calor é um problema potencial.
Comp 1641 | Próprio | DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO (DIO) 6 FIBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERÊNCIA SBC CÓD. 059251 10/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Distribuidor Interno Óptico (DIO) ou Patch Panel Óptico, para instalação em rack padrão 19". Função: Organizar, proteger, emendar (splices) e distribuir as fibras ópticas em um sistema de cabeamento estruturado, facilitando a terminação e a conexão cruzada (cross-connection). Capacidade Máxima de Fibras: Projetado para acomodar até 6 fibras ópticas. Padrão de Fixação: Padrão internacional 19" (polegadas), para montagem frontal em racks ou gabinetes. Altura: Tipicamente 1U (uma unidade de rack). Material: Chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó (geralmente na cor preta ou bege), ou plástico de engenharia de alto impacto. Tipo de Construção: Pode ser fixo (bandeja fixa) ou deslizante (bandeja móvel/deslizável para facilitar o acesso à parte interna para fusão/manutenção). Componentes Inclusos (Geralmente): Bandeja interna para acomodação das emendas (splice tray). Acessórios para fixação e gerenciamento de cabos (abraçadeiras, protetores de emenda, parafusos). Nota: Adaptadores ópticos (acopladores LC, SC, ST) e pig-tails (cabos de terminação) são geralmente fornecidos separadamente e não estão inclusos na especificação base do DIO. Ventilação: O design do DIO não requer ventilação ativa, mas deve ser instalado em rack com controle de temperatura adequado. Normas Atendidas: ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado para edifícios comerciais). ISO/IEC 11801 (Information technology - Generic cabling for customer premises). EIA/TIA-310-E (Padrões dimensionais para racks de 19 polegadas). Aplicação: Utilizado em salas de telecomunicações (ER/TR), data centers ou pontos de terminação de redes ópticas internas, para gerenciar a transição do cabo óptico externo (backbone) para os cabos de patch cord que se conectam aos equipamentos ativos. Instalação: Instalação em rack de 19" por meio de parafusos e porcas gaiola. A instalação envolve a terminação das fibras por fusão ou conectorização mecânica e a organização das sobras de fibra dentro da bandeja de emenda, seguindo as boas práticas para evitar atenuação do sinal.
Comp 1642 | Próprio | CORDAO OPTICO DUPLEX MULTIMODO, CONECTORES DIVERSOS (1M) - (COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERÊNCIA SBC CÓD. 059566 10/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Cordão Óptico (Patch Cord Óptico) duplex. Função: Fazer a interligação (patching) entre equipamentos ativos (e.g., switches, conversores de mídia) e o Distribuidor Interno Óptico (DIO), ou entre DIOs e patch panels ópticos. Construção: Duplex (dois cabos de fibra unidos por uma capa externa comum, permitindo comunicação bidirecional). Tipo de Fibra: Multimodo (MM - Multi-Mode Fiber), geralmente nas categorias OM2 (laranja), OM3 ou OM4 (ambas na cor água/turquesa), projetadas para transmissão de dados em curtas e médias distâncias (LANs, data centers). Comprimento: 1 metro. Conectores (Diversos): Equipado com conectores em ambas as extremidades, os tipos mais comuns são: LC-LC (padrão em data centers de alta densidade). SC-SC (padrão mais antigo, comum em redes legadas). LC-SC (para interligação entre diferentes tipos de equipamentos/DIOs). Nota: A especificação exata dos conectores deve ser definida pelo projeto de rede. Material da Capa Externa: PVC (Policloreto de vinila) ou LSZH (Low Smoke Zero Halogen - Baixa Emissão de Fumaça e Gases Tóxicos), sendo o LSZH o padrão em muitos ambientes comerciais e data centers devido às normas de segurança contra incêndio. Perda de Inserção: Baixa perda de inserção, tipicamente inferior a 0,3 dB. Normas Atendidas: ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado para edifícios comerciais). ISO/IEC 11801 e TIA/EIA-568 (Padrões de cabeamento que definem tipos de fibra e conectores). IEC 60332-1 (Resistência à propagação de chamas, se LSZH). Aplicação: Uso em racks e salas de telecomunicações para realizar as conexões lógicas do sistema de cabeamento estruturado óptico.
Comp 1643 | Próprio | PLACA 2"X4" BEGE PARA 2 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 12802 - 03/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Placa de parede (espelho) para tomadas de dados. Função: Acabamento estético e fixação para dois módulos de conectores RJ45 (padrão Keystone), instalada em caixas de passagem padrão 2"x4" (padrão brasileiro). Dimensões Nominais: 2" x 4" (polegadas), dimensões físicas externas tipicamente 115 mm x 75 mm, compatível com as caixas de embutir retangulares padrão NBR 5410. Capacidade: Acomoda 2 portas (ou 2 módulos Keystone RJ45). Material: Padrão: Termoplástico de engenharia (ABS/Policarbonato) de alta resistência e durabilidade. Acabamento: Liso, de fácil limpeza. Cor: Bege (conforme especificação, embora branco seja mais comum no mercado atual). Compatibilidade: Compatível com módulos Keystone (RJ45, telefonia, fibra óptica, HDMI, etc.) de diversos fabricantes, desde que sigam o padrão universal. Instalação: Instalação embutida, fixada à caixa de passagem 2"x4" (metálica ou plástica) através de parafusos.
Comp 1645 | Próprio | DPS SOLAR CLAMPER 1200VCC 40 KA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 65464) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), específico para aplicações em sistemas fotovoltaicos (solares) de corrente contínua. Marca/Modelo: Clamper, linha Solar (ou similar, como Clamper Solar CC). Função: Proteger os inversores fotovoltaicos e demais componentes do sistema CC contra sobretensões transitórias (surtos) causadas por descargas atmosféricas (raios) ou manobras na rede. Tensão Máxima de Operação Contínua (Uc/MCOV): 1200 VCC (Volts em Corrente Contínua). Valor ideal para sistemas fotovoltaicos de grande porte, que operam com strings de alta tensão. Corrente Máxima de Descarga (Imax): 40 kA (Quiloampères) na onda 8/20 µs. Indica a capacidade máxima de surto que o dispositivo pode suportar. Corrente Nominal de Descarga (In): Varia tipicamente entre 15 kA a 20 kA (para a onda 8/20 µs), dependendo do modelo exato de 40 kA Imax. Tecnologia de Proteção: Varistor de Óxido de Zinco (MOV) de alta capacidade, encapsulado em invólucro de termoplástico. Classe de Proteção: Geralmente Classe II (ou Tipo 2), projetado para instalação em string boxes ou quadros de distribuição CC. Nível de Proteção de Tensão (Up): Tipicamente abaixo de 4 kV, indicando a tensão residual que passará pelo DPS durante a atuação. Número de Pólos: Unipolar ou bipolar, dependendo do modelo e da forma de ligação (e.g., um módulo para proteção entre positivo e terra; outro entre negativo e terra; ou um módulo diferencial). Fixação/Montagem: Montagem em trilho DIN 35 mm (padrão em quadros de distribuição). Sinalização: Possui indicação visual de status (status flag) para indicar a necessidade de substituição do módulo de proteção (que geralmente é plugável/substituível). Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61643-11 (Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão). ABNT NBR 16690 (Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos de geração de energia - Requisitos de segurança). IEC 61643-31 (Requisitos específicos para SPDs em sistemas fotovoltaicos). Aplicação: Instalação em string boxes ou quadros de proteção CC em sistemas solares fotovoltaicos, para garantir a segurança e a integridade dos equipamentos do sistema.
Comp 1646 | Próprio | STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO, 36 SLOT'S TIPO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 103508 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: String Box (Caixa de Junção de Campo ou Quadro de Proteção CC) para sistema fotovoltaico. Função: Centralizar, proteger e seccionar os circuitos de corrente contínua (strings) provenientes dos painéis solares antes de entrarem no inversor fotovoltaico. Capacidade de Alojamento: 36 slots (módulos) tipo DIN, permitindo a instalação de disjuntores, DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos), seccionadoras e bornes de passagem. Material do Invólucro: Padrão: Termoplástico de alta resistência (e.g., policarbonato ou ABS), autoextinguível, resistente a impactos e intempéries. Alternativo: Chapa de aço carbono com pintura eletrostática ou alumínio, dependendo do ambiente e grau de proteção requerido. Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 (proteção total contra poeira e jatos potentes de água), ideal para instalação em áreas externas ou sujeitas à umidade. Resistência: Resistente a raios UV, variações climáticas, ozônio e corrosão. Componentes Internos (Típicos): Bornes para conexão dos cabos de entrada e saída. Trilho DIN para montagem dos dispositivos de proteção. Entradas e saídas para eletrodutos ou prensa-cabos (glandes). Aterramento. Nota: Os disjuntores, DPS e demais dispositivos de proteção são geralmente especificados separadamente e instalados dentro desta caixa. Fixação: Instalação aparente (sobreposta), fixada em parede, estrutura metálica ou poste. Normas Atendidas: ABNT NBR 16690 (Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos de geração de energia - Requisitos de segurança). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). IEC 61439-2 (Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão – Requisitos gerais). ABNT NBR IEC 60670-1 (Caixas e invólucros para acessórios elétricos). Aplicação: Parte integrante de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica. Garante a segurança operacional, seccionamento de circuitos para manutenção e proteção dos componentes (cabos, inversores) contra surtos de tensão (raios) e curtos-circuitos.
Comp 1647 | Próprio | INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO 50kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 103506 - 08/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Inversor solar fotovoltaico trifásico, tipo string inverter. Função: Converter a energia de corrente contínua (CC) gerada pelos painéis solares em energia de corrente alternada (CA) compatível com a rede elétrica local. Potência Nominal de Saída: 50 kW (quilovates) ou 50.000 W. Tensão Nominal de Saída (CA): Trifásico, tipicamente 220V/380V, 230V/400V ou 277V/480V (depende do padrão da rede local e do modelo específico do inversor). Tensão de Entrada (CC): Ampla faixa de tensão de operação CC (e.g., 200V a 1000V ou 1100V, dependendo do modelo), com tensão máxima de entrada definida. Número de MPPTs (Maximum Power Point Trackers): Vários MPPTs (e.g., 4, 6 ou mais), permitindo otimizar a captação de energia de diferentes arranjos de painéis ou orientações. Eficiência Máxima: Tipicamente superior a 98% (Euro efficiency acima de 97,5%). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP65 (proteção total contra poeira e jatos potentes de água), adequado para instalação em áreas externas ou internas não climatizadas. Comunicação e Monitoramento: Inclui interfaces de comunicação (e.g., RS485, Ethernet, Wi-Fi, GPRS) para monitoramento remoto do desempenho do sistema através de plataformas online. Proteções Integradas: Proteção contra sobretensão (DPS tipo II CC e CA integrados ou externos), sobrecorrente, curto-circuito, falha de isolamento (AFCI, se disponível no modelo), e proteção anti-ilhamento (anti-islanding), conforme normas de segurança. Normas Atendidas: ABNT NBR 16690 (Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos de geração de energia - Requisitos de segurança). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão). INMETRO Portaria N° 004/2011 (Requisitos de avaliação da conformidade para inversores fotovoltaicos sistêmicos). IEC 62109-1 e -2 (Segurança de inversores para sistemas fotovoltaicos). Aplicação: Núcleo do sistema de geração solar fotovoltaica de médio a grande porte (comercial ou industrial), responsável pela conversão e injeção segura da energia na rede elétrica. Instalação: Instalação em local ventilado, protegido (se possível), seguindo as orientações do fabricante quanto ao espaçamento e fixação. A instalação envolve conexões CC de entrada, conexões CA de saída e aterramento, devendo ser realizada por equipe técnica certificada.
Comp 1656 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COM CONDULETE TIPO E, 3/4” (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 9007040 SIURB) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Conjunto de interruptor simples (dois módulos) instalado em condulete de alumínio tipo E (passagem reta), para eletroduto de 3/4". Função: Controle de acionamento manual (ligar/desligar) de pontos de iluminação em circuitos elétricos aparentes. Módulos de Interruptor: Tipo: Simples (uma tecla, liga/desliga). Quantidade: 2 (dois) módulos. Capacidade Nominal: 10 A (Amperes) e 250 V (Volts), padrão brasileiro. Condulete: Tipo: E (passagem reta, ou seja, as entradas e saídas são alinhadas na mesma direção). Material: Liga de alumínio injetado de alta resistência. Diâmetro Nominal (DN): 3/4" (20 mm). Acabamento (Placa e Suporte): Suporte: Placa de fixação interna em termoplástico ou metal, para acoplamento dos módulos e fixação no condulete. Placa Externa: Geralmente de alumínio ou termoplástico (na cor branca, bege ou similar, dependendo do fabricante e estética desejada), compatível com o condulete tipo E. Grau de Proteção (IP): Tipicamente IP54/IP55, quando instalado corretamente, protegendo contra poeira e respingos/jatos d'água. Fixação: Instalação aparente (sobreposta), fixado à superfície (parede, teto, estrutura) através de furações na base do condulete.
Comp 1657 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, 3/4" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 062870 02/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Conjunto de tomada elétrica hexagonal dupla (padrão antigo de 3 pinos redondos), instalada em condulete de alumínio tipo E (passagem reta), para eletroduto de 3/4". Função: Ponto de acesso à rede elétrica para a conexão de dois equipamentos de forma aparente. Tomadas Hexagonais: Tipo: Hexagonal, padrão antigo brasileiro (pinos redondos, sem o padrão NBR 14136 de 3 pinos alinhados). Quantidade: Dupla (duas saídas independentes). Capacidade Nominal: 10 A (Amperes) e 250 V (Volts), compatível com a maioria dos aparelhos de pequeno e médio consumo. Configuração de Pinos: 2P (Dois Pólos - Fase/Neutro ou Fase/Fase, sem pino terra central). Condulete: Tipo: E (passagem reta, ou seja, as entradas e saídas são alinhadas na mesma direção). Material: Liga de alumínio injetado de alta resistência. Diâmetro Nominal (DN): 3/4" (20 mm). Acabamento (Placa e Suporte): Placa Externa: Geralmente de alumínio ou termoplástico (na cor branca, bege ou similar, dependendo do fabricante e estética desejada), compatível com o condulete tipo E, com furação específica para as tomadas hexagonais. Grau de Proteção (IP): Tipicamente IP54/IP55, quando instalado corretamente, protegendo contra poeira e respingos/jatos d'água. Fixação: Instalação aparente (sobreposta), fixado à superfície (parede, teto, estrutura) através de furações na base do condulete.
Comp 1658 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL 2P 20A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, 3/4" (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 062870 02/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Conjunto de tomada elétrica hexagonal (padrão antigo de 3 pinos redondos), instalada em condulete de alumínio tipo E (passagem reta), para eletroduto de 3/4". Função: Ponto de acesso à rede elétrica para a conexão de equipamentos de médio consumo de forma aparente. Tomada Hexagonal: Tipo: Hexagonal, padrão antigo brasileiro (pinos redondos, sem o padrão NBR 14136). Quantidade: Simples (uma saída). Capacidade Nominal: 20 A (Amperes) e 250 V (Volts). Configuração de Pinos: 2P (Dois Pólos - Fase/Neutro ou Fase/Fase, sem pino terra central). Condulete: Tipo: E (passagem reta, ou seja, as entradas e saídas são alinhadas na mesma direção). Material: Liga de alumínio injetado de alta resistência. Diâmetro Nominal (DN): 3/4" (20 mm). Acabamento (Placa e Suporte): Placa Externa: Geralmente de alumínio ou termoplástico, compatível com o condulete tipo E, com furação específica para a tomada hexagonal de 20A (os pinos de 20A possuem diâmetro maior que os de 10A). Grau de Proteção (IP): Tipicamente IP54/IP55, quando instalado corretamente, protegendo contra poeira e respingos/jatos d'água. Fixação: Instalação aparente (sobreposta), fixado à superfície (parede, teto, estrutura) através de furações na base do condulete.
Comp 1661 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 80A, 5kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 9687 - 09/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor em caixa moldada (MCCB - Molded Case Circuit Breaker). Função: Proteção de circuitos elétricos de corrente alternada (CA) contra sobrecargas e curtos-circuitos em sistemas de distribuição de baixa tensão. Corrente Nominal (In): 80 A (Amperes). Capacidade de Interrupção (Icn): 5 kA (Quiloampères ou 5000 A) em 220V/380V/440V (a capacidade exata pode variar ligeiramente com a tensão de operação, este é o valor de referência do usuário). Indica a corrente máxima de curto-circuito que o disjuntor é capaz de interromper com segurança. Tensão de Operação (Ue): Tipicamente 380/415 VCA ou 220/240 VCA (trifásico ou bifásico, dependendo da instalação). Número de Pólos: Não especificado na solicitação, mas disjuntores de caixa moldada de 80A são geralmente Tripolares (3P) para sistemas trifásicos, ou eventualmente Bipolares (2P) ou Tetrapolares (4P). Curva de Disparo: Termomagnético fixo, com curva de operação projetada para proteção geral de instalações e equipamentos (pode ser ajustável em modelos mais avançados). Fixação/Montagem: Fixação por parafusos em painéis, quadros de distribuição de grande porte ou bases específicas. Não é padrão DIN. Conexão: Terminais para conexão de cabos por parafusos (bornes), compatíveis com bitolas de cabos elevadas (e.g., 25mm² a 50mm²).
Comp 1666 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, BIPOLAR 40A, 25kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101900 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor em caixa moldada (MCCB - Molded Case Circuit Breaker). Função: Proteção de circuitos elétricos de corrente alternada (CA) contra sobrecargas e curtos-circuitos em sistemas de distribuição de baixa tensão. Corrente Nominal (In): 40 A (Amperes). Capacidade de Interrupção (Icn): 25 kA (Quiloampères ou 25.000 A). Indica a corrente máxima de curto-circuito que o disjuntor é capaz de interromper com segurança. Este valor é alto e indica uso em quadros de distribuição principais ou secundários com alta potência de curto-circuito disponível. Tensão de Operação (Ue): Tipicamente 220/240 VCA (bifásico/monofásico). Número de Pólos: Bipolar (2P), para proteção simultânea dos dois condutores (e.g., Fase-Neutro ou Fase-Fase em sistemas bifásicos). Curva de Disparo: Termomagnético fixo, com curva de operação projetada para proteção geral de instalações e equipamentos. Fixação/Montagem: Fixação por parafusos em painéis, quadros de distribuição de grande porte ou bases específicas. Não é padrão DIN. Conexão: Terminais para conexão de cabos por parafusos (bornes), compatíveis com bitolas de cabos adequadas para 40A.
Comp 1667 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 630A, 35kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101900 - 03/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor em caixa moldada (MCCB - Molded Case Circuit Breaker). Função: Proteção de circuitos elétricos de corrente alternada (CA) de alta potência contra sobrecargas e curtos-circuitos em sistemas de distribuição de baixa tensão. Corrente Nominal (In): 630 A (Amperes). Capacidade de Interrupção (Icn): 35 kA (Quiloampères ou 35.000 A). Indica a corrente máxima de curto-circuito que o disjuntor é capaz de interromper com segurança. Este valor é robusto e indica uso em quadros de distribuição principais ou entradas de energia de médio/grande porte. Tensão de Operação (Ue): Tipicamente 380/415 VCA ou 440 VCA (trifásico, dependendo do sistema). Número de Pólos: Geralmente Tripolar (3P) ou Tetrapolar (4P), para sistemas trifásicos com ou sem neutro protegido. A especificação exata deve ser definida pelo projeto. Curva de Disparo/Ajustes: Termomagnético ou Eletrônico. Para correntes elevadas como 630A, é comum que o disjuntor possua ajustes de sobrecarga (Ir ou Long Delay) e curto-circuito (Isd ou Short Delay), e opcionalmente proteção instantânea (Ii) e de falha à terra (GFI). Fixação/Montagem: Fixação por parafusos em painéis, quadros de distribuição de grande porte (QGBT) ou bases específicas. Não é padrão DIN. Conexão: Terminais de alta capacidade para conexão de cabos de grandes bitolas (e.g., acima de 240 mm² por fase) ou barramentos de cobre.
Comp 1716 | Próprio | DPS SOLAR CLAMPER 600VCC 40 KA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 65464) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), específico para aplicações em sistemas fotovoltaicos (solares) de corrente contínua. Marca/Modelo: Clamper, linha Solar (ou similar, como Clamper Solar CC). Função: Proteger os inversores fotovoltaicos e demais componentes do sistema CC contra sobretensões transitórias (surtos) causadas por descargas atmosféricas (raios) ou manobras na rede. Tensão Máxima de Operação Contínua (Uc/MCOV): 600 VCC (Volts em Corrente Contínua). Valor adequado para sistemas fotovoltaicos que operam com tensões de string mais baixas (comuns em sistemas residenciais e comerciais menores). Corrente Máxima de Descarga (Imax): 40 kA (Quiloampères) na onda 8/20 µs. Indica a capacidade máxima de surto que o dispositivo pode suportar. Corrente Nominal de Descarga (In): Varia tipicamente entre 15 kA a 20 kA (para a onda 8/20 µs), dependendo do modelo exato de 40 kA Imax. Tecnologia de Proteção: Varistor de Óxido de Zinco (MOV) de alta capacidade, encapsulado em invólucro de termoplástico. Classe de Proteção: Geralmente Classe II (ou Tipo 2), projetado para instalação em string boxes ou quadros de distribuição CC. Nível de Proteção de Tensão (Up): Tipicamente abaixo de 2,5 kV (dependendo do modelo exato), indicando a tensão residual que passará pelo DPS durante a atuação. Número de Pólos: Unipolar ou bipolar, dependendo do modelo e da forma de ligação (e.g., um módulo para proteção entre positivo e terra; outro entre negativo e terra; ou um módulo diferencial). Fixação/Montagem: Montagem em trilho DIN 35 mm (padrão em quadros de distribuição). Sinalização: Possui indicação visual de status (status flag) para indicar a necessidade de substituição do módulo de proteção (que geralmente é plugável/substituível).
Comp 1717 | Próprio | DPS SOLAR CLAMPER 800VCC 40 KA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SBC 65464) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), específico para aplicações em sistemas fotovoltaicos (solares) de corrente contínua. Marca/Modelo: Clamper, linha Solar (ou similar, como Clamper Solar CC). Função: Proteger os inversores fotovoltaicos e demais componentes do sistema CC contra sobretensões transitórias (surtos) causadas por descargas atmosféricas (raios) ou manobras na rede. Tensão Máxima de Operação Contínua (Uc/MCOV): 800 VCC (Volts em Corrente Contínua). Valor adequado para sistemas fotovoltaicos que operam com tensões de string intermediárias (comuns em sistemas comerciais ou de médio porte). Corrente Máxima de Descarga (Imax): 40 kA (Quiloampères) na onda 8/20 µs. Indica a capacidade máxima de surto que o dispositivo pode suportar. Corrente Nominal de Descarga (In): Varia tipicamente entre 15 kA a 20 kA (para a onda 8/20 µs), dependendo do modelo exato de 40 kA Imax. Tecnologia de Proteção: Varistor de Óxido de Zinco (MOV) de alta capacidade, encapsulado em invólucro de termoplástico. Classe de Proteção: Geralmente Classe II (ou Tipo 2), projetado para instalação em string boxes ou quadros de distribuição CC. Nível de Proteção de Tensão (Up): Tipicamente abaixo de 3 kV (dependendo do modelo exato), indicando a tensão residual que passará pelo DPS durante a atuação. Número de Pólos: Unipolar ou bipolar, dependendo do modelo e da forma de ligação. Fixação/Montagem: Montagem em trilho DIN 35 mm (padrão em quadros de distribuição). Sinalização: Possui indicação visual de status (status flag) para indicar a necessidade de substituição do módulo de proteção (que geralmente é plugável/substituível).
Comp 198 | Próprio | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1. Características Técnicas Item: Cabo de cobre nu, rígido, classe 2 Seção Nominal: 16 mm² Material do Condutor: Cobre eletrolítico, têmpera dura Revestimento: Sem isolação (nu) Norma de Fabricação: NBR NM 280 / NBR 6524 Resistência Elétrica Máxima a 20°C: 1,15 Ω/km Aplicação: Sistemas de aterramento, malhas de equipotencialização e descidas de SPDA Temperatura de Operação: -10 °C a +90 °C Cor: Cobre natural (sem cobertura)
Comp 201 | Próprio | CONECTOR TERMINAL GENÉRICO FRONTAL CABO ATÉ 25MM | 1. Características Técnicas Tipo: Conector terminal genérico frontal (borne de conexão) Função: Conexão segura de cabos elétricos em painéis, quadros de distribuição e equipamentos, permitindo fixação frontal com acesso direto ao parafuso de aperto Capacidade do condutor: Cabos de cobre até 25 mm² (classe 2 rígido ou classe 5 flexível) Material do corpo: Poliamida (PA 6.6) autoextinguível, antichama (UL94-V0) Material condutor interno: Liga de cobre eletrolítico estanhado, garantindo baixa resistência de contato e resistência à oxidação Tipo de fixação: Parafuso de aço zincado (ranhura ou fenda combinada) Corrente nominal: até 125 A (dependendo do fabricante e norma aplicável) Tensão nominal: até 690 Vca / 1000 Vcc Cor padrão: Cinza (outras cores disponíveis para identificação de fases, neutro e terra) Montagem: Sobre trilho DIN 35 mm (EN 60715) Normas aplicáveis: IEC 60947-7-1 (bornes de conexão); ABNT NBR IEC 60947-7-1; UL 1059 (terminal blocks) Aplicação: Utilizado em painéis elétricos, CCMs, quadros de distribuição e sistemas de automação, para terminação e interligação de cabos de até 25 mm², permitindo conexões seguras e de fácil manutenção.
Comp 202 | Próprio | CONECTOR TERMINAL GENÉRICO LATERAL CABO ATÉ 25MM | 1. Características Técnicas Tipo: Conector terminal genérico lateral (borne de conexão) Função: Conexão de cabos elétricos em painéis e quadros de distribuição, com acesso lateral para o condutor e fixação por parafuso, garantindo montagem compacta e organizada Capacidade do condutor: Cabos de cobre até 25 mm² (classe 2 – rígido ou classe 5 – flexível) Material do corpo: Poliamida (PA 6.6) autoextinguível, antichama (UL94-V0), alta resistência mecânica e dielétrica Material condutor interno: Liga de cobre eletrolítico estanhado, baixa resistência de contato e maior proteção contra oxidação Tipo de fixação: Parafuso de aço zincado (ranhura/fenda combinada), com sistema de pressão lateral para prender o cabo Corrente nominal: até 125 A (dependendo do fabricante) Tensão nominal: até 690 Vca / 1000 Vcc Cor padrão: Cinza (outras cores disponíveis para identificação de fase, neutro e terra) Montagem: Trilho DIN 35 mm (EN 60715) Normas aplicáveis: IEC 60947-7-1 (bornes de conexão); ABNT NBR IEC 60947-7-1; UL 1059 (terminal blocks) Aplicação: Utilizado em painéis elétricos, quadros de distribuição, CCMs e sistemas de automação, para terminação e interligação de cabos de até 25 mm², proporcionando segurança elétrica e facilidade de manutenção.
Comp 203 | Próprio | FILTRO DE LINHA REGUA P/RACK RÉGUA DE TOMADAS 10 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1. Características Técnicas Tipo: Régua de tomadas / filtro de linha para montagem em rack padrão 19” Modelo: 10 posições (tomadas múltiplas) Material do corpo: Chapa de aço carbono pintada em epóxi preto ou alumínio anodizado, com alta resistência mecânica Número de tomadas: 10 (padrão NBR 14136 – 2P+T, 10 A ou 20 A, conforme especificação) Tensão nominal: 127/220 Vca – 60 Hz Corrente nominal máxima: 10 A ou 20 A (dependendo do modelo) Proteção contra surtos: Varistor de óxido metálico (MOV) integrado para proteção básica contra picos de tensão (quando especificado como filtro de linha) Cabo de alimentação: Cabo flexível tripolar (2,5 mm² típico), comprimento de 1,5 a 3 m, com plugue padrão NBR 14136 (10 A ou 20 A) Fixação: Montagem frontal em rack padrão 19”, 1U de altura Chave liga/desliga: Sim, com disjuntor termomagnético rearmável ou fusível de proteção (dependendo do modelo) Acabamento: Corpo preto fosco ou cinza, identificações em serigrafia branca Normas aplicáveis: ABNT NBR 14136, ABNT NBR IEC 60950-1 e ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Distribuição elétrica em racks de TI, telecomunicações e sonorização, garantindo múltiplas conexões de energia com organização e proteção básica contra surtos e sobrecarga.
Comp 215 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" X 3,00M | 1. Características Técnicas Tipo: Haste de aterramento cilíndrica Diâmetro: 3/4" (19 mm) Comprimento: 3,00 m Material: Aço carbono cobreado eletroliticamente Espessura da Camada de Cobre: Mínimo 250 µm Norma de Fabricação: NBR 13571 / IEC 62561-2 Aplicação: Sistemas de aterramento de instalações elétricas e SPDA Instalação: Enterrada verticalmente no solo, com conexão a condutor de aterramento por grampo apropriado Vida Útil: ≥ 30 anos em condições normais de solo
Comp 216 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 3,00M | 1. Características Técnicas Tipo: Haste de aterramento cilíndrica Diâmetro: 5/8" (15,9 mm) Comprimento: 3,00 m Material: Aço carbono cobreado eletroliticamente Espessura da Camada de Cobre: Mínimo 250 µm Norma de Fabricação: NBR 13571 / IEC 62561-2 Aplicação: Sistemas de aterramento de instalações elétricas e de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) Instalação: Enterrada verticalmente no solo, conectada ao condutor de aterramento por grampo metálico apropriado Vida Útil: ≥ 30 anos em condições normais de solo
Comp 224 | Próprio | CABO UTP PAR TRANÇADO CAT 7 - (COMPOSIÇÃO REFERENCIA: SEDOP 171180) | 1. Características Técnicas Categoria: CAT 7 Tipo: Cabo UTP (Unshielded Twisted Pair) – Par trançado Condutores: Cobre sólido, bitola típica 23 AWG Número de Pares: 4 pares trançados Blindagem: Sem blindagem individual, porém com trançamento de alta densidade que reduz interferências Diâmetro Externo: Aproximadamente 7,5 mm (varia conforme fabricante) Isolamento: Polietileno de alta densidade (HDPE) Capa Externa: PVC ou LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conforme especificação do projeto Frequência de Operação: Até 600 MHz Velocidade de Transmissão: Suporta até 10 Gbps (10GBASE-T) em distâncias de até 100 m Temperatura de Operação: -20°C a +75°C Normas Atendidas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, EN 50173 Aplicação: Utilizado em redes estruturadas de alta performance, para transmissão de dados em ambientes residenciais, comerciais e industriais
Comp 225 | Próprio | CONECTOR RJ-45 CAT. 7 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 071026 - 04/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Conector RJ-45 macho Categoria: CAT 7 Padrão de Conexão: Compatível com T568A e T568B Condutores Suportados: 8 vias (4 pares trançados) Compatibilidade de Cabo: Cabos UTP/STP CAT 7, condutor sólido ou flexível Bitola dos Condutores: 22 a 26 AWG Material dos Contatos: Lâminas em bronze fosforoso banhadas a ouro (mín. 50 µm) para maior durabilidade e condutividade Corpo do Conector: Policarbonato de alta resistência Blindagem: Com capa metálica para garantir melhor proteção contra EMI/RFI Ciclo de Inserção: ≥ 750 inserções Normas Atendidas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7 Aplicação: Conector modular para terminação de cabos de rede CAT 7 em instalações de alta performance, suportando velocidades de até 10 Gbps
Comp 227 | Próprio | PATCH PANEL 96 PORTAS, CATEGORIA 7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 98304 - 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Patch Panel metálico para cabeamento estruturado Categoria: CAT 7 Número de Portas: 96 portas RJ-45 Padrão de Conexão: Suporte a pinagem T568A e T568B Tipo de Porta: Keystone modular compatível com conectores RJ-45 CAT 7 Organização: 4 blocos de 24 portas, totalizando 96 Material da Estrutura: Aço tratado e pintado com acabamento anticorrosivo (epóxi-pó) Material dos Contatos: Contatos em bronze fosforoso banhados a ouro (mín. 50 µm) Montagem: Padrão 19”, 4U Identificação: Espaços para etiquetas de identificação frontal Aterramento: Barramento de aterramento incluso para descarte de interferências eletromagnéticas Performance: Frequência até 600 MHz, suporte a transmissão de até 10 Gbps (10GBASE-T) Normas Atendidas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, EN 50173 Aplicação: Utilizado em racks de telecomunicações para interligação e organização de cabos de rede de alto desempenho (CAT 7)
Comp 234 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 24W, SOQUETE E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária plafon de sobrepor Potência da Lâmpada: 24W LED Tipo de Soquete: E27 Fluxo Luminoso: Aproximadamente 2.000 lm Temperatura de Cor: 3000K (branco quente), 4000K (branco neutro) ou 6500K (branco frio), conforme projeto Eficiência Luminosa: ≥ 85 lm/W Tensão de Alimentação: 100-240 VCA, bivolt automático Frequência: 50/60 Hz Fator de Potência: ≥ 0,90 Vida Útil: ≥ 25.000 h IRC (Índice de Reprodução de Cor): ≥ 80 Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Material da Carcaça: Difusor em policarbonato leitoso e base em aço ou alumínio pintado Instalação: Sobrepor em teto ou parede Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598-1 / NBR 15129 Aplicação: Iluminação geral em ambientes residenciais, comerciais e institucionais
Comp 235 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 12W, SOQUETE E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária plafon de sobrepor Potência da Lâmpada: 12W LED Tipo de Soquete: E27 Fluxo Luminoso: Aproximadamente 1.000 lm Temperatura de Cor: 3000K (branco quente), 4000K (branco neutro) ou 6500K (branco frio), conforme projeto Eficiência Luminosa: ≥ 85 lm/W Tensão de Alimentação: 100-240 VCA, bivolt automático Frequência: 50/60 Hz Fator de Potência: ≥ 0,90 Vida Útil: ≥ 25.000 h IRC (Índice de Reprodução de Cor): ≥ 80 Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Material da Carcaça: Difusor em policarbonato leitoso e base em aço ou alumínio pintado Instalação: Sobrepor em teto ou parede Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598-1 / NBR 15129 Aplicação: Iluminação geral em ambientes residenciais, comerciais e institucionais
Comp 238 | Próprio | SUPORTE VERTICAL - 95X114MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Suporte vertical metálico Dimensões: 95 x 114 mm Material: Aço carbono de alta resistência Acabamento: Pintura eletrostática a pó na cor preta ou galvanização a fogo Furação: Furos padronizados para fixação em perfilados e estruturas metálicas Fixação: Para chumbamento ou parafusamento em base estrutural Aplicação: Utilizado para sustentação vertical de perfilados, eletrocalhas e acessórios de instalações elétricas e de infraestrutura Normas Atendidas: ABNT NBR 15873 (sistemas de eletrocalhas e perfilados metálicos)
Comp 241 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (COMPOSIÇÃO REF. 101879 SINAPI 09/23) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Embutir (instalação interna na alvenaria, nivelada com a superfície da parede). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos de baixa tensão, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: Chapa de aço carbono galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (geralmente na cor bege RAL 7032 ou cinza RAL 7035) para proteção adicional e acabamento estético. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 24 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). (Modelos comerciais podem ter 28 ou 30 módulos para incluir espaço para disjuntor geral). Barramento Incluso: Acompanha kit barramento trifásico principal (3 fases + neutro + terra), com capacidade nominal de corrente de 150 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 150A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP41 ou IP54 se possuir vedação adequada. Acessórios Inclusos: Porta com fecho (geralmente tipo chave segredo ou de pressão), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, espelhos e bornes/blocos de terminais para neutro e terra. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR IEC 60439-3.
Comp 251 | Próprio | LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR DE LED | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária tubular de LED para sobrepor Potência: Variável conforme o modelo (10W, 18W, 20W ou 36W) Formato: Tubular, corpo linear Fluxo Luminoso: ≥ 100 lm/W Temperatura de Cor: 3000K (branco quente), 4000K (neutro) ou 6500K (frio) IRC (Índice de Reprodução de Cor): ≥ 80 Vida Útil: ≥ 25.000 h Tensão de Alimentação: 100-240 VCA, bivolt automático Fator de Potência: ≥ 0,90 Frequência: 50/60 Hz Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Material do Corpo: Corpo em alumínio extrudado ou chapa de aço tratada com pintura eletrostática Difusor: Policarbonato leitoso antirreflexo Instalação: Fixação direta em teto ou parede (sobrepor) Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598-1 e NBR 15129 Aplicação: Escritórios, comércios, residências, escolas e ambientes institucionais
Comp 252 | Próprio | LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE LIVIN 33W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária LED de sobrepor, linha LEDVANCE LIVIN Potência: 33 W Fluxo Luminoso: Aproximadamente 3.000 a 3.600 lm (≥ 90 lm/W) Temperatura de Cor: 3000K (branco quente), 4000K (neutro) ou 6500K (frio), conforme modelo IRC (Índice de Reprodução de Cor): ≥ 80 Vida Útil: ≥ 25.000 h Tensão de Alimentação: 100-240 VCA, bivolt automático Fator de Potência: ≥ 0,90 Frequência: 50/60 Hz Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Material do Corpo: Alumínio tratado com pintura eletrostática Difusor: Policarbonato leitoso, antirreflexo Formato: Linear de sobrepor Instalação: Fixação direta em teto ou parede Aplicação: Escritórios, residências, lojas, salas de aula e ambientes institucionais Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 15129
Comp 253 | Próprio | LUMINÁRIA HERMÉTICA TUBULAR LED 80W IP66 LUZ BRANCA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária tubular hermética LED Potência: 80 W Fluxo Luminoso: 7.500 a 9.000 lm (≥ 95 lm/W) Temperatura de Cor: 6000K – Luz branca fria IRC (Índice de Reprodução de Cor): ≥ 80 Vida Útil: ≥ 30.000 h Tensão de Alimentação: 100-240 VCA, bivolt automático Fator de Potência: ≥ 0,92 Frequência: 50/60 Hz Grau de Proteção: IP66 – resistente a jatos d’água e poeira Grau de Resistência Mecânica: IK08 Material do Corpo: Policarbonato de alta resistência ou alumínio extrudado com tratamento anticorrosivo Difusor: Policarbonato leitoso anti-UV Fixação: Suportes metálicos de fixação ajustáveis Instalação: Montagem em teto ou parede, uso interno ou externo Aplicação: Ambientes industriais, estacionamentos, áreas externas cobertas, galpões e locais sujeitos à umidade e poeira Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598-1, NBR 15129
Comp 254 | Próprio | LUMINÁRIA PRISMÁTICA LED 250W COM LAMPADA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária prismática LED industrial Potência Nominal: 250 W Fluxo Luminoso: 25.000 a 30.000 lm (≥ 100 lm/W) Temperatura de Cor: 5000K – luz branca neutra (opção 4000K sob consulta) IRC (Índice de Reprodução de Cor): ≥ 80 Vida Útil: ≥ 50.000 h Tensão de Alimentação: 100–240 VCA (bivolt automático) Fator de Potência: ≥ 0,92 Frequência: 50/60 Hz Grau de Proteção: IP65 – resistente a poeira e jatos de água Grau de Resistência Mecânica: IK08 Material do Corpo: Alumínio injetado com pintura eletrostática anticorrosiva Difusor: Prismático em policarbonato de alta resistência, anti-UV Sistema Óptico: Lente prismática de alta eficiência, distribuição simétrica Fixação: Suporte metálico ajustável para teto, parede ou suspensão Aplicação: Galpões industriais, armazéns, centros logísticos, estacionamentos e áreas externas cobertas Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598-1; NBR 15129
Comp 280 | Próprio | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97562 - 06/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva de 135° para eletroduto rígido PVC, roscável Diâmetro nominal (DN): 40 mm (1 ½") Material: PVC rígido antichama, autoextinguível, livre de halogênio (dependendo do fabricante) Conexão: Extremidades roscáveis (padrão BSP), permitindo acoplamento a eletrodutos e caixas de passagem roscáveis Raio de curvatura: Conforme norma NBR 15465, garantindo passagem adequada dos cabos sem danos à isolação Resistência dielétrica: ≥ 2000 Vca Grau de proteção: IP40 (uso em laje e ambientes internos; pode ser associado a sistemas estanques) Normas aplicáveis: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos para instalações elétricas); ABNT NBR IEC 60614 (Eletrodutos e acessórios); ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas de baixa tensão em lajes de concreto, para condução e proteção mecânica de cabos em circuitos terminais, garantindo transição suave em ângulo de 135°.
Comp 296 | Próprio | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125A TIPO AC 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 9969 - 05/2023) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125A TIPO AC 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Componente: Disjuntor Diferencial Residual (DR) tetrapolar. Função: Proteção fundamental de pessoas e animais contra choques elétricos por corrente de fuga à terra, e proteção de instalações contra incêndios causados por correntes de fuga prolongadas. Tipo de Instalação: Montagem em trilho DIN 35 mm (padrão em quadros de distribuição modulares). Número de Pólos: Tetrapolar (4P), para uso em sistemas trifásicos com neutro (Fase A, Fase B, Fase C e Neutro). Corrente Nominal (In): 125 A (Amperes). Esta é a corrente máxima de carga que o disjuntor suporta continuamente. Corrente de Fuga Residual Nominal (IΔn): 30 mA (miliamperes). Valor de alta sensibilidade, obrigatório para a proteção de circuitos terminais onde há presença de pessoas (e.g., tomadas de uso geral, áreas molhadas), conforme a NBR 5410. Tipo de Corrente Residual: Tipo AC. Detecta correntes de fuga alternadas (padrão para cargas resistivas e indutivas comuns, como iluminação e motores simples). Tensão Nominal (Ue): Tipicamente 230/400V CA ou 127/220V CA. Capacidade de Interrupção (Icn): O DR possui uma capacidade de interrupção de curto-circuito. Este valor deve ser especificado em projeto, geralmente coordenado com um disjuntor a montante (e.g., 6 kA ou 10 kA). Material do Corpo: Termoplástico de alta resistência e autoextinguível. Terminais: Bornes com parafusos de aperto, preparados para cabos de bitola adequada. Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61008-1 (Interruptores diferenciais residuais sem proteção integral de sobrecorrente (RCCBs) para instalações domésticas e análogas). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos obrigatórios para o uso de dispositivos DR). Aplicação: Utilizado em quadros de distribuição principais ou secundários para garantir a segurança dos usuários da instalação elétrica, em conformidade com as normas técnicas brasileiras.
Comp 297 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 20KA - 175V (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 13150 - 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) Corrente de Descarga Nominal (In): 10 kA Corrente de Descarga Máxima (Imax): 20 kA Tensão Nominal Máxima de Operação (Uc): 175 Vca Nível de Proteção de Tensão (Up): ≤ 1,0 kV Classe de Ensaio: Classe II (conforme IEC 61643-11 / NBR IEC 61643-1) Aplicação: Proteção de equipamentos e circuitos contra surtos elétricos transitórios de origem atmosférica ou manobras na rede elétrica Indicação de Status: Janela de visualização para sinalização de operação/falha Sistema de Montagem: Trilho DIN 35 mm Conexão: Bornes a parafuso, condutores de até 35 mm² Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em quadro) Material do Corpo: Termoplástico autoextinguível (UL94-V0) Temperatura de Operação: De -40 °C a +80 °C Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61643-1, NBR 5410, NBR 5419
Comp 298 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 90KA - 275V (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 9041 - 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) Corrente de Descarga Nominal (In): 45 kA Corrente de Descarga Máxima (Imax): 90 kA Tensão Nominal Máxima de Operação (Uc): 275 Vca Nível de Proteção de Tensão (Up): ≤ 1,5 kV Classe de Ensaio: Classe II e III (conforme IEC 61643-11 / ABNT NBR IEC 61643-1) Aplicação: Proteção de quadros elétricos principais e equipamentos contra surtos elétricos de alta intensidade Indicação de Status: Janela de visualização (verde/vermelho) e opção de contato remoto (auxiliar) Sistema de Montagem: Trilho DIN 35 mm Conexão: Bornes a parafuso, condutores até 35 mm² Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em quadro) Material do Corpo: Termoplástico autoextinguível (UL94-V0) Temperatura de Operação: De -40 °C a +80 °C Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61643-1, NBR 5410, NBR 5419
Comp 299 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 35W, SOQUETE E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária plafon circular de sobrepor Potência da Lâmpada: 35 W Tipo de Lâmpada: LED Soquete: E27 Tensão de Alimentação: 100 – 240 Vca (bivolt automático) Temperatura de Cor: 3000K (branco quente) ou 6500K (branco frio), conforme especificação do projeto Fluxo Luminoso: ≥ 3.200 lm Ângulo de Abertura: 120° Material do Corpo: Difusor em policarbonato leitoso, base em aço com pintura eletrostática Instalação: Sobrepor em teto (gesso, alvenaria ou laje) Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Vida Útil: ≥ 25.000 h Eficiência Luminosa: ≥ 90 lm/W Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598-1 e NBR 15129
Comp 301 | Próprio | CABO DE ALUMINIO - 2/0 AWG - 67MM² (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 170944 SEDOP 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Cabo elétrico de alumínio nu ou isolado (conforme aplicação) Bitola Nominal: 2/0 AWG (≈ 67 mm²) Condutor: Alumínio classe 2 (encordoado, conforme NBR NM 280) Isolação: XLPE ou PVC, resistente a 90 °C em regime contínuo Tensão de Operação: 0,6/1,0 kV (isolado) ou utilização como condutor nu em linhas aéreas Capacidade de Condução de Corrente: Aproximadamente 170 A (em eletroduto ao ar livre, referência NBR 5410 e NBR 7286) Resistividade Elétrica: 0,443 Ω/km a 20 °C Norma de Referência: ABNT NBR 7286 (condutores de alumínio) Aplicações: Redes de distribuição aérea, ramais de entrada, alimentadores e instalações de média demanda elétrica
Comp 325 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Conexão em “T” horizontal para eletrocalha Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Dimensões: 100 mm (largura) x 100 mm (altura) Acabamento: Galvanização para resistência contra corrosão Montagem: Sistema de encaixe e fixação com parafusos e porcas Aplicação: Permite a derivação de linhas de eletrocalhas em ângulo de 90° no plano horizontal Compatibilidade: Utilizável em eletrocalhas lisas ou perfuradas padrão 100x100 mm Norma de Referência: NBR 11841 e NBR 5597
Comp 329 | Próprio | CANALETA PVC FECHADA 80X50X2000MM LEGRAND - INLUSO ACESSORIOS - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC (059531) 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Canaleta fechada para passagem e proteção de cabos Material: PVC rígido, isolante elétrico e antichama Dimensões: 80 mm (largura) x 50 mm (altura) x 2000 mm (comprimento) Modelo: Linha Legrand, padrão fechado Cor: Branco (ou conforme linha do fabricante) Resistência: Boa resistência mecânica e a impactos Instalação: Montagem aparente em parede ou teto, fixação por parafusos ou fita dupla face Aplicação: Utilizada para organização, proteção e condução de cabos elétricos e de telecomunicações Normas: NBR 5410
Comp 33 | Próprio | CABO ISOLADO PP 3 X 1,5 MM2 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD 070561 AGETOP CIVIL 05/2023) | 1. Características Técnicas Item: Cabo flexível multipolar PP Condutores: 3 condutores de cobre eletrolítico, flexíveis, classe 5 Seção Nominal: 1,5 mm² por condutor Isolação: PVC termoplástico, antichama Tensão Nominal: 300/500 V Temperatura de Operação: -10 °C a 70 °C em serviço contínuo Cor da Capa Externa: Preta Identificação dos Condutores: Diferenciação por cores (ex.: azul, preto, verde/amarelo) Aplicação: Alimentação de equipamentos portáteis, ferramentas elétricas e extensões em ambientes residenciais, comerciais e industriais leves Norma de Referência: NBR NM 247-5 / NBR 5410
Comp 331 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI (91879) 03/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Luva de união para eletroduto metálico Material: Aço carbono galvanizado a fogo Diâmetro Nominal: DN 25 mm (3/4") Acabamento: Rosqueável, com roscas conforme norma NBR 6414 (rosca BSP) Proteção: Tratamento anticorrosivo, resistente a umidade e ambientes agressivos Aplicação: União de eletrodutos de aço galvanizado em linhas de circuitos terminais instalados em laje Norma de Referência: NBR 5624 / NBR 5597 / NBR 5410
Comp 332 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI (91880) 03/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Luva de união para eletroduto metálico Material: Aço carbono galvanizado a fogo Diâmetro Nominal: DN 32 mm (1") Acabamento: Rosqueável, roscas conforme norma NBR 6414 (rosca BSP) Proteção: Revestimento anticorrosivo, resistente a umidade e ambientes agressivos Aplicação: União de eletrodutos de aço galvanizado em linhas de circuitos terminais instalados em laje Norma de Referência: NBR 5624 / NBR 5597 / NBR 5410
Comp 333 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI (91881) 03/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Luva de união para eletroduto metálico Material: Aço carbono galvanizado a fogo Diâmetro Nominal: DN 40 mm (1 1/4") Acabamento: Rosqueável, roscas conforme norma NBR 6414 (rosca BSP) Proteção: Revestimento anticorrosivo, resistente à umidade e ambientes agressivos Aplicação: União de eletrodutos de aço galvanizado em linhas de circuitos terminais instalados em laje Norma de Referência: NBR 5624 / NBR 5597 / NBR 5410
Comp 334 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI (93013) 03/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Luva de união para eletroduto metálico Material: Aço carbono galvanizado a fogo Diâmetro Nominal: DN 50 mm (1 1/2") Acabamento: Rosqueável, roscas conforme NBR 6414 (rosca BSP) Proteção: Revestimento galvanizado anticorrosivo, adequado a solos úmidos e agressivos Aplicação: União de eletrodutos de aço galvanizado em redes enterradas de distribuição de energia elétrica Norma de Referência: NBR 5624 / NBR 5597 / NBR 5410 / NBR 13571
Comp 337 | Próprio | PATCH PANEL 12 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 98304 - 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Patch Panel metálico para cabeamento estruturado Quantidade de Portas: 12 portas RJ-45 Categoria: Cat. 6 (suporta aplicações até 250 MHz) Padrão de Pinagem: TIA/EIA 568A e 568B Conectores: IDC tipo 110 para terminação traseira Material: Corpo em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva Montagem: Padrão 19” (1U) para instalação em rack Performance: Suporte a aplicações Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Identificação: Etiquetas removíveis e suportes transparentes para organização Norma de Referência: ANSI/TIA-568-C.2 / ISO/IEC 11801
Comp 339 | Próprio | SWITCH 16 + 2 - PORTAS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Switch de rede Ethernet não gerenciável ou gerenciável (conforme aplicação) Quantidade de Portas: 16 portas RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 portas adicionais (uplink ou SFP) Padrão: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x (controle de fluxo) Velocidade: 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) Estrutura: Montagem em rack padrão 19” (1U) ou uso em desktop Material: Gabinete metálico com pintura anticorrosiva Recursos: Auto MDI/MDIX, auto negociação de velocidade, suporte a VLAN (em modelos gerenciáveis) Alimentação: 100~240V AC, 50/60Hz Indicação: LEDs para status de energia e atividade das portas Normas de Referência: IEEE 802.3 / TIA/EIA-568-B
Comp 34 | Próprio | PLUGUE FÊMEA TOMADA (REFERENCIA: AGETOP CIVIL COD 072578 06/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Plugue fêmea para conexão elétrica Padrão: NBR 14136 (padrão brasileiro) Corrente Nominal: 10A ou 20A (conforme modelo) Tensão de Operação: 127V / 220V Pinos: 2P+T (fase, neutro e terra) Material: Corpo em termoplástico antichama e contatos metálicos em latão estanhado Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Acoplamento: Conexão com plugue macho de tomada correspondente Segurança: Atende às normas de segurança da ABNT, com reforço no isolamento dielétrico Aplicação: Instalações residenciais, comerciais e industriais para ligação de equipamentos elétricos
Comp 340 | Próprio | SWITCH 24 - PORTAS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Switch Ethernet não gerenciável ou gerenciável (conforme aplicação) Portas: 24 portas RJ-45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Auto MDI/MDIX: Suporte automático em todas as portas Capacidade de Comutação: ≥ 48 Gbps Tabela MAC: ≥ 8.000 entradas Memória Buffer: ≥ 512 KB Alimentação: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Montagem: Montável em rack 19" (1U) ou para uso em mesa Indicação LED: Status de energia, link/atividade em cada porta Segurança: Proteção contra surtos elétricos e curto-circuito Aplicação: Redes locais (LAN) em ambientes corporativos, industriais ou residenciais, garantindo alta velocidade e estabilidade na comunicação de dados
Comp 341 | Próprio | GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059448 - 03/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Guia de cabos vertical fechado para racks Estrutura: Construído em chapa de aço ou alumínio, com pintura eletrostática a pó Dimensões: Altura compatível com racks padrão 19" (diversas opções: 24U, 42U, etc.) Instalação: Fixação lateral no rack, permitindo organização vertical dos cabos Acesso: Tampa frontal removível, possibilitando passagem e manutenção dos cabos Capacidade: Suporta grande volume de cabos, garantindo organização e proteção Proteção: Bordas arredondadas para evitar danos à isolação dos cabos Acabamento: Preto fosco padrão ou conforme especificação do fabricante Aplicação: Organização e condução vertical de cabos em racks de telecomunicações e TI, melhorando a estética, ventilação e manutenção da infraestrutura de rede
Comp 342 | Próprio | PERFIL DE MONTAGEM PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059448 - 03/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Perfil estrutural de montagem para racks padrão 19" Material: Aço carbono de alta resistência, tratado e pintado com pintura eletrostática a pó Dimensões: Furação padronizada conforme EIA-310-D para fixação de equipamentos (servidores, switches, patch panels, etc.) Fixação: Permite instalação frontal e traseira no rack Padrão: Compatível com racks de 12U até 42U ou mais, conforme necessidade Resistência: Suporta equipamentos de TI e telecom de médio e grande porte Acabamento: Preto fosco padrão (ou galvanizado, conforme especificação) Aplicação: Estrutura essencial para fixação e sustentação de equipamentos em racks de telecomunicações e TI
Comp 343 | Próprio | CALHA PARA RACK 4 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SUDECAP 11.82.57 - 02/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Calha de tomadas para instalação em rack padrão 19" Quantidade de tomadas: 4 tomadas padrão NBR 14136 (2P+T) Tensão nominal: 127/220 V~ Corrente nominal: 10 A Frequência: 50/60 Hz Material: Corpo em aço com pintura eletrostática a pó Fixação: Suporte para montagem horizontal em racks padrão 19" Proteção: Cabo com plugue de alimentação e opção de aterramento Aplicação: Distribuição de energia elétrica para equipamentos de TI e telecom em racks
Comp 344 | Próprio | CALHA PARA RACK 6 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SUDECAP 11.82.57 - 02/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Calha de tomadas para instalação em rack padrão 19" Quantidade de tomadas: 6 tomadas padrão NBR 14136 (2P+T) Tensão nominal: 127/220 V~ Corrente nominal: 10 A Frequência: 50/60 Hz Material: Corpo em aço com pintura eletrostática a pó Fixação:Suporte para montagem horizontal em racks padrão 19" Proteção: Cabo de alimentação com plugue e opção de aterramento Aplicação: Distribuição de energia elétrica para equipamentos de TI, telecom e sonorização em racks
Comp 346 | Próprio | GUIAS DE CABOS VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059448 - 03/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Guia de cabos vertical para racks padrão 19" Estrutura: Fabricado em chapa de aço ou alumínio, com pintura eletrostática a pó na cor preta Fixação: Instalação vertical nas laterais do rack Dimensões: Compatível com racks de 12U, 16U, 28U, 42U ou conforme especificação do projeto Acessórios: Tampa frontal removível para melhor organização e estética Função: Permite a passagem, organização e sustentação de cabos de rede, energia e dados Aplicação: Racks de telecomunicações, TI e sonorização, garantindo organização e acessibilidade
Comp 347 | Próprio | KIT PÉ NIVELADOR PARA RACK COM 4 PEÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059448 - 03/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Kit de pés niveladores para racks padrão 19" Composição: Conjunto com 4 peças (pés niveladores) Material: Base em aço ou nylon de alta resistência, haste metálica zincada Ajuste: Regulagem de altura individual para nivelamento em pisos irregulares Fixação: Rosqueado diretamente na estrutura do rack Capacidade: Suporte de carga compatível com racks de até 42U (ou conforme especificação do fabricante) Função: Garante estabilidade, alinhamento e segurança ao rack Aplicação: Instalações de TI, telecomunicações, energia e sonorização
Comp 35 | Próprio | PLUGUE MACHO TOMADA (REFERENCIA: AGETOP CIVIL COD 072578 06/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Plugue macho para tomada padrão Padrão: NBR 14136 (padrão brasileiro) Pinos: 2P+T (fase, neutro e terra) Corrente nominal: 10A ou 20A, conforme modelo Tensão nominal: 127/220V Material: Corpo em termoplástico antichama, pinos em latão niquelado Montagem: De engate rápido ou parafusada, conforme modelo Segurança: Atende às normas de proteção contra choques elétricos Aplicação: Conexão de equipamentos elétricos a redes de baixa tensão
Comp 351 | Próprio | RACK ABERTO EM COLUNA 10U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 100555 - 06/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Rack aberto em coluna, padrão 19" Altura útil: 10U Estrutura: Aço carbono com tratamento anticorrosivo Pintura: Eletrostática a pó, cor padrão preta Capacidade de carga: Até 60 kg distribuídos Montagem: Coluna única, com base estável para servidores e equipamentos de TI Padrão: Compatível com equipamentos padrão EIA-310-D Aplicação: Organização e instalação de servidores, switches, roteadores e equipamentos de rede em ambientes controlados
Comp 352 | Próprio | RACK ABERTO EM COLUNA 20U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 100555 - 06/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Rack aberto em coluna, padrão 19" Altura útil: 20U Estrutura: Aço carbono com tratamento anticorrosivo Pintura: Eletrostática a pó, cor padrão preta Capacidade de carga: Até 80 kg distribuídos Montagem: Coluna única, com base reforçada para servidores e equipamentos de TI Padrão: Compatível com equipamentos padrão EIA-310-D Aplicação: Organização e instalação de servidores, switches, roteadores e equipamentos de rede em ambientes controlados
Comp 358 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 92865 - 06/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Caixa de passagem e derivação retangular em PVC Dimensões: 4” × 2” (100 mm × 50 mm) Material: Policloreto de vinila (PVC) rígido, antichama e livre de halogênio Formato: Retangular, com paredes lisas e reforçadas Tampa: Encaixável ou fixada por parafuso (conforme modelo) Entradas: Laterais e de fundo, compatíveis com eletrodutos DN 20 mm e DN 25 mm Cor Padrão: Cinza-claro Classe de Resistência: Reforçada – adequada para embutimento em lajes de concreto Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Fixação: Embutida na laje de concreto, devidamente travada à forma e fixada por eletrodutos Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos corrugados e acessórios) / ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Utilizada para derivação, passagem e acomodação de condutores elétricos em circuitos terminais embutidos em laje, garantindo proteção mecânica, isolamento elétrico e segurança à instalação
Comp 359 | Próprio | LUMINÁRIA LED LINEAR SLIM FLAT DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 72W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária linear slim flat de sobrepor Potência: 72W Tecnologia: LED integrada de alta eficiência Instalação: De sobrepor em teto ou superfícies planas Fluxo luminoso: ≥ 6.500 lm (referência) Temperatura de cor: 4000K a 6500K (branco neutro a frio) Tensão de alimentação: Bivolt (100–240V) Fator de potência: ≥ 0,90 Vida útil: ≥ 25.000 horas Grau de proteção: IP20 (uso interno) Material do corpo: Alumínio com difusor em policarbonato leitoso Aplicação: Ambientes internos residenciais, comerciais ou corporativos
Comp 36 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 24W, SOQUETE E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária plafon circular de sobrepor Potência: 24W Soquete: E27 Fonte luminosa: Lâmpada LED de alta eficiência Instalação: De sobrepor em teto Tensão de alimentação: Bivolt (100–240V) Temperatura de cor: 3000K (branco quente), 4000K (neutro) ou 6500K (branco frio), conforme aplicação Fluxo luminoso: ≥ 2.000 lm (referência) Fator de potência: ≥ 0,90 Vida útil da lâmpada: ≥ 25.000 horas Grau de proteção: IP20 (uso interno) Material do corpo: Difusor em policarbonato leitoso e corpo em material termoplástico ou metálico pintado Aplicação: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos
Comp 365 | Próprio | PATCH PANEL 96 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1. Características Técnicas Tipo: Patch Panel metálico para cabeamento estruturado Número de portas: 96 portas RJ45 Categoria: CAT.6, conforme ANSI/TIA/EIA-568-C Montagem: Padrão 19”, 4U (ocupação aproximada) Conectores: RJ45 fêmea, compatíveis com cabos UTP/STP CAT.6 Padrão de fiação: T568A e T568B Estrutura: Corpo em aço, com pintura eletrostática anticorrosiva Gerenciamento de cabos: Com guias traseiros para organização Identificação: Etiquetas para numeração das portas Aterramento: Terminal para fio de aterramento Aplicação: Telecomunicações, rede de dados e voz
Comp 366 | Próprio | SWITCH 48 PORTAS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Switch de rede não gerenciável ou gerenciável, conforme necessidade do projeto Número de portas: 48 portas RJ45 Velocidade: 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) Padrões suportados: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab Backplane: Capacidade de comutação mínima de 96 Gbps Tabela MAC: Suporte para no mínimo 16K endereços Alimentação: Fonte interna bivolt automática (100–240V AC) Montagem: Padrão rack 19”, 1U Ventilação: Com ventilação adequada e controle térmico Recursos adicionais: Auto MDI/MDIX, controle de fluxo IEEE 802.3x, QoS básico Aplicação: Redes corporativas, data centers e infraestrutura de TI
Comp 367 | Próprio | CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 6 ENTRADAS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 070929 - 06/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Condulete metálico de sobrepor Material: Alumínio injetado ou liga metálica resistente à corrosão Acabamento: Pintura eletrostática ou galvanização Formato: Caixa tipo 6 entradas (sextavado) Entradas: 6 entradas roscadas para eletrodutos Compatibilidade: Eletrodutos de aço galvanizado e PVC rígido, roscáveis Fixação: Furos para parafusos de fixação em laje ou parede Tampa: Com tampa metálica removível e parafusos de fixação Aplicação: Derivação, proteção e acomodação de condutores elétricos em instalações aparentes ou embutidas
Comp 368 | Próprio | RACK FECHADO PADRÃO 19" 8U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Rack fechado padrão 19" Altura útil: 8U Estrutura: Aço carbono com pintura eletrostática a pó Porta frontal: De vidro temperado com fechadura Laterais: Removíveis, com sistema de fixação por parafuso ou engate rápido Ventilação: Pré-disposição para ventiladores no teto Acessos: Entrada e saída de cabos pela parte superior e inferior Capacidade: Suporte para equipamentos padrão 19" Fixação interna: Trilhos ajustáveis para melhor acomodação de equipamentos Aplicação: Organização, proteção e acomodação de equipamentos de rede, telecomunicações e TI
Comp 369 | Próprio | COTOVELO PARA ELETROCALHA 50X50 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: EMOP 15.018.0822-A - 04/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Cotovelo para eletrocalha Material: Aço carbono com acabamento galvanizado a fogo ou eletrolítico Dimensões: Largura 50 mm x Altura 50 mm Ângulo: 90° Montagem: Conexão por parafusos e emendas apropriadas Aplicação: Mudança de direção em sistemas de eletrocalhas, garantindo a proteção e organização da infraestrutura elétrica Normas: Atende às normas técnicas de instalações elétricas vigentes
Comp 37 | Próprio | LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE LIVIN 32W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária LED de sobrepor Modelo: LEDVANCE Livin Potência: 32 W Fluxo luminoso: Aproximadamente 3.200 lm Temperatura de cor: 6500K (luz branca) – outras opções conforme modelo Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W Vida útil: ≥ 25.000 horas Tensão de alimentação: 100 – 240 Vca, bivolt automático Fator de potência: ≥ 0,90 Índice de reprodução de cor (IRC): ≥ 80 Grau de proteção: IP20 (uso interno) Instalação: De sobrepor em teto ou parede Corpo: Difusor em policarbonato leitoso e carcaça em material de alta resistência Aplicações: Escritórios, residências, áreas comerciais e institucionais Normas: Conformidade com normas de segurança e desempenho para luminárias LED
Comp 370 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA 50X50 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva horizontal para eletrocalha Ângulo: 45° Dimensões: Largura: 50 mm / Altura: 50 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Acabamento: Galvanização por imersão a quente ou eletrolítica, conforme norma Espessura: Mínima de 1,5 mm (varia conforme fabricante e especificação de projeto) Fixação: Com furos laterais para união às eletrocalhas com parafusos e porcas Compatibilidade: Compatível com eletrocalhas lisas ou perfuradas de 50x50 mm Aplicação: Mudança de direção na horizontal em ângulo de 45°, mantendo a continuidade do caminho dos cabos Normas: Fabricada conforme NBR 6355 e recomendações da ABNT para sistemas de eletrocalhas
Comp 372 | Próprio | CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059438 - 06/2023) | 1. Características Técnicas Modelo: Intelbras VHD 1220 DG4 Tipo: Câmera Dome Multi HD Resolução: Full HD 1080p (2 megapixels) Sensor: 1/2.7" CMOS Lente: 3,6 mm – ângulo de visão aproximado de 94° Alcance IR: 20 metros, com LEDs infravermelhos para visão noturna Iluminação mínima: 0,02 lux (IR ligado: 0 lux) Tecnologia: Multi HD (HDCVI, HDTVI, AHD e Analógica CVBS) Recursos: Função Day/Night (ICR), WDR digital (DWDR), AGC, BLC, DNR (redução de ruído) Instalação: Interna, modelo Dome de sobrepor Alimentação: 12 Vdc / Consumo < 3 W Grau de proteção: IP66 (resistente a poeira e jatos d’água) Material: Corpo em plástico resistente e cúpula de proteção Aplicação: Sistemas de CFTV com alta definição para ambientes internos
Comp 38 | Próprio | LUMINÁRIA HERMÉTICA LED 40W IP66 LUZ BRANCA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária hermética tubular LED Potência: 40 W Fluxo luminoso: Aproximadamente 4.000 lm Temperatura de cor: 6.500 K (luz branca fria) Grau de proteção: IP66 (proteção total contra poeira e jatos potentes de água) Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W Fator de potência: ≥ 0,90 Tensão de alimentação: 100 – 240 Vca, bivolt automático Frequência: 50/60 Hz Índice de proteção: IP66 Vida útil: ≥ 30.000 horas Temperatura de operação: De -10 ºC a +40 ºC Material do corpo: Difusor em policarbonato leitoso, corpo em policarbonato ou ABS resistente Fixação: De sobrepor, com suportes para teto ou parede Aplicação: Ambientes industriais, estacionamentos, áreas externas e locais com necessidade de proteção contra umidade e poeira
Comp 387 | Próprio | SUPRESSOR CONTRA SURTO CLAMPER 45KA | 1. Características Técnicas Tipo: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) Marca/Modelo: CLAMPER – Classe II Corrente de surto máxima: 45 kA (8/20 μs) Corrente nominal de descarga: ≥ 20 kA Tensão nominal de operação (Un): 127/220 Vca (conforme modelo) Tensão máxima contínua (Uc): 275 Vca Nível de proteção de tensão (Up): ≤ 1,5 kV Classe de ensaio: II (conforme NBR IEC 61643-11) Conexão: Paralela ao circuito, através de bornes Fiação recomendada: Cabo de cobre 4 a 10 mm² Indicador visual: Sim (status de operação do módulo) Módulo substituível: Sim Grau de proteção: IP20 (em ambiente abrigado) Montagem: Em trilho DIN 35 mm Aplicação: Proteção de quadros de distribuição, equipamentos eletrônicos e sistemas contra surtos transitórios de origem atmosférica ou manobras na rede elétrica
Comp 39 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT PAR 30, DE EMBUTIR, COM LED DE 9,5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (103782) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária tipo spot, modelo PAR 30, de embutir Potência nominal: 9,5 W Fluxo luminoso: Aproximadamente 800 lm (variação conforme fabricante) Eficiência luminosa: ≥ 80 lm/W Temperatura de cor: 2700K, 3000K ou 4000K (luz quente, neutra ou branca) Ângulo de abertura: 24° a 36° (spot direcionado) Tensão de alimentação: 100–240 Vca, bivolt automático Fator de potência: ≥ 0,90 Índice de reprodução de cor (IRC): ≥ 80 Vida útil média: ≥ 25.000 horas Material do corpo: Alumínio injetado com acabamento eletrostático Difusor: Vidro temperado ou lente óptica Grau de proteção: IP20 (uso interno) Instalação: De embutir em forros de gesso, madeira ou modulares Soquete: E27 ou base integrada LED PAR 30 Aplicação: Iluminação de destaque em ambientes residenciais, comerciais e corporativos Normas aplicáveis: NBR IEC 60598 / NBR 15129 / NBR 5101
Comp 392 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SINAPI 96986 03/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Haste de aterramento cilíndrica Material: Aço revestido em cobre eletrolítico (cobreação mínima de 254 micra) Diâmetro nominal: 3/4" (aprox. 19 mm) Comprimento: 3,00 m Resistividade do revestimento: ≤ 0,5 μΩ·cm² Profundidade de cravação: 3 m (total) Conformidade: Atende ABNT NBR 13571 / NBR 5410 / NBR 5419 Vida útil estimada: ≥ 30 anos em solo de resistividade média Aplicação: Sistemas de aterramento elétrico, SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) e malhas de proteção Acessórios compatíveis: Conectores tipo grampo, solda exotérmica ou conector mecânico apropriado Instalação: Cravada diretamente no solo, podendo ser interligada em série para atingir a resistência especificada no projeto
Comp 396 | Próprio | EMENDA INTERNA "T" PARA PERFILADO 38 X 38 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Emenda interna em formato "T" Aplicação: Conexão de perfilados 38 x 38 mm em três direções, formando junções em "T" Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrozincado Dimensões compatíveis: Perfilado 38 mm x 38 mm Espessura mínima: 2,0 mm Fixação: Parafusos sextavados M8 ou M10 com porcas e arruelas Acabamento: Galvanização para proteção anticorrosiva Instalação: Montagem interna ao perfilado, proporcionando alinhamento estrutural Normas de referência: NBR 6355 (estruturas metálicas)
Comp 40 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT PAR 20, DE EMBUTIR, COM LED DE 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (103782) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária Spot PAR 20 de embutir Potência: 10 W Fluxo luminoso: Aproximadamente 850 lm Tecnologia: LED integrado de alta eficiência Temperatura de cor: 3000K (branco quente), 4000K (branco neutro) ou 6500K (branco frio) – conforme aplicação Ângulo de abertura: 30° a 45° Tensão de alimentação: 100 – 240 V AC (bivolt automático) Fator de potência: ≥ 0,90 Índice de reprodução de cor (IRC): ≥ 80 Vida útil: ≥ 25.000 h Grau de proteção: IP20 (uso interno) Material do corpo: Alumínio injetado com difusor em policarbonato Tipo de instalação: De embutir em forro de gesso ou modular Dimensões aproximadas: Compatível com lâmpada PAR 20 (diâmetro ~63 mm) Normas de referência: Atende ABNT NBR IEC 60598-1 e NBR 15129
Comp 428 | Próprio | CABO MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV EPR 35MM, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 92986 SINAPI 04/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Cabo de potência isolado para média tensão Tensão nominal: 8,7/15 kV (13,8 kV) Seção nominal do condutor: 35 mm² Condutor: Cobre eletrolítico encordoado, classe 2 (rígido) ou classe 5 (flexível), conforme aplicação Isolação: Borracha EPR (Etileno-Propileno) – excelente desempenho elétrico, mecânico e térmico Blindagem do condutor: Camada semiconductora extrudada sobre o condutor Blindagem da isolação: Camada semiconductora extrudada; Fitas ou fios de cobre aplicados helicoidalmente para equalização de campo elétrico Capa externa: PVC ST2 ou polietileno termofixo (XLPE/HEPR), resistente a UV, abrasão e intempéries Temperatura de operação: Contínua: até 90 °C; Sob sobrecarga: até 130 °C; Em curto-circuito: até 250 °C (máx. 5 s) Raio mínimo de curvatura: 15 × diâmetro externo do cabo Resistência elétrica do condutor (20 °C): ~0,524 Ω/km (cobre 35 mm², conforme ABNT NBR NM 280) Normas aplicáveis: ABNT NBR 7286 – Cabos isolados de potência até 36 kV; ABNT NBR IEC 60502-2 – Cabos de potência com isolação extrudada de 6 a 30 kV; ABNT NBR 6813 – Métodos de ensaio de cabos elétricos Aplicação: Utilizado em redes de distribuição subterrâneas ou aéreas isoladas de média tensão (13,8 kV), alimentadores industriais, subestações e instalações de grande porte, garantindo confiabilidade, segurança elétrica e resistência mecânica.
Comp 435 | Próprio | BARRA DE COBRE 3" X 3/16" (3,1298 KG/M) - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 070269 AGETOP CIVIL 02/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Barra de cobre eletrolítico retangular Dimensões: 3" (76,20 mm) de largura x 3/16" (4,76 mm) de espessura Peso teórico: 3,1298 kg/m Material: Cobre eletrolítico (Cu-ETP) – pureza ≥ 99,9% Condutividade elétrica: ≥ 100% IACS Resistividade elétrica: ≤ 0,01724 Ω·mm²/m Acabamento: Superfície polida ou estanhada (opcional) Norma aplicável: ASTM B152 / ABNT NBR 11841 Temperatura de operação: -50 °C a +105 °C Aplicações: Barramentos elétricos de média e alta corrente, quadros de distribuição, painéis elétricos e conexões de alta condutividade
Comp 440 | Próprio | LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE LIVIN 24W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária LED de sobrepor Potência: 24 W Fluxo luminoso: ~ 2.400 lm Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W Temperatura de cor: 5000 K (luz branca neutra) IRC (Índice de Reprodução de Cor): ≥ 80 Ângulo de abertura: 120° Tensão de alimentação: 100 – 240 V ~ (bivolt) Frequência: 50/60 Hz Fator de potência: ≥ 0,92 Vida útil: 25.000 h (L70) Grau de proteção: IP20 Classe de isolamento: Classe II Material do corpo: Difusor em policarbonato leitoso, corpo em alumínio Instalação: Sobrepor em teto ou parede Aplicações: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos
Comp 441 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 60W, LEDVANCE PANEL - 6500K (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária LED tipo plafon de sobrepor – linha LEDVANCE PANEL Potência: 60 W Fluxo luminoso: ~ 6.000 lm Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W Temperatura de cor: 6500 K (luz branca fria) IRC (Índice de Reprodução de Cor): ≥ 80 Ângulo de abertura: 120° Tensão de alimentação: 100 – 240 V ~ (bivolt) Frequência: 50/60 Hz Fator de potência: ≥ 0,92 Vida útil: ≥ 30.000 h (L70) Grau de proteção: IP20 Classe de isolamento: Classe II Material do corpo: Estrutura em alumínio com difusor em policarbonato leitoso Instalação: Fixação em teto (sobrepor) Aplicações: Escritórios, salas de reunião, ambientes comerciais, hospitais, escolas, residências
Comp 442 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 60W, SOQUETE E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária plafon circular de sobrepor Potência máxima suportada: Até 60 W (lâmpada LED) Tipo de lâmpada: LED (E27) Soquete: E27 padrão Tensão de alimentação: 100 – 240 V ~ (bivolt, conforme lâmpada utilizada) Frequência: 50/60 Hz Grau de proteção: IP20 Material do corpo: Estrutura metálica ou termoplástica (dependendo do fabricante) com difusor em policarbonato leitoso Acabamento: Branco (padrão) Forma: Circular ou quadrada (modelos variados) Instalação: Fixação em teto (sobrepor) Aplicações: Ambientes residenciais, comerciais, escritórios, corredores, halls, áreas comuns
Comp 443 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA CONDULETE DE 1'' EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E FIXAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SETOP ED-49467 01/2024) | 1. Características Técnicas Item: Caixa de derivação para eletrodutos/conduletes Bitola compatível: 1” (DN 32 mm) Material: Chapa de alumínio com tratamento pré-zincado Acabamento: Resistente à oxidação e corrosão Acessórios inclusos: Tampa metálica e kit de fixação (parafusos) Grau de proteção: IP40 (ambientes internos) – podendo variar conforme modelo Instalação: Superfície (aparente), em paredes ou lajes Aplicações: Derivação de eletrodutos e conectorização em sistemas elétricos e de telecomunicações Normas: Atende requisitos da ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão)
Comp 446 | Próprio | NVR INTELBRAS 64 CANAIS FULL HD 1080P 2MP | 1. Características Técnicas Modelo: NVR Intelbras – 64 canais Entradas de vídeo: Até 64 câmeras IP em resolução Full HD (1080p / 2MP) Resolução de gravação: 1080p (1920x1080) – Full HD Compressão de vídeo: H.265 / H.264 (otimização de armazenamento) Áudio: Entradas/saídas de áudio via rede (dependendo das câmeras IP) Armazenamento: Suporte a múltiplos HDDs SATA (capacidade conforme especificação do fabricante) Saídas de vídeo: HDMI e VGA simultâneos Rede: 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Funções: Visualização em tempo real, reprodução local e remota, backup via USB/Rede Recursos avançados: Acesso via Intelbras iSIC e Intelbras Cloud, detecção de movimento, gerenciamento remoto Compatibilidade: Compatível com câmeras Intelbras IP e ONVIF Fonte de alimentação: 100–240 VCA / 50-60 Hz Aplicações: Monitoramento profissional em sistemas de CFTV IP de médio e grande porte Normas: Compatível com padrões ONVIF e protocolos TCP/IP
Comp 451 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063756 SBC 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Saída horizontal para eletroduto Material: PVC rígido antichama ou alumínio galvanizado Diâmetro Nominal: Compatível com eletrodutos de ½”, ¾”, 1” ou conforme projeto Cor: Cinza (PVC) ou metálica (alumínio galvanizado) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe direto no eletroduto Função: Permitir a derivação lateral única de eletroduto em caixas de passagem ou distribuição Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (eletrodutos), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Utilizada para saídas laterais em instalações elétricas aparentes ou embutidas
Comp 452 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL DUPLA PARA ELETRODUTO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063756 SBC 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Saída horizontal dupla para eletroduto Material: PVC rígido antichama ou alumínio galvanizado (conforme aplicação) Diâmetro Nominal: Compatível com eletrodutos de ½”, ¾”, 1” ou conforme especificação do projeto Cor: Cinza (PVC) ou metálica (alumínio galvanizado) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe direto nos eletrodutos Função: Permitir a derivação lateral dupla de eletrodutos em caixas de passagem ou distribuição Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (eletrodutos), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicação: Utilizada para saídas laterais duplas em instalações elétricas aparentes ou embutidas
Comp 466 | Próprio | LUMINÁRIA SOLAR BALIZADORAS ABS LED 0,06W 3000K (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária solar balizadora Potência: 0,06 W Fluxo luminoso: Aproximadamente 6 lm Temperatura de cor: 3000K (branco quente) Fonte de energia: Placa solar integrada com bateria recarregável Autonomia: Até 8 horas (dependendo da carga solar) Material: ABS de alta resistência Cor do corpo: Preto ou similar (variação conforme fabricante) Grau de proteção: IP65 – resistente à água e intempéries Fixação: Balizamento em solo, gramados, jardins e caminhos Vida útil: ≥ 25.000 h Aplicações: Balizamento decorativo em áreas externas, jardins, calçadas, corredores e áreas paisagísticas Instalação: Fácil, sem necessidade de fiação, acionamento automático ao anoitecer
Comp 467 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO, COM GRANDE ANTIOFUSCANTE DE 18,5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (103782) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária de embutir no solo com grade antiofuscante Potência: 18,5 W Fonte luminosa: LED integrado de alta eficiência Temperatura de cor: 3000K (branco quente) ou 4000K (neutro) – conforme fabricante Fluxo luminoso: ~1.600 lm (dependendo do modelo) Grau de proteção: IP67 – proteção contra poeira e imersão temporária em água Grau de resistência mecânica: IK08 – resistente a impactos Material do corpo: Alumínio injetado com pintura eletrostática anticorrosiva Difusor: Vidro temperado de alta resistência Acessório: Grade antiofuscante para conforto visual Vida útil: ≥ 50.000 h Instalação: Embutida no solo, com caixa de alojamento inclusa Aplicações: Áreas externas, jardins, fachadas, caminhos, áreas de circulação e destaque arquitetônico
Comp 468 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO ESPETO, COM GRANDE ANTIOFUSCANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (103782) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária de embutir tipo espeto para solo/jardim Potência: 5W a 15W (varia conforme fabricante e aplicação) Fonte luminosa: LED integrado de alta eficiência Temperatura de cor: 2700K a 4000K (branco quente a neutro), conforme modelo Fluxo luminoso: 400 a 1200 lm (dependendo da potência) Grau de proteção: IP65 ou superior – adequada para áreas externas Material do corpo: Alumínio injetado com pintura eletrostática anticorrosiva Difusor: Vidro temperado de alta resistência Acessório: Grade antiofuscante para redução do ofuscamento e maior conforto visual Instalação: Espeto de fixação em solo (grama, terra ou jardim) com regulagem de inclinação Vida útil: ≥ 30.000 h Aplicações: Iluminação de jardins, árvores, fachadas, paisagismo e áreas externas decorativas
Comp 469 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA 15W 4000K 90/90 GRAUS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária de parede (arandela) LED Potência: 15 W Temperatura de cor: 4000 K (branco neutro) Fluxo luminoso: ~1.200 lm (eficiência média 80 lm/W) Ângulo de abertura: 90° para cima + 90° para baixo (dupla emissão) Grau de proteção: IP65 – resistente a intempéries, indicada para áreas externas Material: Corpo em alumínio injetado com pintura eletrostática Difusor: Vidro temperado transparente ou fosco, conforme modelo Tensão de alimentação: 100–240 Vca, bivolt automático Fator de potência: ≥ 0,90 Vida útil: ≥ 30.000 h Índice de reprodução de cor (IRC): ≥ 80 Instalação: Fixação em parede, para ambientes externos e internos Aplicações: Fachadas, muros, corredores, varandas, áreas externas decorativas
Comp 470 | Próprio | REFLETOR DUPLO LED, 60W 4500K (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101659 - 11/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Refletor LED duplo (2 módulos de iluminação) Potência total: 60 W Temperatura de cor: 4500 K (branco neutro) Fluxo luminoso: ~5.400 lm (eficiência média 90 lm/W) Ângulo de abertura: 120° (ampla distribuição de luz) Grau de proteção: IP66 – resistente à poeira e jatos d’água Material do corpo: Alumínio injetado com pintura eletrostática anticorrosiva Difusor: Vidro temperado de alta resistência Tensão de alimentação: 100–240 Vca, bivolt automático Fator de potência: ≥ 0,92 Vida útil: ≥ 50.000 h Índice de reprodução de cor (IRC): ≥ 80 Instalação: Suporte metálico ajustável para fixação em parede, teto, poste ou estruturas metálicas Aplicações: Iluminação externa em áreas industriais, galpões, estacionamentos, fachadas e quadras poliesportivas
Comp 471 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 20 X 20 X 12 COM BARRAMENTO INTERNO 9 TERMINAIS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 11273 ORSE 03/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Caixa de equipotencialização para sistemas elétricos e de aterramento Dimensões externas: 200 x 200 x 120 mm Material da caixa: Chapa metálica de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (cor cinza RAL 7032 ou similar) Grau de proteção: IP54 – proteção contra poeira e respingos d’água Fechamento: Tampa metálica com parafusos de fixação e vedação perimetral em borracha Barramento interno: Barra de cobre eletrolítico estanhado Número de terminais: 9 (nove) bornes de fixação com parafuso em aço inoxidável Seção do cabo suportada: 6 mm² até 70 mm² Fixação: Furos na parte traseira para instalação em parede, alvenaria ou estruturas metálicas Aplicações: Interligação de condutores de equipotencialização em sistemas de SPDA, malhas de aterramento e sistemas elétricos de proteção
Comp 472 | Próprio | MOLDE SOLDA EXOTERMICA TIPO X PARA CABO DE 50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 078051 SBC 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Molde para solda exotérmica – formato tipo “X” Aplicação: Conexão permanente de cabos de cobre em cruzamento Cabo compatível: Seções de 50 mm² Material do molde: Grafite de alta resistência térmica e mecânica Resistência térmica: Suporta temperaturas de até 1400 °C geradas pela reação exotérmica Acabamento: Precisão dimensional para garantir vedação e encaixe dos cabos Durabilidade: Reutilizável em diversos ciclos de soldagem (dependendo do uso e cuidados) Compatibilidade: Utilizado com pó de solda exotérmica e acessórios de ignição (conforme fabricante) Norma de referência: ABNT NBR 5419 (SPDA) e NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicações: Conexões de cabos de cobre em malhas de aterramento; Interligações de cabos em sistemas de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas); Garantia de baixa resistência de contato e alta confiabilidade elétrica e mecânica.
Comp 473 | Próprio | MOLDE SOLDA EXOTERMICA TIPO T PARA CABO DE 50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 078051 SBC 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Molde para solda exotérmica – formato tipo “T” Aplicação: Conexão permanente de cabos de cobre em derivação Cabo compatível: Seções de 50 mm² Material do molde: Grafite de alta resistência térmica e mecânica Resistência térmica: Suporta temperaturas de até 1400 °C geradas pela reação exotérmica Acabamento: Precisão dimensional que garante vedação e posicionamento correto dos cabos Durabilidade: Reutilizável em vários ciclos de soldagem (com manuseio adequado) Compatibilidade: Utilizado com pó de solda exotérmica e acessórios de ignição (conforme fabricante) Norma de referência: ABNT NBR 5419 (SPDA) e NBR 5410 (instalações elétricas) Aplicações: Execução de derivações de cabos de cobre em sistemas de aterramento; Usado em SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas); Interligações de malhas de aterramento e conexões confiáveis em infraestrutura elétrica; Proporciona solda permanente com baixa resistência elétrica e alta durabilidade contra corrosão.
Comp 474 | Próprio | MOLDE SOLDA EXOTERMICA PARA CABO DE 50MM E HASTE (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 078051 SBC 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Molde para solda exotérmica – conexão cabo de cobre 50 mm² em haste de aterramento Aplicação: Soldagem permanente entre cabo de cobre nu e haste de aterramento (5/8” ou 3/4”) Cabo compatível: Seções de 50 mm² Haste compatível: Hastes de aço cobreado/galvanizado de 5/8” (16 mm) ou 3/4” (19 mm) Material do molde: Grafite especial de alta densidade, resistente a choque térmico Resistência térmica: Suporta temperaturas acima de 1400 °C da reação exotérmica Durabilidade: Reutilizável para múltiplos ciclos, desde que bem conservado Fixação: Molde com canaleta de encaixe para o cabo e cavidade para haste Compatibilidade: Utilizado com pó de solda exotérmica, disco metálico e ignitor (conforme fabricante) Norma de referência: ABNT NBR 5419 (SPDA – aterramento e proteção contra descargas atmosféricas) Aplicações: Execução de conexão direta entre cabo de cobre nu (50 mm²) e haste de aterramento em sistemas elétricos e de SPDA; Utilizado em malhas de aterramento prediais e industriais, proporcionando uma conexão firme, de baixa resistência e praticamente indestrutível; Recomendado para instalações que exijam alta confiabilidade elétrica e mecânica, sem risco de afrouxamento ou corrosão como ocorre em conexões mecânicas tradicionais.
Comp 475 | Próprio | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL DIAMETRO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-15650 SETOP 01/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Vergalhão de aço com rosca contínua (barra roscada) Diâmetro nominal: 3/8" (≈ 9,52 mm) Comprimento padrão: 1 m, 2 m ou 3 m (pode variar conforme fabricante e necessidade de projeto) Material: Aço carbono SAE 1010/1020 ou equivalente Tratamento superficial: Zincado eletrolítico ou galvanizado a fogo (ABNT NBR 6323) – proteção contra oxidação Rosca: Rosca contínua (total) no padrão UNC ou Métrica Passo de rosca: conforme norma ANSI/ASME B1.1 (UNC) ou ISO 261 (Métrica) Resistência mecânica: Aço classe 4.8, 5.8 ou 8.8 (dependendo da especificação) Limite de escoamento: ≥ 240 MPa (classe 4.8) Limite de resistência à tração: ≥ 400 MPa (classe 4.8) Normas aplicáveis: ABNT NBR 5580, ABNT NBR 6323 e ISO 898-1 (Propriedades mecânicas de elementos de fixação de aço) Aplicação: Utilizado em fixações estruturais, montagens metálicas, suportes para eletrocalhas, leitos, dutos e sistemas de ancoragem, garantindo versatilidade, resistência mecânica e facilidade de corte e adaptação em campo.
Comp 476 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON, DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED 24W, SOQUETE E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária plafon de embutir Potência da lâmpada: 24W LED Tipo de lâmpada: LED com soquete E27 (rosca padrão) Instalação: Embutida em forro de gesso, madeira ou PVC Material do corpo: Difusor em acrílico leitoso ou policarbonato, corpo metálico tratado Acabamento: Branco fosco ou similar Temperatura de cor: 3000K (branco quente), 4000K (neutro) ou 6500K (frio), conforme projeto Vida útil da lâmpada: ≥ 25.000 horas Tensão de alimentação: Bivolt automático (100–240V) Grau de proteção: IP20 (uso interno) Eficiência luminosa: ≥ 80 lm/W Ângulo de abertura: 120° Fixação: Sistema de presilhas metálicas para embutir no forro Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias) e NBR 15129 (LED)
Comp 477 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 18W, SOQUETE E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária plafon quadrada de sobrepor Potência da lâmpada: 18W LED Tipo de lâmpada: LED com soquete E27 (rosca padrão) Instalação: Sobreposta em teto ou parede Material do corpo: Difusor em acrílico leitoso ou policarbonato, corpo metálico tratado Acabamento: Branco fosco ou similar Temperatura de cor: 3000K (quente), 4000K (neutro) ou 6500K (frio), conforme especificação de projeto Vida útil da lâmpada: ≥ 25.000 horas Tensão de alimentação: Bivolt automático (100–240V) Grau de proteção: IP20 (uso interno) Eficiência luminosa: ≥ 80 lm/W Ângulo de abertura: 120° Fixação: Sistema de suporte metálico para fixação direta em teto ou parede Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias) e NBR 15129 (LED)
Comp 478 | Próprio | LUMINARIA - PERFIL LED 2M EMBUTIR SLIM C FITA DE LEDCOMPOSIÇÃOLETA | 1. Características Técnicas Tipo: Perfil LED de embutir, modelo slim Comprimento: 2 metros Material: Corpo em alumínio extrudado com difusor em policarbonato leitoso Fonte de luz: Fita LED completa já instalada Alimentação: 24Vcc (quando aplicável, conforme fita LED) Potência: Conforme fita LED especificada no projeto (ex.: 8W/m, 12W/m, etc.) Cor de luz: Branco quente (3000K), branco neutro (4000K) ou branco frio (6500K), conforme especificação Ângulo de abertura: 120° Vida útil: ≥ 25.000 horas Instalação: Embutida em forro de gesso, madeira ou mobiliário Acessórios inclusos: Suportes, tampas de acabamento e difusor Grau de proteção: IP20 (uso interno) Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (luminárias) e NBR 15129 (LED)
Comp 480 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR DUPLOR, COM LED DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (103782) | 1. Características Técnicas Tipo: Spot de sobrepor duplo Potência: 24W (12W por módulo, totalizando 24W) Fonte de luz: LED integrado de alta eficiência Fluxo luminoso: ≥ 2.000 lm Temperatura de cor: 3000K (branco quente), 4000K (neutro) ou 6500K (frio), conforme especificação IRC: ≥ 80 Ângulo de abertura: 30° ~ 45° (direcionável) Material: Corpo em alumínio com acabamento pintura eletrostática Tensão de alimentação: 100-240Vca, 50/60Hz Vida útil: ≥ 25.000 horas Grau de proteção: IP20 (uso interno) Instalação: Sobrepor em teto liso Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1
Comp 481 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED 18W, SOQUETE E27 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Plafon quadrado de embutir Potência: 18W Soquete: E27 Fonte de luz: Lâmpada LED (substituível) Fluxo luminoso: ≥ 1.500 lm (dependendo da lâmpada utilizada) Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 6500K (conforme lâmpada aplicada) IRC: ≥ 80 Material: Corpo em chapa de aço tratada e difusor em acrílico leitoso Acabamento: Pintura eletrostática branca Tensão: 100–240Vca, 50/60Hz (conforme lâmpada LED utilizada) Grau de proteção: IP20 (uso interno) Instalação: Embutir em forro de gesso ou modulado Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1
Comp 484 | Próprio | INTERRUPTOR AUTOMATICO SENSOR DE PRESENÇA PAREDE / TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1. Características Técnicas Tipo: Interruptor automático com sensor de presença (PIR – infravermelho passivo) Instalação: Parede ou teto Tensão de alimentação: 100–240Vca, 50/60Hz Potência máxima suportada: até 300W (LED) / 1200W (incandescente) Ângulo de detecção: 360° (teto) / 120° (parede) Distância de detecção: até 6–10m (dependendo da instalação) Ajustes: Tempo de acionamento (10s até 15min); Sensibilidade de luminosidade (função fotocélula, dia/noite) Cor: Branco Grau de proteção: IP20 (uso interno) Material: Corpo em ABS anti-chama Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60669-2-1
Comp 485 | Próprio | LUMINÁRIA PAINEL RETANGULAR INCOLED CRONOS SLIM LED 24W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Painel retangular de embutir Potência: 24W Fluxo luminoso: ~1.800 lm Temperatura de cor: 4000K / 6500K (dependendo do modelo) Tensão de alimentação: 100–240Vca, 50/60Hz Ângulo de abertura: 120° Fator de potência: ≥ 0,90 Índice de reprodução de cor (IRC): ≥ 80 Material: Corpo em alumínio com difusor em policarbonato leitoso Dimensões aproximadas: 300mm x 300mm x 10mm (slim) Vida útil: ≥ 25.000h Grau de proteção: IP20 Instalação: Embutir em forro de gesso/modulado Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1
Comp 487 | Próprio | LEITOS - LEITO PARA CABOS TIPO LEVE 500X100MM - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 063624 SBC 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Leito para cabos tipo leve (cable tray) Dimensões nominais: 500 mm (largura) x 100 mm (altura) Comprimento padrão: 3.000 mm (3 m por barra – pode variar conforme fabricante) Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 0,90 a 1,25 mm (classe leve) Acabamento superficial: Zincagem eletrolítica (uso interno); Zincagem a fogo por imersão (uso externo ou ambientes agressivos); Pintura epóxi eletrostática (opcional) Fixação: União por parafusos, porcas e arruelas, utilizando junções padrão para continuidade mecânica e elétrica Capacidade de carga: Indicada para pequenos feixes de cabos de energia, dados ou automação em instalações leves Perfuração: Disponível em versão lisa ou perfurada, para melhor ventilação dos cabos Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de leitos e eletrocalhas); IEC 61537 (Cable tray systems and cable ladder systems) Aplicação: Utilizado em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais leves, para sustentação e organização de cabos de energia, telecomunicações, dados e automação.
Comp 488 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° LEITO 500X100MM - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 063624 SBC 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva vertical externa 90° Aplicação: Leito para cabos Largura: 500 mm Altura: 100 mm Material: Aço galvanizado a fogo ou eletrolítico Acabamento: Zincado ou galvanizado Fixação: Parafusos e porcas apropriados para união aos leitos Compatibilidade: Leitos lisos ou perfurados de 500x100mm Normas aplicáveis: ABNT NBR 15465
Comp 512 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 40W, LEDVANCE PANEL - 6500K (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Plafon de sobrepor Potência: 40W Tecnologia: LED integrado Modelo: Ledvance Panel Temperatura de cor: 6500K (branco frio) Aplicação: Iluminação geral em ambientes internos Instalação: Sobrepor em teto
Comp 513 | Próprio | LUMINÁRIA LINEAR, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 60W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Linear de sobrepor Potência: 60W Tecnologia: LED integrado Temperatura de cor: Conforme especificação do projeto (ex.: 4000K / 6500K) Aplicação: Iluminação geral para ambientes internos Instalação: Sobrepor em teto ou parede
Comp 514 | Próprio | LUMINÁRIA HERMÉTICA TUBULAR LED 40W IP66 LUZ BRANCA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Luminária hermética tubular LED Potência Nominal: 40 W Fluxo Luminoso: Aproximadamente 4.800 lm (±10%) Temperatura de Cor: 5.000 K (luz branca neutra) Tensão de Alimentação: 100–240 V~ (bivolt automático) Frequência Nominal: 50/60 Hz Fator de Potência: ≥ 0,95 Eficiência Luminosa: ≥ 120 lm/W Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Grau de Proteção: IP66 (totalmente protegida contra poeira e jatos d’água) Corpo da Luminária: Policarbonato de alta resistência, difusor translúcido e terminais vedados Sistema de Fixação: Suportes metálicos ou plásticos para instalação em teto, parede ou pendente Vida Útil do Módulo LED: ≥ 50.000 h (L70) Temperatura de Operação: -10 °C a +45 °C Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598-1 / ABNT NBR IEC 60598-2-1 / ABNT NBR 5410 Aplicação: Iluminação de ambientes industriais, garagens, túneis, depósitos e áreas úmidas, garantindo alta durabilidade, vedação contra poeira e umidade, e iluminação uniforme com baixo consumo de energia
Comp 515 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA 500X100 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva horizontal 45° Aplicação: Eletrocalha Dimensões: 500mm (largura) x 100mm (altura) Material: Aço galvanizado Acabamento: Liso ou perfurado Instalação: União e direcionamento de eletrocalhas em ângulo de 45°
Comp 519 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 500X100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Tê horizontal Aplicação: Eletrocalha Dimensões: 500mm (largura) x 100mm (altura) Material: Aço galvanizado Acabamento: Liso ou perfurado Instalação: Permite a derivação em 90° de eletrocalhas no mesmo plano horizontal
Comp 521 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 45° PARA PERFILADOS PERFURADOS 38x38mm (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Curva horizontal a 45° para perfilados perfurados Dimensões do Perfilado: 38 × 38 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 1,5 mm a 2,0 mm (conforme especificação do projeto) Tipo de Perfil: Perfurado, compatível com sistema de perfilados padrão Raio de Curvatura: Padronizado, garantindo transição suave entre trechos Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, conforme especificação do projeto Fixação: Parafusada, utilizando parafusos, porcas e arruelas compatíveis com o perfilado Compatibilidade: Conectável a perfilados lisos ou perfurados do mesmo padrão dimensional Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados) / ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Mudança de direção horizontal em 45° em linhas de perfilados perfurados 38×38 mm, utilizada em instalações elétricas aparentes e industriais, permitindo melhor organização e roteamento dos condutores
Comp 523 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA 300X100 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva horizontal 45° Aplicação: Eletrocalha lisa ou perfurada Dimensões: 300mm (largura) x 100mm (altura) Material: Aço galvanizado Acabamento: Galvanizado a fogo ou eletrolítico Instalação: Permite mudança de direção em 45° no plano horizontal das eletrocalhas
Comp 524 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA 400X100 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97274 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva horizontal 45° Aplicação: Eletrocalha lisa ou perfurada Dimensões: 400mm (largura) x 100mm (altura) Material: Aço galvanizado Acabamento: Galvanizado a fogo ou eletrolítico Instalação: Permite mudança de direção em 45° no plano horizontal das eletrocalhas
Comp 53 | Próprio | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD 070561 AGETOP CIVIL 05/2023) | 1. Características Técnicas Item: Cabo flexível multipolar PP Condutores: 3 condutores de cobre eletrolítico, flexíveis, classe 5 Seção Nominal: 1,5 mm² por condutor Isolação: PVC termoplástico, antichama Tensão Nominal: 300/500 V Temperatura de Operação: -10 °C a 70 °C em serviço contínuo Cor da Capa Externa: Preta Identificação dos Condutores: Diferenciação por cores (ex.: azul, preto, verde/amarelo) Aplicação: Alimentação de equipamentos portáteis, ferramentas elétricas e extensões em ambientes residenciais, comerciais e industriais leves Norma de Referência: NBR NM 247-5 / NBR 5410
Comp 533 | Próprio | PLUGUE RJ 45 (REFERENCIA: AGETOP CIVIL COD 072578 06/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Conector modular macho Padrão: RJ-45 (8 vias / 8 posições) Categoria: Compatível com cabos UTP/STP Cat. 5e, 6 ou superiores (conforme modelo) Material: Corpo em policarbonato transparente de alta resistência Contatos: Metálicos banhados a ouro para melhor condução e durabilidade Aplicação: Terminação de cabos de rede Ethernet, telefonia e sistemas de dados Instalação: Crimpagem em cabos de par trançado
Comp 536 | Próprio | RACK ABERTO PADRÃO 19" 24U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Rack aberto padrão 19” Altura útil: 24U Estrutura: Aço de alta resistência Acabamento: Pintura epóxi-pó na cor preta Fixação: Suporte para equipamentos padrão 19" Aplicação: Instalação de equipamentos de rede, telecom e CFTV Acessórios: Compatível com organizadores de cabos, bandejas e guias
Comp 540 | Próprio | CAPTOR AÉREO 300MM - FIXAÇÃO HORIZONTAL PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI (104746) 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Captor aéreo tipo ponta (haste) para SPDA com fixação horizontal Comprimento da Haste: 300 mm Material: Aço inoxidável AISI 304 ou alumínio de alta condutividade (conforme especificação do projeto) Diâmetro da Haste: 5/8” (aproximadamente 16 mm) Tipo de Fixação: Horizontal, com base metálica perfurada ou suporte tipo “L”, fixado mecanicamente à estrutura Acabamento: Polido ou galvanizado a fogo (em caso de aço), resistente à corrosão e intempéries Conexão Elétrica: Terminal compatível com condutores de captação em cobre nu ou alumínio (mínimo 35 mm²) Resistência Mecânica: Dimensionada para suportar esforços de vento e vibração conforme NBR 5419-3 Normas Atendidas: ABNT NBR 5419:2015 – Partes 1 a 4 (Proteção contra descargas atmosféricas) Aplicação: Utilizado como ponto de captação em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), instalado horizontalmente sobre estruturas metálicas, coberturas ou suportes, garantindo a interceptação segura de descargas elétricas atmosféricas
Comp 601 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA -175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: CAERN 2070306 - 11/2017) | 1. Características Técnicas Tipo: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) Corrente de descarga nominal (In): 20 kA Corrente de descarga máxima (Imax): 40 kA Tensão nominal de operação (Un): 175 V Classe: II (conforme IEC 61643-1 / NBR IEC 61643-11) Indicação visual de status: Sim Aplicação: Proteção de quadros elétricos e equipamentos contra sobretensões transitórias
Comp 624 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 92980 SINAPI 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Cabo elétrico de potência, unipolar, isolado, antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, classe 5 (flexível), conforme ABNT NBR NM 280 Seção nominal: 6,0 mm² Tensão nominal: 0,6/1,0 kV (CA até 1.000 V / CC até 1.500 V) Isolação: Composto termoplástico PVC antichama, tipo BWF (não propagante de chama, baixa emissão de gases tóxicos e corrosivos) Temperatura de operação: Contínua: até 70 °C Sobrecarga: até 90 °C Curto-circuito: até 160 °C (≤ 5 s) Raio mínimo de curvatura: 5 x diâmetro externo do cabo Resistência elétrica do condutor (20 °C): ≤ 3,39 Ω/km Normas aplicáveis: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC até 1 kV) e ABNT NBR NM 280 (classes de encordoamento)
Comp 644 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR, COM LED DE 9,0W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI (103782) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Luminária tipo spot de embutir com módulo LED integrado Potência Nominal: 9 W Fluxo Luminoso: Aproximadamente 900 lm (±10%) Temperatura de Cor: 3.000 K (branco quente) ou 4.000 K (branco neutro), conforme especificação do projeto Tensão de Alimentação: 100–240 V~ (bivolt automático) Frequência Nominal: 50/60 Hz Fator de Potência: ≥ 0,90 Eficiência Luminosa: ≥ 100 lm/W Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Ângulo de Abertura: 36° a 60° (conforme modelo) Material do Corpo: Alumínio injetado com difusor em policarbonato translúcido Cor do Acabamento: Branco fosco (padrão) Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Dimensões: Diâmetro de embutimento aproximado de 90 mm (varia conforme fabricante) Vida Útil do LED: ≥ 30.000 h (L70) Temperatura de Operação: 0 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 60598-1 / ABNT NBR IEC 60598-2-2 / ABNT NBR 5410 Aplicação: Iluminação geral ou decorativa em ambientes internos residenciais, comerciais e corporativos, proporcionando baixo consumo de energia, alta eficiência e design discreto embutido no forro
Comp 655 | Próprio | CABO ISOLADO PP 3 X 6,00 MM2 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD 070560 AGETOP CIVIL 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Cabo flexível multipolar PP (plano paralelo ou circular) – 3 condutores Condutor: Cobre eletrolítico nu, classe 5 (flexível), conforme ABNT NBR NM 280 Seção nominal: 3 x 6,0 mm² Tensão nominal: 300/500 V (uso geral) ou até 450/750 V (dependendo do fabricante) Isolação dos condutores: PVC flexível antichama, codificação por cores (ex.: preto, azul e verde/amarelo) Capa externa: PVC flexível na cor preta, resistente a abrasão e antichama Temperatura de operação: Contínua: –5 °C a +70 °C Sobrecarga: até 90 °C Curto-circuito: até 160 °C (≤ 5 s) Raio mínimo de curvatura: 8 x diâmetro externo do cabo Resistência elétrica do condutor (20 °C): ≤ 3,08 Ω/km Normas aplicáveis: ABNT NBR NM 247-5, ABNT NBR NM 280 e IEC 60227 Aplicação: Utilizado em alimentação de equipamentos portáteis de maior potência, máquinas, tomadas industriais, extensões robustas e circuitos de baixa tensão em instalações residenciais, comerciais e industriais.
Comp 66 | Próprio | CABO ISOLADO PP 3 X 4,00 MM2 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD 070560 AGETOP CIVIL 05/2023) | 1. Características Técnicas Item: Cabo flexível multipolar PP (Plano Paralelo ou Circular) – 3 condutores Condutor: Cobre eletrolítico nu, classe 5 (flexível), conforme ABNT NBR NM 280 Seção nominal: 3 x 4,0 mm² Tensão nominal: 300/500 V (uso geral) ou até 450/750 V (dependendo do fabricante) Isolação dos condutores: PVC flexível antichama, com codificação por cores (ex.: preto, azul e verde/amarelo) Capa externa: PVC flexível, de alta resistência mecânica, cor preta, antichama Temperatura de operação: –5 °C a +70 °C Raio mínimo de curvatura: 8 x diâmetro externo do cabo Resistência elétrica do condutor (20 °C): ≤ 4,61 Ω/km Normas aplicáveis: ABNT NBR NM 247-5, ABNT NBR NM 280 e IEC 60227 Aplicação: Alimentação de equipamentos portáteis, eletrodomésticos, ferramentas elétricas, extensões e circuitos de baixa tensão em instalações residenciais, comerciais e industriais leves.
Comp 69 | Próprio | SWITCH 24 + 2 - PORTAS (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Switch de rede Ethernet – 24 portas + 2 portas adicionais (uplink) Portas principais: 24 × RJ45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) Portas adicionais (uplink): 2 × SFP (para transceptores ópticos) ou 2 × RJ45 Gigabit adicionais (dependendo do modelo/fabricante); Capacidade de comutação (switching capacity): 52 Gbps (típico em modelos gigabit) Taxa de encaminhamento: Até 38,6 Mpps Tabela MAC: ≥ 8.000 entradas Memória buffer: 512 KB a 2 MB (dependendo do fabricante) Funções suportadas: Auto MDI/MDIX em todas as portas; Controle de fluxo IEEE 802.3x; QoS (priorização de tráfego); VLAN 802.1Q (em modelos gerenciáveis); Spanning Tree Protocol (STP); IGMP Snooping (para multicast) Gerenciamento: Versão não gerenciável (plug-and-play); Versão gerenciável via Web, CLI, SNMP (opcional, dependendo do modelo) Alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz, fonte interna ou externa (conforme modelo) Consumo típico: 25 a 40 W (sem PoE) PoE (opcional): Modelos PoE+ (IEEE 802.3af/at) com potência disponível até 370 W, distribuída nas 24 portas Material do corpo: Chassi metálico, padrão 19”, altura 1U para instalação em rack Ventilação: Natural (fanless) ou forçada (com ventoinhas, em modelos PoE de maior potência) Normas aplicáveis: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z (Ethernet, Fast e Gigabit); IEEE 802.3af / 802.3at (Power over Ethernet – quando aplicável); ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado) Aplicação: Interligação de redes locais (LAN) em escritórios, prédios corporativos, escolas, indústrias e datacenters, oferecendo conectividade para até 24 dispositivos com expansão via portas uplink (fibra ou cobre).
Comp 699 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 95802) | 1. Características Técnicas Tipo: Condulete de alumínio fundido – Tipo “X” (quatro entradas) Função: Caixa de passagem e derivação de condutores em eletrodutos aparentes, permitindo derivações em 4 direções Material: Alumínio fundido injetado, de alta resistência mecânica e à corrosão Acabamento: Natural jateado ou pintado com tinta epóxi anticorrosiva Dimensões de entrada/saída: 4 entradas roscadas para eletroduto de aço galvanizado rígido – diâmetro nominal 1 ½’’ (48 mm) Tampa: Alumínio com parafusos zincados, removível para inspeção e manutenção Grau de proteção: IP54 a IP65 (dependendo do modelo e da vedação da tampa) Fixação: Aparente (sobrepor em parede, laje ou estrutura metálica) Normas aplicáveis: ABNT NBR 15702 (eletrodutos metálicos e acessórios) e ABNT NBR IEC 60670 (caixas e invólucros) Aplicação: Utilizado em instalações elétricas aparentes de baixa tensão, para emendas e derivações de cabos em eletrodutos de aço galvanizado, em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Comp 70 | Próprio | CABO UTP, CAT 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 59436 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Cabo de par trançado UTP (Unshielded Twisted Pair) – Categoria 5e Condutor: Cobre eletrolítico nu, sólido, seção 24 AWG (~0,20 mm²) Número de pares: 4 pares trançados (8 condutores) Isolação dos condutores: Polietileno (PE) de alta densidade, com codificação de cores por par Capa externa: PVC (cor cinza, azul, preta ou outra conforme especificação) – opção LSZH (Low Smoke Zero Halogen) disponível para ambientes internos críticos Tensão nominal: 72 Vcc / 110 Vca (máx. para aplicações de telecomunicações) Impedância característica: 100 ± 15 Ω @ 1–100 MHz Capacitância mútua: ≤ 5,6 nF/100 m Atenuação: ≤ 24 dB/100 m @ 100 MHz NEXT (Near-End Crosstalk): ≥ 27,1 dB @ 100 MHz Largura de banda: até 100 MHz Velocidade de transmissão: até 1 Gbps (Gigabit Ethernet – IEEE 802.3ab) Normas aplicáveis: ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 e ABNT NBR 14565 Aplicação: Redes de dados em escritórios, residências e ambientes comerciais, suportando Ethernet 10/100/1000 Mbps, telefonia IP, CFTV IP, automação predial e sistemas de telecomunicações.
Comp 703 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101882 - 02/2023) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Embutir (instalação interna na alvenaria, nivelada com a superfície da parede). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos de baixa tensão, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: Chapa de aço carbono galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (geralmente na cor bege RAL 7032 ou cinza RAL 7035) para proteção adicional e acabamento estético. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 40 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). (Modelos comerciais costumam ter 42 ou 44 módulos para incluir espaço para disjuntor geral). Barramento Incluso: Acompanha kit barramento trifásico principal (3 fases + neutro + terra), com capacidade nominal de corrente de 150 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 150A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP41 ou IP54 se possuir vedação adequada. Acessórios Inclusos: Porta com fecho (geralmente tipo chave segredo ou de pressão), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, espelhos e bornes/blocos de terminais para neutro e terra. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR IEC 60439-3.
Comp 704 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 101883) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Embutir (instalação interna na alvenaria, nivelada com a superfície da parede). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos de baixa tensão, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: Chapa de aço carbono galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (geralmente na cor bege RAL 7032 ou cinza RAL 7035) para proteção adicional e acabamento estético. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 16 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). (Modelos comerciais podem ter 18 ou 20 módulos para incluir espaço para disjuntor geral). Barramento Incluso: Acompanha kit barramento trifásico principal (3 fases + neutro + terra), com capacidade nominal de corrente de 100 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 100A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP41 ou IP54 se possuir vedação adequada. Acessórios Inclusos: Porta com fecho (geralmente tipo chave segredo ou de pressão), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, espelhos e bornes/blocos de terminais para neutro e terra. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR IEC 60439-3.
Comp 705 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 93673) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Componente: Disjuntor termomagnético (minidisjuntor modular - MCB). Função: Proteção de circuitos elétricos de corrente alternada (CA) contra sobrecarga (térmico) e curto-circuito (magnético) em sistemas de distribuição de baixa tensão. Tipo de Instalação: Montagem em trilho DIN 35 mm (padrão em quadros de distribuição modulares). Número de Pólos: Tripolar (3P), para proteção de sistemas trifásicos. Corrente Nominal (In): 125 A (Amperes). Tensão Nominal (Ue): 230/400V CA (comum) ou 127/220V CA, dependendo do sistema elétrico. Curva de Disparo: Tipicamente Curva C (uso geral, suporta picos de 5 a 10 vezes a corrente nominal sem desarmar instantaneamente), ou Curva B/D se especificado pelo projeto. Capacidade de Interrupção (Icn): Varia por fabricante, mas é um valor crucial (e.g., 6 kA, 10 kA), a ser definido pelo projeto elétrico para garantir a segurança da instalação. Material do Corpo: Termoplástico de alta resistência e autoextinguível. Terminais: Bornes com parafusos de aperto, preparados para cabos de bitola adequada (e.g., até 70mm² ou 95mm²).
Comp 706 | Próprio | LAMPADA LED Á PROVA DE EXPLOSÃO 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1. Características Técnicas Tipo: Lâmpada LED tubular/bulbo à prova de explosão Potência nominal: 18 W Fluxo luminoso: ~1.800 a 2.000 lm (equivalente a fluorescente de 40 W) Tensão de alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Eficiência luminosa: 100–110 lm/W Tonalidade da luz: Branco frio (≈ 6000 K) ou neutro (≈ 4000 K) – conforme especificação Índice de reprodução de cor (IRC): ≥ 80 Fator de potência: ≥ 0,9 Temperatura de operação: –20 °C a +50 °C Grau de proteção: IP66 (protegida contra poeira e jatos fortes de água) Classificação à prova de explosão: Ex d IIB T6 Gb (atmosferas com gases inflamáveis do grupo IIB); Ex tb IIIC T85°C Db IP66 (atmosferas com poeiras combustíveis) Material do corpo: Alumínio fundido com pintura anticorrosiva; difusor em policarbonato de alta resistência ao impacto Vida útil: ≥ 50.000 h Fixação: Soquete E27, E40 ou base fixa (dependendo do modelo) Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60079 (Atmosferas explosivas); Portaria INMETRO nº 179:2010 (equipamentos Ex no Brasil); IEC 60598 (luminárias LED) Aplicação: Iluminação em áreas classificadas (zonas 1, 2, 21 e 22) como refinarias, plataformas de petróleo, indústrias químicas, áreas de armazenamento de combustíveis, garantindo segurança contra ignição de atmosferas explosivas.
Comp 707 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSIÇÃOOSIÇÕES REFERÊNCIA: 078206 SBC 07/2023) | 1. Características Técnicas Item: Cabo de cobre nu, rígido ou encordoado, seção circular Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera dura (HD) ou mole (MD), classe 2 ou classe 5, conforme aplicação Seção nominal: 35 mm² Resistência elétrica do condutor (20 °C): ≤ 0,524 Ω/km Temperatura de operação: –50 °C a +85 °C (em regime contínuo no ar livre) Normas aplicáveis: ABNT NBR 6812 e IEC 60228 (condutores elétricos) Acabamento: Superfície lisa, cobre natural, sem revestimento Aplicação: Redes de distribuição de energia, sistemas de aterramento, malhas de terra, descidas de SPDA, interligações de barramentos e conexões equipotenciais.
Comp 710 | Próprio | CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063746 SBC 06/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Acessório de junção em cruz (horizontal) para eletrocalha Dimensões nominais: 100 x 100 mm (largura x altura da eletrocalha compatível) Material: Aço carbono SAE 1010/1020, com espessura típica de 1,5 a 2,0 mm Acabamento superficial: Zincagem eletrolítica ou a fogo; Pintura epóxi eletrostática (sob consulta/projeto) Fixação: União por parafusos e porcas sextavadas, compatíveis com a furação padrão das eletrocalhas Configuração: Formação em “+” (cruz), permitindo interligação de quatro eletrocalhas no mesmo plano horizontal Grau de proteção: IP20 (uso interno; pode ser galvanizada para uso externo protegido) Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados); IEC 61537 (cable trays and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas e de telecomunicações para distribuição de cabos em quatro direções perpendiculares, garantindo organização e continuidade mecânica e elétrica da eletrocalha.
Comp 729 | Próprio | CONECTOR COM INTERFACE BIMETÁLICA TEL-722 TERMOTECNICA | 1. Características Técnicas Tipo: Conector elétrico bimetálico (alumínio-cobre) com interface explosiva Modelo: TEL-722 (Termotécnica) Função: Realizar conexões confiáveis entre condutores ou barramentos de cobre e alumínio, evitando corrosão galvânica e garantindo baixa resistência de contato Material: Corpo em alumínio eletrotécnico (liga EC-1350), Inserto/lamina bimetálica de cobre eletrolítico estanhado Tecnologia de interface: Interface explosiva Cu-Al (metalurgia explosiva), garantindo ligação molecular entre os metais e estabilidade elétrica/mecânica a longo prazo Corrente nominal: Até 630 A (dependendo da seção do cabo ou barramento aplicado) Seção de aplicação: Compatível com cabos de cobre ou alumínio de 35 mm² a 300 mm² (ver tabela do fabricante) Tratamento superficial: Estanhado, para redução de oxidação e melhora no contato elétrico Fixação: Por parafusos, grampos ou compressão mecânica, conforme aplicação Resistência de contato: ≤ 150 μΩ (micro-ohms) Normas aplicáveis: ABNT NBR 11841 (barramentos de cobre e alumínio) e IEC 61238-1 (conectores para cabos de energia) Ensaios de conformidade conforme padrão INMETRO/CEPEL Aplicação: Utilizado em conexões de barramentos de cobre com cabos ou barramentos de alumínio em subestações, painéis elétricos, quadros de distribuição e linhas de transmissão de baixa e média tensão, assegurando transição segura entre metais distintos.
Comp 73 | Próprio | CAMERA IP VIP 3280 BULLET AI 80 METROS INFRAVERMELHO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059438 - 06/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Câmera IP Bullet de vigilância com Inteligência Artificial (AI) Modelo: VIP 3280 Bullet AI Sensor de imagem: 1/2.8” CMOS progressivo, alta sensibilidade Resolução máxima: 8 MP (4K Ultra HD – 3840 × 2160) Lente: Varifocal motorizada 2,7 ~ 13,5 mm, auto-iris (P-Iris), ajuste remoto de zoom e foco Iluminação mínima: 0,005 lux (colorido) / 0 lux (IR ligado) Alcance do infravermelho (IR): até 80 metros (IR inteligente com LEDs de alto desempenho) Compressão de vídeo: H.265 / H.264 / MJPEG Taxa de quadros: até 30 fps @ 8 MP Áudio: Entrada/saída de áudio bidirecional Armazenamento interno: Slot para cartão microSD até 256 GB Conectividade: Ethernet RJ-45 (10/100 Mbps) – compatível com PoE (IEEE 802.3af/at) Protocolos suportados: ONVIF, RTSP, HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, entre outros Alimentação: 12 Vcc ± 10% / PoE (IEEE 802.3af/at) Consumo máximo: ≤ 12 W Grau de proteção: IP67 (resistente a poeira e intempéries) / IK10 (resistência mecânica – antivandalismo, dependendo do modelo) Material do corpo: Alumínio injetado com pintura epóxi, visor frontal em vidro temperado Temperatura de operação: –30 °C a +60 °C Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 62676 (sistemas de videomonitoramento) Aplicação: Sistemas de CFTV IP em ambientes externos e internos, ideal para segurança perimetral, estacionamentos, indústrias e áreas críticas, com monitoramento em alta definição e análise inteligente de vídeo.
Comp 731 | Próprio | DISJUNTOR CORRENTE CONTÍNUA BIPOLAR 1000V, CORRENTE NOMINAL DE 20A (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: SINAPI 93662) | 1. Características Técnicas Tipo: Disjuntor termomagnético bipolar para corrente contínua (DC) Tensão nominal: 1000 Vcc Corrente nominal: 20 A Número de polos: 2 (bipolar) Capacidade de interrupção: 6 kA a 10 kA (dependendo do fabricante) Curva de disparo: Curva C (típica para aplicações de proteção de circuitos fotovoltaicos e cargas CC) Frequência: Não aplicável (disjuntor para corrente contínua) Material do corpo: Termoplástico autoextinguível, classe V0 (UL94), resistente a impactos e altas temperaturas Conexão: Bornes de parafuso com capacidade para cabos até 25 mm² Montagem: Trilho DIN 35 mm (EN 60715) Indicador visual: Sim (posição ligado/desligado) Normas aplicáveis: IEC 60947-2 (Low-voltage circuit breakers); IEC 60898-2 (Circuit breakers for DC); ABNT NBR IEC 60947-2 Aplicação: Proteção de circuitos em corrente contínua em sistemas fotovoltaicos, bancos de baterias, retificadores, sistemas de backup DC e outras instalações de baixa tensão em corrente contínua, garantindo proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos.
Comp 764 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃOOSIÇAO DE REFERÊNCIA:SINAPI 93013 10/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Luva de união para eletroduto roscável Diâmetro nominal (DN): 75 mm (2 ½") Material: PVC rígido antichama, autoextinguível, livre de halogênio (dependendo do fabricante) Conexão: Extremidades roscadas (rosca BSP), permitindo união entre eletrodutos de PVC rígido roscável de mesmo diâmetro Comprimento típico: ~80 a 100 mm (varia conforme fabricante) Cor: Cinza padrão para eletrodutos elétricos Temperatura de operação: –5 °C a +60 °C Resistência dielétrica: ≥ 2000 Vca Grau de proteção: IP40 (uso em eletrodutos aparentes ou embutidos) – pode atingir IP65 quando utilizada em conjunto com caixas e acessórios vedados Normas aplicáveis: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos para instalações elétricas); ABNT NBR 5597/5598 (Acessórios para eletrodutos); ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas de baixa tensão, para unir dois segmentos de eletrodutos PVC rígidos roscáveis de 75 mm, garantindo alinhamento, proteção mecânica e continuidade dielétrica do sistema.
Comp 765 | Próprio | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75X50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97315 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Conector em forma de “T” para eletrocalha Dimensões nominais: Largura: 75 mm; Altura: 50 mm Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 0,90 a 1,25 mm (classe leve a média, conforme fabricante/projeto) Acabamento: Galvanização a fogo por imersão a quente (ABNT NBR 6323) – maior proteção contra corrosão; Zincagem eletrolítica – uso interno; Pintura epóxi eletrostática – opcional Fixação: União por parafusos sextavados, arruelas e porcas, utilizando emendas padrão para continuidade mecânica e elétrica Formato: Acessório em “T” que permite derivação lateral horizontal de uma linha principal de eletrocalha em ângulo de 90° Compatibilidade: Aplicável em eletrocalhas lisas ou perfuradas de 75 x 50 mm Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 – Eletrocalhas e acessórios; IEC 61537 – Cable tray systems and cable ladder systems Aplicação: Utilizado em sistemas de distribuição de cabos de energia, telecomunicações e automação, permitindo derivações horizontais compactas, ideal para instalações em espaços reduzidos.
Comp 766 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 97278 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva horizontal de 90° para eletrocalha, lisa ou perfurada Dimensões nominais: 75 mm (largura) x 50 mm (altura) Ângulo: 90° (mudança de direção no plano horizontal) Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 1,5 a 2,0 mm (dependendo do fabricante e da carga de cabos) Acabamento superficial: Galvanização eletrolítica (uso interno); Galvanização a fogo por imersão (uso externo ou ambientes agressivos); Pintura epóxi eletrostática (sob consulta) Fixação: União por parafusos, porcas e arruelas, compatíveis com o sistema de furação padronizado das eletrocalhas Configuração: Curva em “L” (90°), permitindo mudança de direção no plano horizontal; disponível em versão lisa (sem furos) ou perfurada (com furos para ventilação e leveza estrutural) Capacidade de carga: Compatível com eletrocalhas 75 x 50 mm, mantendo a integridade estrutural e a continuidade elétrica do sistema Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados); IEC 61537 (Cable trays and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas, de telecomunicações e automação, para mudança de direção em 90° no plano horizontal, garantindo organização dos cabos e preservação do raio de curvatura mínimo.
Comp 767 | Próprio | CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X100MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 063746 SBC 06/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Acessório de junção em cruz (horizontal) para eletrocalha Dimensões nominais: 200 x 100 mm (largura x altura da eletrocalha compatível) Material: Aço carbono SAE 1010/1020, com espessura típica de 1,9 a 2,65 mm (dependendo do fabricante e carga de cabos) Acabamento superficial: Zincagem eletrolítica ou a fogo (proteção anticorrosiva); Pintura epóxi eletrostática (sob consulta) Fixação: União por parafusos, porcas e arruelas sextavadas, compatíveis com a furação padrão das eletrocalhas Configuração: Formação em “+” (cruz), permitindo interligação de quatro eletrocalhas no mesmo plano horizontal Capacidade de carga: Compatível com o sistema de eletrocalha 200 x 100 mm, mantendo resistência mecânica e continuidade elétrica Grau de proteção: IP20 (uso interno; galvanização a fogo recomendada para ambientes externos ou agressivos) Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados); IEC 61537 (Cable trays and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas, de telecomunicações e automação para a distribuição de cabos em quatro direções, garantindo organização, resistência estrutural e continuidade do sistema de eletrocalhas.
Comp 768 | Próprio | TERMINAL 75 X 50 PARA ELETROCALHA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 12611 ORSE 05/23) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de acabamento para eletrocalha Dimensões nominais: Largura: 75 mm; Altura: 50 mm Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 0,90 a 1,25 mm (classe leve a média, variando conforme fabricante) Acabamento: Galvanização a fogo por imersão a quente (ABNT NBR 6323) – maior durabilidade contra corrosão; Zincagem eletrolítica – uso interno; Pintura epóxi eletrostática – opcional Formato: Tampa/fecho que permite o fechamento da extremidade da eletrocalha, protegendo os cabos e garantindo acabamento estético Fixação: Encaixe simples, podendo ser fixado com parafusos e porcas em flanges da eletrocalha Compatibilidade: Aplicável em eletrocalhas lisas ou perfuradas de 75 x 50 mm Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 – Eletrocalhas e acessórios; IEC 61537 – Cable tray systems and cable ladder systems Aplicação: Utilizado para encerrar trechos de eletrocalhas em instalações de energia, telecomunicações e automação, oferecendo proteção mecânica aos cabos contra poeira, objetos estranhos e danos externos.
Comp 785 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 25KA - 175V (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE 13150 - 05/2023) | Características Técnicas Tipo: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) modular Tensão nominal de operação (Un): 175 Vca Corrente de descarga nominal (In): 12,5 kA (8/20 µs) Corrente de descarga máxima (Imax): 25 kA (8/20 µs) Nível de proteção de tensão (Up): ≤ 1,0 kV (típico, dependendo do fabricante) Tecnologia: Varistor de óxido metálico (MOV) Número de polos: 1P, 2P ou 3P (conforme aplicação) Classe de ensaio: Classe II (IEC/EN 61643-11) – proteção contra surtos transitórios de manobra e descargas atmosféricas indiretas Tensão máxima contínua (Uc): 175 Vca Sinalização: Indicador visual de status (verde/vermelho) para funcionamento/falha Dispositivo de desconexão interna: Fusível térmico integrado para desconexão segura em fim de vida útil Montagem: Trilho DIN 35 mm (EN 60715) Material do corpo: Termoplástico autoextinguível, classe V0 (UL94) Normas aplicáveis: IEC/EN 61643-11 (Surge protective devices); ABNT NBR IEC 61643-1; ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR 5419 (Proteção contra descargas atmosféricas – SPDA) Aplicação: Proteção de equipamentos e circuitos elétricos contra surtos de tensão provenientes de descargas atmosféricas indiretas ou manobras na rede elétrica, em quadros de distribuição e sistemas residenciais, comerciais e industriais.
Comp 788 | Próprio | CANALETA PVC 50X50X2000M -(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC (05931) | 1. Características Técnicas Tipo: Canaleta de PVC rígido para passagem de cabos elétricos e de telecomunicações Dimensões: 50 x 50 mm (largura x altura) Comprimento padrão de barra: 2000 mm (2 metros) Material: PVC rígido, antichama, autoextinguível, resistente a impactos leves Cor padrão: Branco (outras cores sob consulta) Temperatura de operação: –5 °C a +60 °C Acabamento: Tampa removível de encaixe firme, lisa ou microtexturizada Grau de proteção: IP40 (uso interno) Fixação: Por parafusos com bucha, fita dupla face ou adesivo estrutural Acessórios compatíveis: Curva interna, curva externa, derivação em “T”, união de continuidade, tampas de extremidade Normas aplicáveis: ABNT NBR 15465 e IEC 61084-2-1 Aplicação: Utilizada para organização e proteção de cabos de energia, telefonia, dados, CFTV e automação em ambientes residenciais, comerciais e industriais leves, proporcionando acabamento limpo e seguro.
Comp 789 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SIURB:9006080) | 1. Características Técnicas Item: Barramento de cobre eletrolítico retangular Capacidade nominal de corrente: 800 A (em regime contínuo, temperatura ambiente de 35 °C, instalação em ambiente ventilado) Dimensões típicas: 1 1/4” (31,75 mm) x 1/4” (6,35 mm) Material: Cobre eletrolítico (Cu-ETP) – pureza ≥ 99,9% Condutividade elétrica: ≥ 100% IACS Resistividade elétrica: ≤ 0,01724 Ω·mm²/m Acabamento: Natural polido ou estanhado (opcional, recomendado para evitar oxidação e melhorar contato elétrico) Peso teórico: ~1,77 kg/m Norma aplicável: ASTM B152 / ABNT NBR 11841 Aplicação: Quadros de distribuição, painéis elétricos de média capacidade, sistemas de aterramento e interligações de disjuntores e barramentos de menor porte.
Comp 799 | Próprio | BRAÇO SUPORTE TIPO C (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 1201008430 AGESUL) | 1. Características Técnicas Tipo: Braço suporte tipo “C” para luminárias públicas Formato: Curvo em “C” com flange de fixação para poste Material: Aço carbono galvanizado a fogo (conforme NBR 6323) ou alumínio estrutural (sob consulta) Dimensões típicas: Comprimento útil: 1,50 m a 2,50 m Acabamento: Galvanização a fogo ou pintura eletrostática (quando especificado) Capacidade de carga: Até 15 kg (adequado para luminárias LED públicas de 50 W a 250 W) Norma aplicável: ABNT NBR 15129 (iluminação pública) / ABNT NBR 6323 Aplicação: Instalação e sustentação de luminárias em sistemas de iluminação pública, áreas externas industriais, estacionamentos e vias urbanas.
Comp 801 | Próprio | GANCHO OLHAL (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 4135 ORSE) | 1. Características Técnicas Tipo: Gancho com olhal (gancho de elevação com anel fixo) Formato: Corpo em aço forjado com ponta curva (gancho) e anel/olhal fechado para fixação em lingas, cabos ou correntes Material: Aço carbono forjado de alta resistência ou aço liga Tratamento superficial: Pintura epóxi, galvanização ou tratamento antiferrugem Fator de segurança: ≥ 5:1 (conforme normas de movimentação de cargas) Fechamento: Com trava de segurança em mola (opcional) Normas aplicáveis: EN 1677 (Componentes de elevação em corrente); ASME B30.10 (Hooks); NR-11 (Segurança em transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais) Aplicação: Utilizado em sistemas de içamento e movimentação de cargas, fixação de cabos de aço, lingas e correntes em guindastes, talhas e sistemas de transporte.
Comp 803 | Próprio | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA | 1. Características Técnicas Tipo: Pára-raios de distribuição de óxido de zinco (ZnO), sem centelhador Classe de tensão: 12 kV (para redes de distribuição em 7,97/13,8 kV) Corrente de descarga nominal: 10 kA (onda 8/20 μs) Tensão contínua máxima (MCOV): ~9,6 kV (típico, conforme fabricante) Nível de proteção (tensão residual): ≤ 35 kV (impulso atmosférico 8/20 μs) Material do corpo: Porcelana vitrificada ou polímero em silicone de alta resistência UV e à poluição; Núcleo interno constituído por blocos de óxido de zinco de alta energia Resistência mecânica: ≥ 5 kN (esforço de flexão) Isolação: Hidrofóbica, resistente a intempéries, poluição industrial e ambientes salinos Normas aplicáveis: IEC 60099-4 (Metal-oxide surge arresters without gaps); ABNT NBR 7286 (Pára-raios de óxido metálico para sistemas de até 36,2 kV); IEEE C62.11 (Surge arresters for AC power circuits) Instalação: Montado em poste ou estrutura de rede aérea de média tensão, entre condutor fase e terra; fixação com suporte metálico e conector para aterramento Aplicação: Proteção de transformadores de distribuição, equipamentos e redes aéreas de 13,8 kV contra surtos de manobra e descargas atmosféricas indiretas, aumentando a confiabilidade do sistema.
Comp 81 | Próprio | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO 300 MM - (COMPOSIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO 72315 SINAPI 01/2020 ) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal aéreo metálico para fixação de cabos e condutores Comprimento nominal: 300 mm Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Tratamento anticorrosivo: Galvanização a fogo por imersão a quente (ABNT NBR 6323), espessura mínima de zinco ≥ 65 µm, garantindo alta resistência contra oxidação e intempéries Formato: Peça metálica linear, utilizada como ponto de conexão/terminação aérea de cabos de aço, cabos elétricos ou condutores de sistemas de suporte Fixação: Furos ou presilhas para conexão em estruturas de aço, postes ou suportes metálicos Resistência mecânica: Dimensionado para suportar esforços de tração típicos de linhas aéreas de baixa/média tensão ou cabos de sustentação Acabamento: Superfície galvanizada brilhante, bordas reforçadas para maior rigidez e segurança Normas aplicáveis: ABNT NBR 6323 – Galvanização por imersão a quente; ABNT NBR 14744 – Estruturas metálicas para postes e suportes de iluminação; ABNT NBR 5410 / NBR 5419 – Instalações elétricas e SPDA (quando aplicável) Aplicação: Utilizado como acessório de fixação e terminação aérea em redes elétricas, estruturas metálicas, iluminação pública, telecomunicações e sistemas de aterramento, garantindo robustez e durabilidade em ambiente externo.
Comp 82 | Próprio | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 3/4"X1/4" (REF.: TEL-775 - TERMOTÉCNICA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1. Características Técnicas Tipo: Barra chata de alumínio eletrotécnico retangular Dimensões: 3/4" (19,05 mm) x 1/4" (6,35 mm) Material: Alumínio eletrotécnico (liga EC – 1350) – pureza ≥ 99,5% Condutividade elétrica: ≥ 61% IACS Resistividade elétrica: ≤ 0,02826 Ω·mm²/m Acabamento: Natural polido ou estanhado (opcional) Peso teórico: ~0,32 kg/m Norma aplicável: ASTM B236 / ABNT NBR 7000 Aplicação: Barramentos em quadros de distribuição, painéis elétricos, sistemas de aterramento e conexões de baixa e média tensão onde se busca redução de peso e custo em relação ao cobre.
Comp 823 | Próprio | SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA AGETOP CIVIL COD: 072367 08/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Suporte metálico para fixação de duas luminárias públicas tipo pétala Configuração: Braço duplo, simétrico ou em “V”, projetado para receber 2 pétalas/luminárias de iluminação pública em poste único Material: Aço carbono SAE 1010/1020, tubo estrutural de seção circular Tratamento anticorrosivo: Galvanização a fogo por imersão (NBR 6323), camada mínima de zinco ≥ 65 µm; pintura epóxi eletrostática opcional para acabamento estético e proteção extra Comprimento de cada braço: 1,5 m (padrão – pode variar conforme projeto) Diâmetro da base: 60 a 76 mm (para acoplamento em poste metálico ou de concreto) Diâmetro do topo: 48 a 60 mm (compatível com luminárias públicas tipo pétala) Inclinação: 5° a 15° em relação à horizontal, permitindo melhor distribuição do fluxo luminoso nas duas direções da via Fixação: Abraçadeiras metálicas com parafusos galvanizados ou flange acoplada ao topo do poste Resistência mecânica: Dimensionado conforme ABNT NBR 6123 (ações do vento), suportando até 2 luminárias LED tipo pétala (20 kg cada) e área projetada de até 0,4 m² Normas aplicáveis: ABNT NBR 14744 (Postes metálicos para iluminação pública); ABNT NBR 6323 (Galvanização por imersão a quente); ABNT NBR 5101 (Iluminação pública – requisitos gerais) Aplicação: Instalação de duas luminárias públicas tipo pétala, em postes de aço, concreto ou fibra, para iluminação de avenidas largas, cruzamentos, praças e áreas externas que necessitem de cobertura luminosa em sentidos opostos.
Comp 824 | Próprio | SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA AGETOP CIVIL COD: 072366 08/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Suporte metálico para fixação de luminária pública tipo pétala (um conjunto) Configuração: Braço simples, reto ou curvo, projetado para receber 1 pétala/luminária de iluminação pública Material: Aço carbono SAE 1010/1020, tubo estrutural de seção circular Tratamento anticorrosivo: Galvanização a fogo por imersão (NBR 6323), com espessura mínima de zinco ≥ 65 µm; pintura epóxi eletrostática opcional Comprimento: 1,5 m (padrão – pode variar conforme projeto) Diâmetro na base: 60 a 76 mm (para acoplamento em poste metálico ou de concreto) Diâmetro no topo: 48 a 60 mm (adequado para fixação da luminária pública tipo pétala) Inclinação: 5° a 15° em relação à horizontal, para melhor distribuição do facho luminoso Fixação: Abraçadeiras metálicas com parafusos em aço galvanizado ou flange de acoplamento ao poste Resistência mecânica: Dimensionado conforme ABNT NBR 6123 (ações do vento), suportando luminária LED tipo pétala de até 20 kg e área projetada de até 0,2 m² Normas aplicáveis: ABNT NBR 14744 (Postes metálicos para iluminação pública); ABNT NBR 6323 (Galvanização por imersão a quente); ABNT NBR 5101 (Iluminação pública – requisitos gerais) Aplicação: Utilizado para instalação de luminária pública tipo pétala (LED ou descarga) em postes de aço, concreto ou fibra, em vias urbanas, rodovias, praças e estacionamentos.
Comp 825 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 150 MM², 0,6/1KV ( REFERENCIA: SINAPI COD 92996 09/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Cabo elétrico de potência, unipolar, isolado em HEPR (XLPE) Condutor: Cobre eletrolítico nu, classe 2 (encordoamento rígido) ou classe 5 (flexível), conforme ABNT NBR NM 280 Seção nominal: 150 mm² Tensão nominal: 0,6/1,0 kV (CA até 1.000 V / CC até 1.500 V) Isolação: HEPR (borracha etileno-propileno reticulada), equivalente ao XLPE, com excelentes propriedades dielétricas e térmicas Temperatura de operação: Contínua: até 90 °C Sobrecarga: até 130 °C Curto-circuito: até 250 °C (≤ 5 s) Raio mínimo de curvatura: 12 x diâmetro externo do cabo Resistência elétrica do condutor (20 °C): ≤ 0,124 Ω/km Normas aplicáveis: ABNT NBR 7286 (cabos isolados com HEPR para 0,6/1 kV) e ABNT NBR NM 280 (classes de encordoamento) Aplicação: Alimentação e distribuição de energia em redes de baixa tensão, instalações industriais, comerciais e em painéis elétricos que exigem maior robustez, resistência térmica e mecânica em comparação aos cabos isolados em PVC.
Comp 826 | Próprio | TERMINAL DECOMPOSIÇÃORESSÃO PARA CABO DE 10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 7923 ORSE 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de compressão tubular (olhal) para cabos elétricos Seção nominal do cabo: 10 mm² Material: Cobre eletrolítico de alta condutividade, estanhado para maior resistência à corrosão e oxidação Formato: Tubular com olhal (olho circular) para fixação com parafuso ou borne Fixação do cabo: Compressão mecânica (crimpagem com alicate hidráulico ou mecânico adequado) Furação do olhal: Compatível com parafusos M6 ou M8 (dependendo do modelo/fabricante) Temperatura de operação: –20 °C a +105 °C Tensão nominal de trabalho: Até 0,6/1 kV (baixa tensão) – podendo ser usado em média tensão conforme norma e fabricante Acabamento: Estanhado por galvanoplastia, garantindo proteção contra oxidação e durabilidade em ambientes agressivos Normas aplicáveis: ABNT NBR 5280 – Terminais e conectores de cobre; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; IEC 61238-1 – Conectores de compressão para cabos de energia Aplicação: Utilizado em terminações de cabos elétricos de 10 mm² em disjuntores, barramentos, quadros de distribuição, contatores e sistemas de aterramento, garantindo baixa resistência de contato, alta durabilidade e segurança elétrica.
Comp 827 | Próprio | TERMINAL DECOMPOSIÇÃORESSÃO PARA CABO DE 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 7923 ORSE 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de compressão tubular (olhal) para cabos elétricos Seção nominal do cabo: 16 mm² Material: Cobre eletrolítico de alta condutividade (≥ 99,9%) Acabamento: Estanhado por galvanoplastia, garantindo maior resistência à oxidação e à corrosão Formato: Tubular com olhal (olho circular) para fixação em barramentos, disjuntores, contatores e bornes Fixação do cabo: Compressão mecânica (crimpagem com alicate de compressão mecânico ou hidráulico, conforme a bitola) Furação do olhal: Compatível com parafusos M6 ou M8 (dependendo do modelo/fabricante) Temperatura de operação: –20 °C a +105 °C Tensão nominal de trabalho: Até 0,6/1 kV (baixa tensão) – podendo ser utilizado em média tensão, conforme fabricante e norma aplicável Normas aplicáveis: ABNT NBR 5280 – Terminais e conectores de cobre; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; IEC 61238-1 – Conectores de compressão para cabos de energia Aplicação: Utilizado em terminações de cabos elétricos de 16 mm² em quadros de distribuição, disjuntores, contatores, barramentos, transformadores e sistemas de aterramento, assegurando baixa resistência de contato, maior segurança elétrica e durabilidade da instalação.
Comp 828 | Próprio | TERMINAL DECOMPOSIÇÃORESSÃO PARA CABO DE 25 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 7923 ORSE 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de compressão tubular (olhal) para cabos elétricos Seção nominal do cabo: 25 mm² Material: Cobre eletrolítico de alta condutividade (pureza ≥ 99,9%) Acabamento: Estanhado por galvanoplastia, proporcionando maior resistência contra oxidação e corrosão, inclusive em ambientes agressivos Formato: Tubular com olhal (olho circular) para fixação em barramentos, disjuntores, contatores e bornes elétricos Fixação do cabo: Compressão mecânica (crimpagem com alicate mecânico ou hidráulico adequado à bitola) Furação do olhal: Compatível com parafusos M8 ou M10 (dependendo do modelo/fabricante) Temperatura de operação: –20 °C a +105 °C Tensão nominal de trabalho: Até 0,6/1 kV (baixa tensão) – podendo ser utilizado em média tensão, conforme homologação do fabricante Normas aplicáveis: ABNT NBR 5280 – Terminais e conectores de cobre; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; IEC 61238-1 – Conectores de compressão para cabos de energia Aplicação: Utilizado em terminações de cabos de 25 mm² em quadros de distribuição, disjuntores, contatores, transformadores, barramentos e sistemas de aterramento, garantindo conexão segura, baixa resistência de contato e alta durabilidade da instalação elétrica.
Comp 829 | Próprio | TERMINAL DECOMPOSIÇÃORESSÃO PARA CABO DE 95 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 7923 ORSE 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de compressão tubular (olhal) para cabos elétricos Seção nominal do cabo: 95 mm² Material: Cobre eletrolítico de alta condutividade (pureza ≥ 99,9%) Acabamento: Estanhado por galvanoplastia, garantindo maior resistência contra oxidação e corrosão, inclusive em ambientes agressivos Formato: Tubular com olhal (olho circular), projetado para fixação em barramentos, disjuntores, contatores, transformadores e conexões elétricas Fixação do cabo: Compressão mecânica (crimpagem com alicate hidráulico apropriado para cabos de 95 mm²) Furação do olhal: Compatível com parafusos M10, M12 ou M16 (dependendo do fabricante/modelo) Temperatura de operação: –20 °C a +105 °C Tensão nominal de trabalho: Até 0,6/1 kV (baixa tensão) – podendo ser utilizado em média tensão conforme norma e fabricante Normas aplicáveis: ABNT NBR 5280 – Terminais e conectores de cobre; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; IEC 61238-1 – Conectores de compressão para cabos de energia Aplicação: Utilizado em terminações de cabos de 95 mm² em quadros de distribuição, barramentos, disjuntores, contatores, transformadores e sistemas de aterramento, garantindo baixa resistência de contato, alta durabilidade e segurança elétrica.
Comp 830 | Próprio | TERMINAL DECOMPOSIÇÃORESSÃO PARA CABO DE 150 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 7923 ORSE 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de compressão tubular (olhal) para cabos elétricos Seção nominal do cabo: 150 mm² Material: Cobre eletrolítico de alta condutividade (pureza ≥ 99,9%) Acabamento: Estanhado por galvanoplastia, garantindo resistência à corrosão e oxidação, inclusive em ambientes agressivos Formato: Tubular com olhal (olho circular) para fixação em barramentos, disjuntores e conexões elétricas Fixação do cabo: Compressão mecânica (crimpagem com alicate hidráulico específico para a bitola) Furação do olhal: Compatível com parafusos M10, M12 ou M16 (dependendo do modelo/fabricante) Temperatura de operação: –20 °C a +105 °C Tensão nominal de trabalho: Até 0,6/1 kV (baixa tensão) – podendo ser usado em média tensão conforme especificação do fabricante Normas aplicáveis: ABNT NBR 5280 – Terminais e conectores de cobre; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; IEC 61238-1 – Conectores de compressão para cabos de energia Aplicação: Utilizado em terminações de cabos elétricos de 150 mm² em barramentos, disjuntores, contatores, chaves, transformadores e quadros de distribuição, garantindo baixa resistência de contato, alta durabilidade e confiabilidade elétrica.
Comp 831 | Próprio | TERMINAL DECOMPOSIÇÃORESSÃO PARA CABO DE 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 7923 ORSE 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de compressão tubular (olhal) para cabos elétricos Seção nominal do cabo: 35 mm² Material: Cobre eletrolítico de alta condutividade (≥ 99,9%) Acabamento: Estanhado por galvanoplastia, garantindo maior resistência contra oxidação e corrosão, inclusive em ambientes agressivos Formato: Tubular com olhal (olho circular), projetado para fixação em barramentos, disjuntores, contatores e bornes Fixação do cabo: Compressão mecânica (crimpagem com alicate hidráulico ou mecânico apropriado) Furação do olhal: Compatível com parafusos M8, M10 ou M12 (dependendo do modelo/fabricante) Temperatura de operação: –20 °C a +105 °C Tensão nominal de trabalho: Até 0,6/1 kV (baixa tensão) – podendo ser usado em média tensão conforme especificação do fabricante Normas aplicáveis: ABNT NBR 5280 – Terminais e conectores de cobre; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; IEC 61238-1 – Conectores de compressão para cabos de energia Aplicação: Utilizado em terminações de cabos de 35 mm² em quadros de distribuição, barramentos, disjuntores, transformadores, contatores e sistemas de aterramento, garantindo baixa resistência de contato, alta durabilidade e segurança elétrica.
Comp 832 | Próprio | TERMINAL DECOMPOSIÇÃORESSÃO PARA CABO DE 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 7923 ORSE 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de compressão tubular (olhal) para cabos elétricos Seção nominal do cabo: 70 mm² Material: Cobre eletrolítico de alta condutividade (pureza ≥ 99,9%) Acabamento: Estanhado por galvanoplastia, garantindo resistência contra oxidação e corrosão, inclusive em ambientes agressivos Formato: Tubular com olhal (olho circular), projetado para fixação em barramentos, disjuntores, contatores, transformadores e conexões elétricas Fixação do cabo: Compressão mecânica (crimpagem com alicate hidráulico apropriado para 70 mm²) Furação do olhal: Compatível com parafusos M8, M10 ou M12 (dependendo do modelo/fabricante) Temperatura de operação: –20 °C a +105 °C Tensão nominal de trabalho: Até 0,6/1 kV (baixa tensão) – podendo ser utilizado em média tensão conforme especificação do fabricante Normas aplicáveis: ABNT NBR 5280 – Terminais e conectores de cobre; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; IEC 61238-1 – Conectores de compressão para cabos de energia Aplicação: Utilizado em terminações de cabos elétricos de 70 mm² em barramentos, quadros de distribuição, painéis elétricos, disjuntores, contatores, transformadores e sistemas de aterramento, garantindo baixa resistência de contato, segurança elétrica e durabilidade da conexão.
Comp 833 | Próprio | TERMINAL DECOMPOSIÇÃORESSÃO PARA CABO DE 120 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 7923 ORSE 05/2023) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal de compressão tubular (olhal) para cabos elétricos Seção nominal do cabo: 120 mm² Material: Cobre eletrolítico de alta condutividade (pureza ≥ 99,9%) Acabamento: Estanhado por galvanoplastia, garantindo maior resistência contra oxidação e corrosão, inclusive em ambientes agressivos Formato: Tubular com olhal (olho circular) para fixação com parafuso ou borne em barramento Fixação do cabo: Compressão mecânica (crimpagem com alicate hidráulico adequado à bitola) Furação do olhal: Compatível com parafusos M10 ou M12 (dependendo do modelo/fabricante) Temperatura de operação: –20 °C a +105 °C Tensão nominal de trabalho: Até 0,6/1 kV (baixa tensão) – podendo ser utilizado em média tensão conforme homologação do fabricante Normas aplicáveis: ABNT NBR 5280 – Terminais e conectores de cobre; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; IEC 61238-1 – Conectores de compressão para cabos de energia Aplicação: Utilizado em terminações de cabos elétricos de 120 mm² em barramentos, disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores e quadros de distribuição, garantindo conexão elétrica confiável, baixa resistência de contato e segurança operacional.
Comp 843 | Próprio | VERGALHÃO LISO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO RE-BAR 3/8´ (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA:CPOS 36.20.010 09/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Vergalhão liso em barra redonda de aço galvanizado a fogo Diâmetro nominal: 3/8" (≈ 9,52 mm) Seção transversal: ~71 mm² Comprimento padrão: 6 m (pode variar conforme fabricante e necessidade do projeto) Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Tratamento anticorrosivo: Galvanização a fogo por imersão a quente (ABNT NBR 6323), camada mínima de zinco ≥ 65 µm, garantindo alta durabilidade contra oxidação e intempéries Acabamento: Superfície brilhante galvanizada, bordas lisas, sem nervuras Propriedades mecânicas (típicas para aço classe CA-25/CA-50): Limite de escoamento: ≥ 250–500 MPa Resistência à tração: ≥ 500–600 MPa Alongamento mínimo: 10–14% Normas aplicáveis: ABNT NBR 7480, ABNT NBR 6323 e ABNT NBR 8800 (Estruturas de aço e mistas de aço e concreto) Aplicação: Utilizado em sistemas de aterramento (SPDA), equipotencialização, estruturas metálicas, serralheria, suportes e reforços, oferecendo alta resistência mecânica e durabilidade contra corrosão em ambientes externos e agressivos.
Comp 846 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Material da Caixa: Chapa de aço carbono galvanizado, espessura mínima 1,5mm Tipo de Montagem: Embutir Dimensões: 580x400x200mm (AxLxP) Pintura: Epóxi eletrostática, cor RAL 7032 (cinza claro) ou conforme especificado Grau de Proteção: IP54 (interno) / IP54 (externo) Classe de Isolamento: Classe I Temperatura de Operação: -5°C a +40°C Umidade Relativa Máxima: 95% (não condensante) Tensão Nominal: 220/127V ou 380/220V - 60Hz Barramento Principal: Trifásico em cobre eletrolítico, capacidade 150A Barramento Neutro: Capacidade 150A, independente Barramento Terra: Capacidade 150A, independente Quantidade de Disjuntores: 30 disjuntores DIN Espaço para Ampliação: 20% além da capacidade inicial Componentes Internos: Trilhos DIN; Barramentos de cobre; Terminais de Conexão para entrada e saída; Identificação; Aterramento.
Comp 848 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 3/4", INSTALADO NO PISO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FDE 16.20.113 - 04/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto flexível corrugado em PVC Diâmetro Nominal (DN): 25 mm (3/4”) Material: Policloreto de vinila (PVC) antichama e livre de halogênio Tipo de Parede: Corrugada, com resistência adequada para instalação embutida em piso Cor Padrão: Amarela (utilizada para circuitos elétricos de baixa tensão, conforme norma) Classe de Resistência: Reforçado – resistência mínima de 750 N/5 cm Temperatura de Operação: De -5 °C a +60 °C Raio Mínimo de Curvatura: 6 × diâmetro externo Compatibilidade: Conectores, luvas e caixas de passagem padrão DN 25 mm Fixação: Embutido em piso, protegido por camada de concreto ou argamassa, conforme ABNT NBR 5410 Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos corrugados) / ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção de condutores elétricos em circuitos terminais embutidos em piso, garantindo isolamento, segurança mecânica e durabilidade da instalação elétrica em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais
Comp 852 | Próprio | ISOLADOR PEDESTAL PORCELANA CLASSE 15KV (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 061229 12/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Isolador pedestal de porcelana para média tensão Classe de tensão: 15 kV (13,8 kV – classe 15 kV) Material: Porcelana vitrificada, de alta rigidez dielétrica, com superfície esmaltada (acabamento marrom ou cinza) Terminal superior: Rosca, furação ou base metálica para fixação de barramentos e conexões elétricas Terminal inferior/base: Metálica galvanizada a fogo ou em aço inox, com furação para fixação em estruturas metálicas ou de concreto Esforço mecânico suportado: ≥ 5 kN (dependendo do modelo/fabricante) Rigidez dielétrica: Frequência industrial: ≥ 35 kV (1 min); Impulso atmosférico (BIL): ≥ 95 kV Normas aplicáveis: ABNT NBR 5032 (Isoladores de porcelana para sistemas elétricos); IEC 60168 (Ensaios em isoladores de porcelana/vidro); IEC 60137 (Isoladores para alta e média tensão) Aplicação: Instalação em subestações e painéis de média tensão, utilizado como suporte e isolação de barramentos, conexões e equipamentos energizados em sistemas de até 15 kV.
Comp 854 | Próprio | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM PINTURA REFLETIVA "PERIGO ALTA TENSÃO" (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 36.20.284 CPOS/CDHU) | 1. Características Técnicas Tipo: Placa de advertência de segurança elétrica Mensagem: “PERIGO – ALTA TENSÃO” Material: Chapa de alumínio rígido, espessura típica 1,0 a 1,5 mm Acabamento superficial: Pintura refletiva de alta durabilidade (vinil refletivo classe I ou II, ou pintura eletrostática com película protetiva) Cores (conforme norma): Fundo branco refletivo; Faixa vermelha com a palavra PERIGO em branco; Texto ALTA TENSÃO em preto; Símbolo de raio em amarelo e preto Dimensões típicas: 300 x 200 mm; 400 x 300 mm Fixação: Furos para parafusos/cintas ou adesivo de alta aderência Durabilidade: ≥ 5 anos em ambiente externo (resistente a intempéries, radiação UV e abrasão) Normas aplicáveis: NR-10 (Segurança em instalações elétricas); NBR 13434 (Sinalização de segurança contra incêndio e pânico); NBR 7195 (Cores para segurança); ISO 3864 (Símbolos gráficos de segurança) Aplicação: Instalação em subestações, salas elétricas, cabines, painéis e áreas energizadas, para alertar trabalhadores e terceiros sobre riscos de choque elétrico e alta tensão, atendendo às exigências de segurança do trabalho.
Comp 855 | Próprio | TAPETE DE BORRACHA DE 100X100X0,5 CM | 1. Características Técnicas Tipo: Tapete de borracha isolante/mecânico Dimensões nominais: Comprimento: 100 cm; Largura: 100 cm; Espessura: 0,5 cm (5 mm) Material: Borracha natural ou composta (SBR/EPDM), de alta resistência mecânica e elétrica Acabamento superficial: Textura antiderrapante (lisa, estriada ou em moeda, dependendo do fabricante); Bordas retas ou bisotadas Dureza (Shore A): 65 ± 5 (valor típico) Resistência à tração: ≥ 3 MPa Alongamento na ruptura: ≥ 250% Resistência dielétrica: ≥ 30 kV/mm (conforme norma) Classe de tensão: até 36,2 kV (quando classificado como tapete isolante para subestações e painéis) Temperatura de operação: –20 °C a +70 °C Normas aplicáveis: ABNT NBR 16384 – Tapete isolante de borracha (segurança em eletricidade); NR-10 – Segurança em instalações elétricas; IEC 61111 – Tapetes isolantes de borracha Aplicação: Utilizado como superfície de proteção em áreas elétricas (subestações, painéis, QGBT), além de uso geral em ambientes industriais e comerciais para isolamento elétrico, proteção mecânica, redução de vibração e segurança contra escorregamento.
Comp 857 | Próprio | BUCHA DE PASSAGEM INTERNA 15 KV - (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 90140238 SIURB 07/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Bucha de passagem interna para equipamentos elétricos de média tensão Tensão nominal: 15 kV (classe 15 kV – 95 kV BIL) Corrente nominal: 200 A a 630 A (dependendo do modelo) Frequência nominal: 50/60 Hz Material isolante: Porcelana vitrificada ou resina epóxi cicloalifática (conforme aplicação) Material condutor: Cobre eletrolítico estanhado ou liga de cobre Acabamento: Superfície vitrificada (porcelana) ou lisa (resina epóxi), resistente a descargas parciais Grau de proteção: IP54 Normas aplicáveis: ABNT NBR 10631 – Buchas para transformadores de potência Aplicação: Utilizada como elemento de passagem e isolação em transformadores, cubículos de média tensão, disjuntores e painéis, permitindo a conexão entre condutores internos e externos de forma segura.
Comp 865 | Próprio | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO 350 MM - (COMPOSIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO 72315 SINAPI 01/2020 ) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal aéreo metálico para fixação de cabos e condutores Comprimento nominal: 350 mm Material: Aço carbono SAE 1010/1020, perfilado ou barra maciça, conforme aplicação Tratamento anticorrosivo: Galvanização a fogo por imersão a quente (ABNT NBR 6323), com espessura mínima de zinco ≥ 65 µm, garantindo alta durabilidade contra oxidação e intempéries Formato: Elemento linear metálico destinado a terminações e conexões aéreas de cabos de aço, condutores elétricos ou sistemas de sustentação Fixação: Furos ou presilhas para conexão em postes, estruturas metálicas ou suportes técnicos Resistência mecânica: Dimensionado para suportar esforços de tração de cabos em linhas aéreas (elétricas ou de telecomunicações), iluminação pública ou SPDA Acabamento: Superfície galvanizada brilhante, com bordas reforçadas para maior resistência estrutural Normas aplicáveis: ABNT NBR 6323 – Revestimento de zinco por imersão a quente; ABNT NBR 14744 – Estruturas metálicas para iluminação pública; ABNT NBR 5410 / NBR 5419 – Instalações elétricas e SPDA (quando aplicável) Aplicação: Utilizado em terminações aéreas de cabos e condutores em sistemas elétricos, iluminação pública, telecomunicações e aterramento (SPDA), oferecendo robustez, segurança e durabilidade em ambiente externo.
Comp 866 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA SOBREPOR EXTERNA, COM 1 LÂMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA SINAPI COD. 97607 09/2024)) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária arandela de sobrepor para uso externo Fonte luminosa: 1 lâmpada LED integrada ou substituível, 24 W Fluxo luminoso: ~2.400 lm (equivalente a fluorescente de 50 W) Tonalidade da luz: Branco frio (≈ 6000 K), neutro (≈ 4000 K) ou quente (≈ 3000 K), conforme especificação Eficiência luminosa: 95–105 lm/W Tensão de alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Fator de potência: ≥ 0,90 Vida útil: ≥ 25.000 h Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Corpo: Alumínio injetado ou aço tratado com pintura epóxi anticorrosiva Difusor: Policarbonato leitoso ou vidro temperado, resistente a UV e impactos Grau de proteção: IP65 (à prova de poeira e jatos d’água) – uso externo Classe de isolação: Classe II (não necessita aterramento) Reator: Não aplicável (driver LED integrado) Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); ABNT NBR 15129 (Iluminação de ambientes); IEC 62722 (Performance de luminárias LED) Aplicação: Instalação em fachadas, corredores externos, jardins, varandas, muros e áreas externas cobertas ou descobertas, oferecendo iluminação funcional e decorativa com alta durabilidade.
Comp 867 | Próprio | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL TP 500VA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | 1. Características Técnicas Tipo: Transformador de Potencial (TP) – Medição/Proteção Potência nominal: 500 VA Número de fases: Trifásico Frequência nominal: 60 Hz Classe de tensão: 15 kV (8,7/15 kV – sistemas de 13,8 kV) Tensão primária (entrada): 13,8 kV (fase-fase ou fase-terra, conforme especificação) Tensão secundária (saída): 115 V / 120 V (padrão para medição e proteção) – outras relações sob consulta Classe de exatidão: 0,3; 0,6 ou 1,0 (dependendo da aplicação – faturamento, proteção ou supervisão) Meio isolante: resina epóxi, óleo isolante ou SF6 (dependendo da tecnologia e fabricante) Nível de isolamento suportável: Tensão de impulso atmosférico (BIL): ≥ 95 kV Tensão suportável à frequência industrial: ≥ 35 kV (1 min) Ligação: Conexão trifásica (estrela ou delta, conforme projeto) Bornes secundários em caixa de terminais blindada e aterrada Normas aplicáveis: ABNT NBR 6856 – Transformadores de Potencial; IEC 61869-3 – Instrument Transformers – Voltage Transformers; IEEE C57.13 – Instrument Transformers Instalação: Montagem em interior de cubículo de medição/proteção ou em pátio de subestação Base metálica com pontos de fixação Conexão primária por isoladores de porcelana ou polímero Aplicação: Usado em sistemas de medição e proteção em redes de média tensão (13,8 kV), possibilitando a redução da tensão primária para níveis seguros de medidores, relés e equipamentos de supervisão, garantindo precisão e segurança operacional.
Comp 871 | Próprio | PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 83641 SINAPI 01/2015) | 1. Características Técnicas Tipo: Pára-raios de distribuição – tecnologia de válvula (ZnO – Óxido de Zinco, sem centelhador) Classe de tensão: 15 kV (8,7/15 kV – sistemas de 13,8 kV) Corrente de descarga nominal: 5 kA (onda 8/20 μs) Nível de proteção (tensão residual): ~ 40 kV (valor típico para onda de impulso) Tensão contínua máxima (MCOV): 12 kV (valor típico) Material do corpo: Porcelana vitrificada ou polímero (silicone) com alta resistência UV e poluição; Internamente composto por blocos de óxido de zinco de alta energia Resistência mecânica: ≥ 5 kN (dependendo da execução e fabricante) Normas aplicáveis: IEC 60099-4 (Metal-oxide surge arresters without gaps); ABNT NBR 7286 (Pára-raios de óxido metálico para sistemas de até 36,2 kV); IEEE C62.11 (Surge arresters for AC power circuits) Instalação: Montagem em poste ou estrutura metálica, conectado entre fase e terra, com terminal superior para cabo condutor e base metálica para aterramento Aplicação: Proteção de equipamentos e redes de distribuição de média tensão (13,8 kV), evitando danos causados por surtos de manobra e descargas atmosféricas, garantindo maior confiabilidade ao sistema elétrico.
Comp 875 | Próprio | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR TRIFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CAERN CÓD.1060026 05/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Caixa de proteção para medidor de energia elétrica trifásico – modelo de embutir Função: Abrigar e proteger medidores de energia trifásicos em instalações de baixa tensão, garantindo segurança, vedação e durabilidade Material da caixa: Aço carbono com pintura epóxi, alumínio ou policarbonato/termoplástico de alta resistência (dependendo do fabricante e concessionária) Dimensões típicas: 500 x 350 x 200 mm (ou conforme padrão da concessionária) Porta: Com visor transparente em policarbonato ou acrílico para leitura do medidor sem abertura da caixa Grau de proteção: IP54 a IP65 (adequado para áreas internas ou externas) Fechamento: Fechadura tipo triangular ou segredo padrão da concessionária de energia elétrica Ventilação: Filtros ou respiros laterais (quando exigido) Fixação: Para embutir em parede ou alvenaria, com garras ou suportes adequados Capacidade: 1 medidor trifásico + bornes de conexão + disjuntor de proteção (dependendo do modelo) Normas aplicáveis: ABNT NBR 15820 e ABNT NBR IEC 62208 (Caixas vazias para conjuntos de manobra e comando) Normas específicas da concessionária de energia local (padrão de entrada de energia) Aplicação: Utilizada para proteção e instalação de medidores trifásicos em entradas de energia de edificações residenciais multifamiliares, comerciais e industriais, garantindo segurança contra violação, intempéries e acesso não autorizado.
Comp 882 | Próprio | ELETROCALHA ARAMADA AI304 100x54MM (REFERÊNCIA: SBC 063566 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletrocalha aramada (bandeja de cabos em tela metálica). Função: Suporte, organização e direcionamento de cabos elétricos, de dados, telefonia e fibra óptica em instalações aparentes (sobrepostas ou suspensas). Material: Aço Inoxidável AISI 304 (ou Inox 304). Este material oferece excelente resistência à corrosão, sendo ideal para ambientes agressivos, industriais, alimentícios, hospitalares ou litorâneos, onde o aço galvanizado comum oxidaria. Dimensões (L x A): 100 x 54 mm (Largura x Altura). Construção: Formato de tela ou cesto, composto por fios de aço soldados, que proporcionam leveza, ventilação superior e facilidade de derivação em qualquer ponto da calha. Acabamento: Polido ou eletropolido, característico do aço inoxidável. Instalação: Instalação suspensa por meio de pendurais (barras roscadas), suportes de parede tipo mão francesa, ou bandejas fixas. A facilidade de corte e dobra no local permite ajustes precisos sem a necessidade de peças de curva pré-fabricadas. Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61537 (Sistemas de bandejas de cabos e sistemas de eletrocalhas para instalações elétricas). ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão - para a parte de instalação e aterramento do sistema). ASTM A240 / A276 (Normas técnicas para o material aço inoxidável 304).
Comp 883 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA , GALVANIZADA A FOGO, COM LARGURA DE 100MM. (REFERÊNCIA: CPOS/CDHU 38.22.620 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Tampa de encaixe para eletrocalha Largura nominal: 100 mm Comprimento padrão: 3.000 mm (3 m, podendo variar conforme fabricante) Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 0,90 a 1,25 mm (conforme projeto e fabricante) Tratamento anticorrosivo: Galvanização a fogo por imersão a quente (NBR 6323), garantindo alta durabilidade contra oxidação e intempéries Fixação: Sistema de encaixe rápido, podendo utilizar parafusos ou presilhas metálicas para travamento seguro Acabamento: Superfície galvanizada brilhante, com bordas reforçadas para maior resistência mecânica Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Eletrocalhas e acessórios); IEC 61537 (Cable tray systems and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em conjunto com eletrocalha galvanizada de 100 mm de largura, para fechamento superior, proteção mecânica e contra sujeira, poeira e respingos em instalações elétricas, de telecomunicações e automação.
Comp 884 | Próprio | CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM. (REFERÊNCIA: EMOP 15.018.0688-0) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva vertical interna de 90° para eletrocalha, lisa ou perfurada Dimensões nominais: 50 mm (largura) x 50 mm (altura) Ângulo: 90° (mudança de direção no plano vertical – interna) Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 1,2 a 1,5 mm (dependendo do fabricante e da carga de cabos) Acabamento superficial: Galvanização eletrolítica (uso interno); Galvanização a fogo por imersão (uso externo/ambientes agressivos); Fixação: União por parafusos, porcas e arruelas sextavadas, compatíveis com a furação padrão da eletrocalha Configuração: Curva em “L” vertical interna, projetada para mudança de nível da eletrocalha em 90° no plano vertical, sem comprometer o raio mínimo de curvatura dos cabos; disponível em versão lisa (sem furos) ou perfurada (com furos para ventilação e redução de peso) Capacidade de carga: Compatível com sistemas de eletrocalha 50 x 50 mm, garantindo robustez estrutural e continuidade elétrica Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados); IEC 61537 (Cable trays and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas, de telecomunicações e automação, para desviar cabos em 90° no plano vertical (interna), mantendo organização, integridade e estética da infraestrutura.
Comp 885 | Próprio | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM. (REFERÊNCIA: EMOP 15.018.0630-0) | 1. Características Técnicas Tipo: Curva vertical externa de 90° para eletrocalha, lisa ou perfurada Dimensões nominais: 50 mm (largura) x 50 mm (altura) Ângulo: 90° (mudança de direção no plano vertical – externa) Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 1,2 a 1,5 mm (dependendo do fabricante e da carga de cabos) Acabamento superficial: Galvanização eletrolítica (uso interno); Galvanização a fogo por imersão (uso externo/ambiente agressivo); Pintura epóxi eletrostática (opcional, sob consulta) Fixação: União por parafusos, porcas e arruelas sextavadas, utilizando a furação padronizada da eletrocalha Configuração: Curva em “L” vertical externa, permitindo mudança de nível da eletrocalha sem comprometer o raio de curvatura dos cabos; disponível em versão lisa (sem furos) ou perfurada (com furos para ventilação e redução de peso) Capacidade de carga: Compatível com eletrocalhas 50 x 50 mm, mantendo a resistência mecânica e continuidade elétrica do sistema Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Sistemas de eletrocalhas e perfilados); IEC 61537 (Cable trays and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em instalações elétricas, de telecomunicações e automação, para mudança de direção em 90° no plano vertical (externa), garantindo organização dos cabos e adequação ao trajeto da infraestrutura.
Comp 889 | Próprio | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A (REFERÊNCIA: SBC 60562 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Fonte de alimentação chaveada para fitas de LED Entrada: Bivolt automático 100–240 Vca / 50–60 Hz Saída: Tensão: 12 Vcc ou 24 Vcc (dependendo da aplicação/fita LED – confirmar no projeto) Corrente: 5 A Potência nominal: até 60 W (12 V) ou até 120 W (24 V) Fator de potência: ≥ 0,9 (típico) Eficiência: ≥ 85 % Índice de proteção: IP20 (uso interno, ambiente seco) Proteções internas: Contra curto-circuito; Contra sobrecarga; Contra sobretensão; Contra sobreaquecimento Material do corpo: Carcaça metálica perfurada (para dissipação térmica) ou corpo em termoplástico (em alguns modelos compactos) Dimensões típicas: Variável conforme fabricante (≈ 110 x 78 x 35 mm em modelos metálicos abertos) Normas aplicáveis: IEC 61347-1 / IEC 61347-2-13 (Fontes para sistemas de LED); ABNT NBR IEC 60598-1 (Segurança em luminárias); ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Utilizada para alimentar fitas de LED, luminárias lineares, painéis e módulos de LED em aplicações residenciais, comerciais e decorativas.
Comp 891 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA QUADRUPLA P/LED PAR 30 (REFERÊNCIA: EMOP 18.027.0570-A) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária de embutir quadrada – 4 fachos – para lâmpadas LED PAR 30 Formato: Quadrado com 4 alojamentos (quádruplo) Instalação: Embutir em forro de gesso, madeira ou modulado (sistema de mola ou suporte) Dimensões típicas: Externo: ~ 400 x 400 mm (varia conforme fabricante); Recorte: ~ 380 x 380 mm; Altura: ~ 120 mm Corpo: Chapa de aço tratada ou alumínio, com pintura epóxi eletrostática (preta ou branca) Refletor/Alojamento: Alumínio polido ou pintado, com inclinação ajustável (cardan) para direcionamento do facho de luz Difusor: Sem difusor (facho direto), permitindo uso da lente própria da lâmpada LED PAR 30 Número de lâmpadas: 4 (LED PAR 30 – não inclusas, exceto em versão integrada) Potência máxima suportada: Até 4 x 15 W (total 60 W em LED PAR 30, equivalente a 4 x 75 W halógenas) Tensão de operação: Conforme lâmpada utilizada (geralmente 100–240 Vca, driver embutido na lâmpada LED) Índice de Proteção: IP20 (uso interno) Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); ABNT NBR 15129 (Iluminação de ambientes) Aplicação: Iluminação de destaque em ambientes residenciais, comerciais e corporativos, ideal para halls, lojas, galerias, recepções e áreas onde se busca facho de luz direcionado e efeito estético sofisticado.
Comp 892 | Próprio | FITA DE LED SLIM 15W, 180 LEDS, 12V IP20, TONALIDADE DA LUZ NEUTRA/QUENTE (REFERÊNCIA: AGESUL1201001009 06/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Fita de LED flexível Slim Potência nominal: 15 W por metro Quantidade de LEDs: 180 LEDs por metro Tensão de alimentação: 12 Vcc (necessita fonte adequada) Índice de proteção: IP20 (uso interno, sem proteção contra umidade) Tonalidade da luz: Neutra (≈ 4000 K) Quente (≈ 3000 K) Fluxo luminoso: ~1100 a 1300 lm/m (dependendo do fabricante e da tonalidade) Eficiência luminosa: 70–90 lm/W Ângulo de abertura: 120° Tipo de LED: SMD (ex.: 2835 ou 5050, dependendo da versão) Dimensões típicas: 8 mm de largura x 2 mm de espessura Vida útil: ≥ 25.000 h Material da base: PCB flexível em cobre, com adesivo dupla face 3M para fixação Temperatura de operação: –20 °C a +50 °C Corte mínimo: A cada 3 LEDs (≈ 5 cm) Normas aplicáveis: IEC 60598, ABNT NBR IEC 60598-1 e ABNT NBR 15129 Aplicação: Iluminação decorativa e funcional em sancas, móveis, nichos, painéis e ambientes residenciais ou comerciais internos, proporcionando luz homogênea com opção de tonalidade neutra ou quente.
Comp 893 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA LED 6W 4000K. (REFERÊNCIA: ORSE 13669 11/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária de embutir redonda com LED integrado Potência nominal: 6 W Fluxo luminoso: ~480 a 550 lm (dependendo do fabricante) Eficiência luminosa: 80–90 lm/W Tonalidade da luz: Branco neutro – 4000 K Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Tensão de alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Driver: Integrado, fator de potência ≥ 0,90 Vida útil: ≥ 25.000 h Ângulo de abertura: 120° Dimensões típicas: Diâmetro externo: ~120 mm; Recorte para embutir: ~105 mm; Espessura: ~25 mm Material do corpo: Alumínio injetado com pintura epóxi branca Difusor: Acrílico leitoso (PMMA ou policarbonato), para emissão de luz difusa e homogênea Índice de proteção: IP20 (uso interno) Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); ABNT NBR 15129 (Iluminação de ambientes); IEC 62722 (Performance de luminárias LED) Aplicação: Indicada para iluminação geral em residências, escritórios, corredores, halls e áreas comerciais internas, oferecendo luz suave, homogênea e agradável em tonalidade neutra (4000 K).
Comp 901 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101882 - 02/2023) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Sobrepor (instalação aparente, fixada na superfície da parede ou estrutura). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos de baixa tensão, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: Chapa de aço carbono galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (geralmente na cor bege RAL 7032 ou cinza RAL 7035) para proteção adicional e acabamento estético. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 18 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). (Modelos comerciais podem ter 20 ou 22 módulos para incluir espaço para disjuntor geral, DR ou DPS). Barramento Incluso: Acompanha kit barramento trifásico principal (3 fases + neutro + terra), com capacidade nominal de corrente de 150 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 150A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP54 se possuir vedação adequada para ambientes que exigem maior proteção contra poeira e respingos d'água. Acessórios Inclusos: Porta com fecho (geralmente tipo chave segredo), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, espelhos e bornes/blocos de terminais para neutro e terra. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR IEC 60439-3.
Comp 902 | Próprio | MESA DE ILUMINAÇÃO DMX 1024 E RACK DIMMER DIGTAL 12 CANAIS. (REFERÊNCIA: ORSE 12176 11/2024) | 1. Mesa de Iluminação DMX 1024 Tipo: Controladora de iluminação DMX512 Protocolos: DMX512 / DMX512-A Quantidade de canais: 1024 (2 universos DMX independentes, 512 canais cada) Memórias de cena: Até 96 a 240 cenas pré-programáveis (dependendo do modelo); Funções de chase e sequência com tempo e fade ajustáveis Entradas/Saídas: 2 saídas XLR DMX (3 pinos ou 5 pinos, conforme versão); Entrada MIDI (para sincronização); Saída de áudio (para acionamento por som); Display: LCD retroiluminado para configuração e monitoramento Alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Dimensões típicas: ~ 482 mm (19”) x 90 mm x 250 mm Peso: 3 a 6 kg (dependendo do fabricante) Normas aplicáveis: USITT DMX512-A (padrão internacional de comunicação de iluminação); IEC 60598 (segurança elétrica em equipamentos de iluminação) Aplicação: Controle centralizado de refletores LED, moving heads, dimmers digitais, strobes e efeitos em teatros, auditórios, casas de show, igrejas e eventos. 2. Rack Dimmer Digital 12 Canais Tipo: Rack de dimmer digital para iluminação cênica Quantidade de canais: 12 saídas independentes Capacidade por canal: 2 kW por canal (típico) Potência total: até 24 kW Controle: Protocolo DMX512 (endereçamento digital por canal) Display: Painel digital com teclado para endereçamento e configuração Entradas/Saídas: Entrada de energia trifásica 220/380 Vca; Saídas por bornes ou conectores industriais; Entrada/saída DMX XLR (3 pinos ou 5 pinos) com função de link Proteção: Disjuntores individuais por canal; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito; Ventilação forçada com sensores de temperatura Material do rack: Aço carbono pintado em epóxi preto, padrão 19” para montagem em rack técnico Normas aplicáveis: USITT DMX512-A (protocolo de controle); IEC 60950 (segurança em equipamentos elétricos); ABNT NBR IEC 60598-2-17 (luminárias teatrais e de estúdio) Aplicação: Controle de intensidade luminosa em refletores halógenos, PARs e projetores cênicos em teatros, auditórios, estúdios, casas de espetáculo e eventos.
Comp 903 | Próprio | TOMADA DE PISO 4X4 LATÃO, COM CAIXA E 2 MÓDULOS. (REFERÊNCIA: SBC 61526 01/2025) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item TOMADA DE PISO 4X4 LATÃO, COM CAIXA E 2 MÓDULOS (Referência SBC 61526 01/2025), adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: Embutir em piso elevado ou piso de concreto. Função: Ponto de acesso à rede elétrica ou dados embutido no piso, proporcionando um acabamento discreto e seguro. Altura de Instalação: Nível do piso acabado. Dimensões da Caixa de Embutir: Padrão 4"x4" (polegadas), dimensões internas e externas variam conforme o fabricante. Quantidade de Módulos: 2 módulos (saídas) no total. Estes módulos podem ser configurados como tomadas elétricas (10A ou 20A, 2P+T), RJ45, ou outros, dependendo da necessidade do projeto e da compatibilidade com o fabricante. Configuração (dos Módulos): A definir pelo projeto (e.g., 2x Tomada NBR 14136 10A, ou 1x Tomada 20A + 1x RJ45). Material do Corpo (Caixa de Embutir): Aço galvanizado ou termoplástico de alta resistência. Material da Tampa/Placa de Acabamento: Latão fundido ou forjado, com acabamento polido, escovado ou cromado, garantindo alta resistência mecânica, durabilidade e estética. Resistência Mecânica: Alta resistência a pisoteio e tráfego, projetada para suportar cargas de uso em pisos. Grau de Proteção: Tipicamente IP40 (quando fechada) para proteção contra objetos sólidos, podendo chegar a IP44 se possuir vedação para respingos d'água. Certificação: INMETRO (para os mecanismos internos de tomada, se elétricos) conforme Portaria 371/2018; normas ABNT NBR 5410 para a instalação elétrica geral.
Comp 904 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA , GALVANIZADA A FOGO, COM LARGURA DE 300MM. (REFERÊNCIA: CPOS/CDHU 38.22.620 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Tampa de encaixe para eletrocalha Largura nominal: 300 mm Comprimento padrão: 3.000 mm (3 m, podendo variar conforme fabricante) Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura típica: 0,90 a 1,25 mm (classe leve a média, podendo ser maior conforme projeto) Tratamento anticorrosivo: Galvanização a fogo por imersão a quente, conforme ABNT NBR 6323, garantindo alta resistência contra oxidação e intempéries Fixação: Sistema de encaixe rápido, podendo ser utilizado com parafusos ou presilhas metálicas para travamento seguro Acabamento: Superfície galvanizada brilhante, bordas reforçadas para maior rigidez e segurança no manuseio Normas aplicáveis: ABNT NBR 11888 (Eletrocalhas e acessórios); IEC 61537 (Cable tray systems and cable ladder systems) Aplicação: Utilizada em conjunto com eletrocalhas galvanizadas de 300 mm de largura, garantindo fechamento superior e proteção dos cabos contra sujeira, poeira, respingos e impactos mecânicos em instalações elétricas, de telecomunicações e automação.
Comp 907 | Próprio | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U). (REFERÊNCIA: SETOP ED-48375 10/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Régua de tomadas para rack padrão 19”, 1U Número de tomadas: 8 (padrão brasileiro NBR 14136 – 2P+T, 10 A ou 20 A, conforme modelo) Padrão de montagem: 19” – altura 1U (44,5 mm) Material do corpo: Chapa de aço carbono pintada em epóxi preto (RAL 9005) ou alumínio anodizado Tensão nominal: 127/220 Vca – 50/60 Hz Corrente máxima: 10 A ou 20 A (dependendo da versão) Cabo de alimentação: Cabo tripolar flexível (2,5 mm² típico) com comprimento de 1,5 a 3 m e plugue NBR 14136 (2P+T – 10 A ou 20 A) Proteção: Chave liga/desliga iluminada; Disjuntor termomagnético rearmável ou fusível (dependendo do fabricante) Fixação: Instalação frontal em rack padrão 19”, ocupando 1U Acabamento: Identificação serigrafada das tomadas e chave geral Normas aplicáveis: ABNT NBR 14136 (padrão de tomadas e plugues); ABNT NBR IEC 60950-1 (Segurança em equipamentos de TI); ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Utilizada para alimentação elétrica de switches, patch panels, servidores, roteadores, DVRs e demais equipamentos instalados em racks 19”, garantindo organização, segurança e praticidade.
Comp 919 | Próprio | PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6 T568 T568A/B FURUKAWA (REFERÊNCIA: SBC 059439 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Patch panel metálico para cabeamento estruturado Marca/Modelo: Furukawa – Categoria 6 (Cat.6) Número de portas: 48 (RJ45 – 8P8C) Padrão de pinagem: T568A e T568B (selecionável na instalação) Compatibilidade: Padrão ANSI/TIA-568.2-D (Cat.6); Retrocompatível com Cat.5e e Cat.3 Desempenho elétrico: Frequência até 250 MHz; Atende Classe E (transmissão de dados até 1 Gbps); Conectores traseiros: IDC tipo 110 (para conexão por impacto com ferramenta adequada) Material do corpo: Chapa de aço carbono pintada em epóxi preta, 19” – 2U (padrão EIA-310) Identificação: Etiquetas frontais removíveis ou área para etiquetas de identificação de cada porta Aterramento: Barramento traseiro para conexão ao sistema de equipotencialização do rack Normas aplicáveis: ANSI/TIA-568.2-D (cabeamento estruturado); ANSI/TIA-606-B (administração de cabeamento); ISO/IEC 11801 (sistemas de cabeamento genérico); ABNT NBR 14565 (cabeamento estruturado de telecomunicações) Aplicação: Organiza, distribui e interliga cabos de rede UTP Cat.6 em racks de telecomunicações e data centers, garantindo desempenho, padronização e facilidade de manutenção.
Comp 921 | Próprio | CANALETA PVC 30X30MM (REFERÊNCIA: SBC 59531 01/2025 | 1. Características Técnicas Tipo: Canaleta de PVC rígido para passagem de cabos elétricos e de dados Dimensões: 30 x 30 mm (largura x altura) Material: PVC antichama, autoextinguível, resistente a impactos leves Cor padrão: Branco (outras cores sob consulta) Comprimento padrão de barra: 2 m (pode variar conforme fabricante) Temperatura de operação: –5 °C a +60 °C Acabamento: Tampa removível de encaixe, lisa ou com microtextura Grau de proteção: IP40 (uso interno) Fixação: Por parafusos com bucha, fita dupla face ou adesivo específico Acessórios compatíveis: Curvas internas/externas, derivação em T, tampas de extremidade, uniões de continuidade Normas aplicáveis: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos e acessórios isolantes) e IEC 61084-2-1 (Sistemas de eletrodutos para instalações elétricas) Aplicação: Organização e proteção de cabeamento elétrico, de telefonia, redes de dados, CFTV e automação predial em ambientes residenciais, comerciais e industriais leves.
Comp 923 | Próprio | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19"X36UX670MM (REFERÊNCIA: ORSE 10305 11/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Rack fechado tipo armário para montagem de equipamentos padrão 19” Padrão: 19” (EIA-310-D) Altura útil: 36U (≈ 1.600 mm) Profundidade: 670 mm Largura externa: 600 mm (padrão para racks 19”) Material da estrutura: Aço carbono SAE 1010/1020, com pintura epóxi eletrostática na cor preta (RAL 9005) Porta frontal: Vidro temperado transparente de 4 mm ou porta metálica perfurada (conforme especificação); Fechadura com chave tipo yale Porta traseira: Metálica perfurada ou cega, com abertura reversível e fechadura Laterais: Removíveis, com fecho rápido ou parafusado Ventilação: Preparação para instalação de kit de ventilação forçada no teto; Aberturas superiores e inferiores para ventilação natural Entrada de cabos: Superior e inferior, com passa-cabos escovados ou com tampas removíveis Capacidade de carga: 500 a 800 kg (distribuídos, conforme fabricante) Fixação interna: Trilhos verticais 19” reguláveis em profundidade, com furação padrão em “U” Normas aplicáveis: IEC 60297 (Mechanical structures for electronic equipment – dimensions of mechanical structures of 482,6 mm (19 in)); ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado de telecomunicações) Aplicação: Montagem e proteção de equipamentos de rede, servidores, switches, patch panels, sistemas de CFTV e automação em ambientes corporativos, datacenters e salas técnicas.
Comp 927 | Próprio | MICROFONE DE PISO (REFERÊNCIA: SBC 068282 01/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Microfone de pedestal (gooseneck / de piso) para voz e fala Padrão polar: Cardioide (direcional) – captação frontal e rejeição de ruídos laterais/traseiros (disponível também em versões supercardioide ou omnidirecional, dependendo do modelo) Resposta de frequência: 50 Hz – 16 kHz (ideal para voz) Sensibilidade: –45 dB ± 3 dB Impedância: ~200 Ω (balanceado, saída XLR) Conector de saída: XLR macho 3 pinos (balanceado) Alimentação: Phantom power +48 V (alguns modelos aceitam bateria interna de 1,5 V como alternativa) Material do corpo: Liga metálica ou ABS de alta resistência, acabamento preto fosco Base: Pesada, com chave liga/desliga e LED indicador de funcionamento (dependendo do fabricante) Haste (gooseneck): Flexível, comprimento típico de 40 a 50 cm, permitindo ajuste de posição Acessórios inclusos: Cabo XLR (em alguns kits); Espuma anti-puff (windscreen) Normas aplicáveis: IEC 60268-4 (microfones – características e métodos de ensaio); ABNT NBR IEC 60065 (segurança de equipamentos de áudio) Aplicação: Ideal para uso em púlpitos, palcos, auditórios, conferências, igrejas e ambientes corporativos, garantindo captação de voz clara, direcional e com baixa microfonia.
Comp 928 | Próprio | MESA DE SOM ANALÓGICO 16 CANAIS (REFERÊNCIA: ORSE 12397 11/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Mesa de som analógica de 16 canais Canais de entrada: 16 entradas mono (XLR balanceado + P10 TRS); Ganho ajustável e alimentação phantom power +48 V para microfones condensadores Equalização: EQ de 3 bandas (Graves, Médios, Agudos) por canal; Filtro passa-altas em cada canal (80 Hz típico) Recursos por canal: Controle de ganho (trim); Panorâmica (pan); Auxiliares/FX send (2 a 4 envios, dependendo do modelo); Fader individual de volume Saídas principais: Main Out (XLR balanceado + P10 TRS); Control Room / Monitor Out; Saída de fones de ouvido com controle dedicado Efeitos integrados: Processador digital de efeitos (delay, reverb, chorus, etc.) – em alguns modelos VU Meter: LED multissegmento estéreo para monitoramento de nível de saída Alimentação: 100–240 Vca, 50/60 Hz (bivolt automático, dependendo do fabricante) Material do chassi: Aço pintado em epóxi preto ou cinza, laterais em ABS de alta resistência Dimensões típicas: ~ 480 x 450 x 90 mm (19”, rackável em alguns modelos) Peso: 7 a 12 kg (dependendo da versão/fabricante) Normas aplicáveis: IEC 60268 (Áudio – equipamentos de processamento de sinal); ABNT NBR IEC 60065 (Segurança em equipamentos eletrônicos de áudio e vídeo) Aplicação: Mixagem de microfones, instrumentos musicais e fontes de áudio em igrejas, auditórios, bandas, estúdios, casas de espetáculo e eventos ao vivo, proporcionando controle de volume, timbre e efeitos de forma prática e confiável.
Comp 929 | Próprio | CABO BALANCEADO 2X0,3MM PARA MICROFONE (REFERÊNCIA: ORSE 11752 11/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Cabo de áudio balanceado, 2 vias + blindagem Condutor: 2 x 0,30 mm² (22 AWG aprox.), cobre eletrolítico estanhado, multifilar, alta flexibilidade Isolação dos condutores: Polietileno (PE) ou Polipropileno (PP), com codificação por cores (normalmente preto e branco/vermelho) Blindagem: Malha trançada de cobre estanhado + fita de alumínio (100% de cobertura), garantindo redução de ruídos e interferências eletromagnéticas (EMI/RFI) Capa externa: PVC flexível ou LSZH (opcional), resistente a abrasão Diâmetro externo típico: 5,0 a 6,5 mm Resistência elétrica do condutor (20 °C): ≤ 65 Ω/km Capacitância mútua: ~55 pF/m (entre condutores) Impedância característica: 90 a 110 Ω (adequada para sinal de áudio balanceado) Norma aplicável: IEC 60228 / ABNT NBR NM 280 Aplicação: Conexão de microfones profissionais, mesas de som, equipamentos de áudio e sistemas de sonorização, garantindo transmissão com baixa perda e alta imunidade a ruídos.
Comp 944 | Próprio | TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4´ (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA CPOS/CDHU (24.03.340) ) | 1. Características Técnicas Tipo: Tampa metálica em chapa xadrez antiderrapante Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Espessura: 1/4” (≈ 6,35 mm) Acabamento: Galvanização a fogo por imersão a quente, conforme ABNT NBR 6323, garantindo alta resistência contra oxidação e intempéries Superfície: Padrão xadrez (diamante), antiderrapante, ideal para áreas de passagem de pedestres e veículos leves Dimensões típicas: Largura e comprimento conforme projeto (ex.: 500 × 500 mm, 600 × 600 mm ou sob medida) com bordas reforçadas para maior rigidez e segurança Capacidade de carga: Projetada para suportar cargas mecânicas médias a pesadas, conforme especificação de obra (pode ser dimensionada para pedestres, veículos leves ou cargas industriais) Fixação: Apoio sobre estrutura metálica ou alvenaria Opcional: dobradiças ou parafusos para travamento contra deslocamento acidental Normas aplicáveis: ABNT NBR 6323 (Galvanização a fogo por imersão a quente); ABNT NBR 8800 (Estruturas de aço e mistas de aço e concreto); NR-12 (Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos – para superfícies de acesso) Aplicação: Utilizada como tampa de segurança em passagens, caixas de inspeção, canaletas e poços técnicos, oferecendo alta resistência mecânica, durabilidade contra corrosão e superfície antiderrapante para maior segurança.
Comp 95 | Próprio | CABO UTP, CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059436 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Cabo de par trançado UTP (Unshielded Twisted Pair) – Categoria 6 Condutor: Cobre eletrolítico nu, sólido, seção 23 AWG (~0,26 mm²) Número de pares: 4 pares trançados (8 condutores) Isolação dos condutores: Polietileno (PE) de alta densidade, com codificação por cores Capa externa: PVC ou LSZH (Low Smoke Zero Halogen), resistente à abrasão e com opção anti-UV para instalações externas Tensão nominal: 72 Vcc / 110 Vca (máx. para telecomunicações) Impedância característica: 100 ± 15 Ω @ 1–250 MHz Capacitância mútua: ≤ 5,6 nF/100 m Atenuação: ≤ 21,3 dB/100 m @ 100 MHz NEXT (Near-End Crosstalk): ≥ 44,3 dB @ 100 MHz Largura de banda: até 250 MHz Velocidade de transmissão: até 10 Gbps (Ethernet 10GBASE-T, até 55 m) / 1 Gbps até 100 m Normas aplicáveis: ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 e ABNT NBR 14565 Aplicação: Redes de dados de alto desempenho em escritórios, datacenters, indústrias e ambientes comerciais, suportando Gigabit Ethernet e 10 Gigabit em distâncias adequadas.
Comp 952 | Próprio | REFLETOR LED, 100W, PARA QUADRA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101659 - 11/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Refletor LED de alta potência para iluminação externa Potência nominal: 100 W Fluxo luminoso: ~9.000 a 11.000 lm (dependendo do fabricante) Eficiência luminosa: 90–110 lm/W Tonalidade da luz: Branco frio (≈ 6000–6500 K); Branco neutro (≈ 4000 K); Branco quente (≈ 3000 K) Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Tensão de alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Driver: Integrado, fator de potência ≥ 0,95, com proteção contra surtos (≥ 4 kV) Vida útil: ≥ 30.000–50.000 h (L70) Ângulo de abertura: 110° a 120° (facho amplo) Material do corpo: Alumínio injetado com pintura anticorrosiva, aletas para dissipação térmica Difusor: Vidro temperado transparente de alta resistência Grau de proteção: IP66 (à prova de poeira e jatos de água) Resistência mecânica: IK08 (proteção contra impactos) Temperatura de operação: –20 °C a +50 °C Fixação: Suporte metálico ajustável para fixação em paredes, pisos, estruturas ou postes Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); IEC 62722 (Performance de luminárias LED); ABNT NBR 15129 (Iluminação de ambientes) Aplicação: Iluminação de áreas externas como fachadas, jardins, pátios, estacionamentos, quadras esportivas, galpões e ambientes industriais, com alta durabilidade e resistência às intempéries.
Comp 954 | Próprio | CONDULETE A PROVA DE EXPLOSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1. Características Técnicas Tipo: Condulete (caixa de passagem) à prova de explosão Função: Permitir a derivação, emenda e passagem de condutores elétricos em áreas classificadas, garantindo proteção contra ignição de atmosferas explosivas Material: Liga de alumínio fundido, ferro fundido nodular ou aço inox (dependendo do fabricante) Acabamento: Pintura epóxi anticorrosiva ou natural jateado (alumínio) Formato: Disponível em modelos tipo “C”, “E”, “LB”, “LL”, “LR”, “T” e “X” Tampa: Rosqueada com junta de vedação, garantindo estanqueidade e proteção contra entrada de gases e poeira Rosca de entrada/saída: NPT ½”, ¾”, 1”, 1 ½” ou conforme projeto Grau de proteção: IP66 / NEMA 4X Classe de temperatura: T6 (até 85 °C na superfície externa) Certificação: Ex d IIB ou IIB+H2 T6 Gb (conforme INMETRO) Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60079 (Atmosferas explosivas) e Portaria INMETRO nº 179:2010 Aplicação: Instalações elétricas em áreas classificadas como Zona 1 e Zona 2 (gases inflamáveis) e Zona 21/22 (poeiras combustíveis), como refinarias, indústrias químicas, plataformas de petróleo, áreas de armazenamento de combustíveis e ambientes sujeitos a atmosferas explosivas.
Comp 96 | Próprio | LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE LIVIN 40W (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária de sobrepor LED integrada – linha LEDVANCE LIVIN Potência nominal: 40 W Fluxo luminoso: ~3.800 a 4.200 lm (dependendo da tonalidade e fabricante) Eficiência luminosa: 95–105 lm/W Tonalidade da luz: Branco frio (≈ 6500 K); Branco neutro (≈ 4000 K); Branco quente (≈ 3000 K) – sob consulta Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Tensão de alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Driver: Integrado, fator de potência ≥ 0,90 Vida útil: ≥ 25.000 h (L70) Ângulo de abertura: 120° Material do corpo: Aço tratado com pintura epóxi branca ou alumínio (dependendo da linha) Difusor: Policarbonato leitoso de alta resistência, anti-amarelamento Índice de proteção: IP20 (uso interno) Instalação: Sobrepor em teto (gesso, alvenaria ou laje), com fixação por parafusos e suporte metálico Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); ABNT NBR 15129 (Iluminação de ambientes); IEC 62722 (Performance de luminárias LED) Aplicação: Iluminação geral em ambientes internos residenciais, corporativos e comerciais, como escritórios, salas de reunião, escolas, corredores e áreas de circulação, proporcionando luz homogênea e eficiente.
Comp 965 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 48W - 6500K (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 103782 - 09/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária plafon de sobrepor com LED integrado Potência nominal: 48 W Fluxo luminoso: ~4.000 a 4.500 lm Eficiência luminosa: 85–95 lm/W Tonalidade da luz: Branco frio – 6500 K Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Tensão de alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Driver: Integrado, fator de potência ≥ 0,90 Vida útil: ≥ 25.000 h Ângulo de abertura: 120° Material do corpo: Alumínio tratado ou aço com pintura epóxi branca Difusor: Acrílico leitoso (PMMA) ou policarbonato, para emissão uniforme da luz Índice de proteção: IP20 (uso interno) Instalação: Sobrepor em teto de laje, madeira ou gesso, com fixação por parafusos e suporte metálico Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); ABNT NBR 15129 (Iluminação de ambientes); IEC 62722 (Performance de luminárias LED) Aplicação: Indicada para iluminação geral em residências, escritórios, comércios, escolas e ambientes corporativos, oferecendo luz intensa, uniforme e duradoura.
Comp 966 | Próprio | LUMINÁRIA PENDENTE RETANGULAR (REFERÊNCIA SBC: 060812 02/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária pendente decorativa retangular Formato: Estrutura em perfil retangular, suspensão por cabos de aço reguláveis Fonte luminosa: LED integrado de alta eficiência ou soquetes para lâmpadas LED tubulares/retangulares (dependendo do modelo) Potência nominal: 20 W a 60 W (conforme comprimento e modelo) Fluxo luminoso: ~2.000 a 6.000 lm (dependendo da versão) Eficiência luminosa: 90–110 lm/W Tonalidade da luz: Branco quente (≈ 3000 K); Branco neutro (≈ 4000 K); Branco frio (≈ 6000 K) Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Tensão de alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático) Driver: Integrado, fator de potência ≥ 0,90 Vida útil: ≥ 30.000 h Material do corpo: Alumínio extrudado ou chapa de aço tratada, com pintura epóxi eletrostática (branca, preta ou personalizada) Difusor: Policarbonato leitoso ou acrílico translúcido, para emissão uniforme da luz Sistema de fixação: Suspensão por cabos de aço com regulagem de altura (0,5 a 1,5 m) Índice de proteção: IP20 (uso interno) Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); IEC 62722 (Performance de luminárias LED); ABNT NBR 15129 (Iluminação de ambientes) Aplicação: Indicada para iluminação decorativa e funcional em escritórios, salas de reunião, áreas corporativas, residências, restaurantes, recepções e espaços comerciais, oferecendo design moderno e luz homogênea.
Comp 967 | Próprio | FITA DE LED SLIM 20W, 180 LEDS, 12V IP20, TONALIDADE DA LUZ NEUTRA/QUENTE (REFERÊNCIA: AGESUL1201001009 06/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Fita de LED flexível Slim Potência nominal: 20 W por metro Quantidade de LEDs: 180 LEDs por metro Tensão de alimentação: 12 Vcc (necessita fonte adequada) Índice de proteção: IP20 (uso interno, sem proteção contra umidade) Tonalidade da luz: Neutra (≈ 4000 K) Quente (≈ 3000 K) Fluxo luminoso: ~1500 a 1700 lm/m (dependendo do fabricante e da tonalidade) Eficiência luminosa: 75–90 lm/W Ângulo de abertura: 120° Tipo de LED: SMD de alta eficiência (ex.: 2835 ou 5050, conforme modelo) Dimensões típicas: 8 mm de largura x 2 mm de espessura Vida útil: ≥ 25.000 h Material da base: PCB flexível em cobre, com adesivo dupla face 3M para fixação Temperatura de operação: –20 °C a +50 °C Corte mínimo: A cada 3 LEDs (≈ 5 cm) Normas aplicáveis: IEC 60598, ABNT NBR IEC 60598-1 e ABNT NBR 15129 (iluminação de ambientes) Aplicação: Iluminação decorativa e de realce em sancas, móveis, nichos, vitrines e ambientes residenciais ou comerciais internos, oferecendo luz uniforme com opção de tonalidade neutra ou quente.
Comp 968 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT PAR 20 5,5W (REFERÊNCIA: 12092 12/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária tipo spot para lâmpada LED PAR 20 Potência nominal da lâmpada: 5,5 W (LED PAR 20) Fluxo luminoso: ~450 a 500 lm (equivalente a halógena de 40 W) Tonalidade da luz: Branco quente (≈ 3000 K), neutro (≈ 4000 K) ou frio (≈ 6500 K), conforme especificação Eficiência luminosa: 80–90 lm/W Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Tensão de alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático, conforme a lâmpada) Base/soquete: E27 ou GU10 (dependendo da versão do spot) Driver: Integrado na lâmpada LED Vida útil: ≥ 25.000 h Ângulo de abertura: 30° a 40° (foco médio – direcionado) Material do corpo (spot): Alumínio extrudado ou aço tratado, com pintura epóxi branca ou preta Difusor: Vidro transparente ou lente acrílica da própria lâmpada PAR 20 Instalação: Embutir em forro de gesso, madeira ou modulado (sistema de molas) Índice de proteção: IP20 (uso interno) Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); ABNT NBR 15129 (Iluminação de ambientes); IEC 62722 (Performance de luminárias LED) Aplicação: Indicada para iluminação de destaque e decorativa em residências, lojas, halls, galerias e ambientes comerciais, permitindo foco pontual em objetos, vitrines ou áreas específicas.
Comp 969 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT PAR 30 9,5W (REFERÊNCIA: 12092 12/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária tipo spot para lâmpada LED PAR 30 Potência nominal da lâmpada: 9,5 W (LED PAR 30) Fluxo luminoso: ~800 a 900 lm (equivalente a halógena de 75 W) Tonalidade da luz: Branco quente (≈ 3000 K), neutro (≈ 4000 K) ou frio (≈ 6500 K), conforme especificação Eficiência luminosa: 85–95 lm/W Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 80 Tensão de alimentação: 100–240 Vca – 50/60 Hz (bivolt automático, conforme a lâmpada) Base/soquete: E27 ou GU10 (dependendo da versão do spot) Driver: Integrado na lâmpada LED Vida útil: ≥ 25.000 h Ângulo de abertura: 30° a 40° (foco médio – direcionado) Material do corpo (spot): Alumínio extrudado ou aço tratado, com pintura epóxi branca, preta ou acabamento escovado Difusor: Vidro transparente ou lente acrílica da própria lâmpada PAR 30 Instalação: Embutida em forro de gesso, madeira ou modulado, com sistema de molas de fixação Índice de proteção: IP20 (uso interno) Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-1 (Luminárias – requisitos gerais); ABNT NBR 15129 (Iluminação de ambientes); IEC 62722 (Performance de luminárias LED) Aplicação: Indicada para iluminação de destaque e decorativa em ambientes residenciais e comerciais, ideal para vitrines, galerias, halls e locais onde se deseja iluminação focal ou de realce.
Comp 977 | Próprio | RACK 4U (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC 059085 - 06/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Rack padrão 19” – 4U (unidades de altura) Padrão: EIA-310-D (montagem de equipamentos em 19”) Altura útil: 4U (≈ 178 mm) Largura externa: 600 mm (padrão para racks 19”) Profundidade típica: 450 a 600 mm (dependendo do modelo/fabricante) Material da estrutura: Aço carbono SAE 1010/1020, espessura 1,5 a 2,0 mm Acabamento: Pintura epóxi eletrostática, cor preta (RAL 9005) ou cinza claro (RAL 7035) Portas/Laterais: Porta frontal em chapa metálica ou vidro temperado (dependendo da versão) e laterais removíveis para acesso rápido (em alguns modelos) Ventilação: Aberturas para ventilação natural Entrada de cabos: Superior e inferior, com passa-cabos escovados ou tampas destacáveis Fixação interna: Trilhos verticais 19” com furação padrão para porcas gaiola, ajustáveis em profundidade Capacidade de carga: 40 a 80 kg (dependendo da versão e montagem) Instalação: Modelo de piso (com pés niveladores ou rodízios) ou modelo de parede (fixação com suportes metálicos reforçados) Normas aplicáveis: IEC 60297 (estruturas mecânicas para equipamentos eletrônicos – racks 19”) e ABNT NBR 14565 (Cabeamento estruturado de telecomunicações) Aplicação: Utilizado para instalação e organização de switches, patch panels, servidores compactos, DVRs, sistemas de automação e CFTV, em ambientes corporativos, industriais ou de telecomunicações.
Comp 978 | Próprio | CANHÃO PAR 64 (REFERÊNCIA SBC 060452 02/2025) | 1. Características Técnicas Tipo: Canhão de iluminação cênica modelo PAR 64 Formato: Cilíndrico, com suporte de fixação ajustável Material: Alumínio ou aço tratado, com pintura eletrostática preta ou cromada Fonte luminosa: Lâmpada PAR 64 halógena ou LED (dependendo do modelo/fabricante) Potência nominal (versão halógena): 500 W a 1000 W Soquete: GX16d Tensão de operação: 110 V / 220 V (conforme especificação da lâmpada) Ângulo de facho: Variável conforme a lâmpada (Narrow, Medium, Wide, Very Wide Flood) Refrigeração: Passiva (natural) Fixação: Suporte em “U” para montagem em tripé, treliça ou varal de iluminação Acessórios compatíveis: Porta-filtro de gelatina (color frame), suporte para difusores e colméias, cabos de segurança e ganchos de fixação Acabamento: Corpo polido, preto ou cromado Normas aplicáveis: IEC 60598 e ABNT NBR IEC 60598 Aplicação: Uso em teatros, casas de show, igrejas, auditórios e eventos para iluminação cênica, projeção de efeitos de cor e composição de cenários.
Comp 981 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A (REFERÊNCIA: SINAPI 101878) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Sobrepor (instalação aparente, fixada na superfície da parede ou estrutura). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos de baixa tensão, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: Chapa de aço carbono galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (geralmente na cor bege RAL 7032 ou cinza RAL 7035) para proteção adicional e acabamento estético. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 18 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). (Modelos comerciais podem ter 20 ou 22 módulos para incluir espaço para disjuntor geral, DR ou DPS). Barramento Incluso: Acompanha kit barramento trifásico principal (3 fases + neutro + terra), com capacidade nominal de corrente de 150 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 150A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP54 se possuir vedação adequada para ambientes que exigem maior proteção contra poeira e respingos d'água. Acessórios Inclusos: Porta com fecho (geralmente tipo chave segredo), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, espelhos e bornes/blocos de terminais para neutro e terra. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR IEC 60439-3.
Comp 982 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 150A (REFERÊNCIA 101878 12/2024) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 150A (REFERÊNCIA 101878 12/2024), adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Sobrepor (instalação aparente, fixada na superfície da parede ou estrutura). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos de baixa tensão, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: Chapa de aço carbono galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (geralmente na cor bege RAL 7032 ou cinza RAL 7035) para proteção adicional e acabamento estético. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 32 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). (Modelos comerciais podem ter 36 módulos para incluir espaço para disjuntor geral, DR ou DPS). Barramento Incluso: Acompanha kit barramento trifásico principal (3 fases + neutro + terra), com capacidade nominal de corrente de 150 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 150A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP54 se possuir vedação adequada para ambientes que exigem maior proteção contra poeira e respingos d'água. Acessórios Inclusos: Porta com fecho (geralmente tipo chave segredo), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, espelhos e bornes/blocos de terminais para neutro e terra. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR IEC 60439-3.
Comp 983 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A (REFERÊNCIA: SINAPI 101878) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A (REFERÊNCIA: SINAPI 101878), adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Sobrepor (instalação aparente, fixada na superfície da parede ou estrutura). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos de baixa tensão, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: Chapa de aço carbono galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (geralmente na cor bege RAL 7032 ou cinza RAL 7035) para proteção adicional e acabamento estético. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 24 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). (Modelos comerciais podem ter 26, 28 ou 30 módulos para incluir espaço para disjuntor geral, DR ou DPS). Barramento Incluso: Acompanha kit barramento trifásico principal (3 fases + neutro + terra), com capacidade nominal de corrente de 150 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 150A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP54 se possuir vedação adequada para ambientes que exigem maior proteção contra poeira e respingos d'água. Acessórios Inclusos: Porta com fecho (geralmente tipo chave segredo), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, espelhos e bornes/blocos de terminais para neutro e terra. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR IEC 60439-3.
Comp 984 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 150A (REFERÊNCIA: SINAPI 101878) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 44 DISJUNTORES DIN 150A (REFERÊNCIA: SINAPI 101878), adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Sobrepor (instalação aparente, fixada na superfície da parede ou estrutura). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos de baixa tensão, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: Chapa de aço carbono galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (geralmente na cor bege RAL 7032 ou cinza RAL 7035) para proteção adicional e acabamento estético. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 44 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). Esta capacidade permite a instalação de disjuntor geral, DR e DPS, além dos circuitos terminais. Barramento Incluso: Acompanha kit barramento trifásico principal (3 fases + neutro + terra), com capacidade nominal de corrente de 150 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 150A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP54 se possuir vedação adequada para ambientes que exigem maior proteção contra poeira e respingos d'água. Acessórios Inclusos: Porta com fecho (geralmente tipo chave segredo), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, espelhos e bornes/blocos de terminais para neutro e terra. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR IEC 60439-3.
Comp 985 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A (REFERÊNCIA: SINAPI 101878) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Sobrepor (instalação aparente, fixada na superfície da parede ou estrutura). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos de baixa tensão, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: Chapa de aço carbono galvanizado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó (geralmente na cor bege RAL 7032 ou cinza RAL 7035) para proteção adicional e acabamento estético. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 50 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). (Modelos comerciais podem ter capacidades nominais próximas, como 48, 54 ou 56 módulos, para flexibilidade de instalação). Barramento Incluso: Acompanha kit barramento trifásico principal (3 fases + neutro + terra), com capacidade nominal de corrente de 225 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 225A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP54 se possuir vedação adequada para ambientes que exigem maior proteção contra poeira e respingos d'água. Acessórios Inclusos: Porta com fecho (geralmente tipo chave segredo), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, espelhos e bornes/blocos de terminais para neutro e terra. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR IEC 60439-3.
Comp 990 | Próprio | LUMINÁRIA LED 2W MONOCROMÁTICO BRANCO P/ PISCINA (REFERÊNCIA: ORSE 13325 12/2024) | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária subaquática LED para piscinas Potência nominal: 2 W Cor da luz: Branco monocromático (≈ 6000 K – branco frio ou 4000 K – branco neutro, conforme especificação) Fluxo luminoso: ~150 a 200 lm Eficiência luminosa: 70–90 lm/W Tensão de alimentação: 12 Vcc ou 12 Vca (dependendo do modelo) – uso obrigatório com driver/fonte isolada de segurança Material do corpo: Frente em policarbonato ou aço inox AISI 316 (resistente à corrosão); Corpo em ABS de alta resistência, anticorrosivo e anti-UV Lente/difusor: Policarbonato transparente de alta resistência, com ângulo de abertura típico de 120° Índice de proteção: IP68 (uso submerso, estanque até 2 m de profundidade) Vida útil: ≥ 25.000 h Fixação: Embutida em nicho ou de sobrepor na parede da piscina (conforme modelo) Temperatura de operação: De –10 °C a +40 °C Normas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60598-2-18 (Luminárias para piscinas e similares); ABNT NBR IEC 60598-1 (Requisitos gerais de luminárias); ABNT NBR 5410 (Segurança em instalações elétricas – baixa tensão)
Comp 991 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 63A (REFERÊNCIA 101878 12/2024) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A especificação abaixo é para o item QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 63A, adaptada ao modelo de lista fornecido: Tipo de Instalação: De Sobrepor (instalação aparente, fixada na superfície da parede ou estrutura). Função: Concentrar a proteção e distribuição de circuitos elétricos de baixa tensão, alojando disjuntores e barramentos, e garantindo a segurança e organização da instalação, em conformidade com a norma NBR 5410. Material do Invólucro: PVC (Policloreto de Vinila) de alta resistência, autoextinguível, isolante, resistente a impactos, umidade e intempéries. Capacidade de Alojamento: Projetado para instalação de até 12 disjuntores modulares tipo DIN (padrão 18mm por módulo). (Modelos comerciais podem ter 16 módulos para incluir espaço para disjuntor geral, DR ou DPS). Barramento Incluso: Acompanha kit barramento isolado (trifásico + neutro + terra), com capacidade nominal de corrente de 63 A (Amperes). Corrente Nominal do Barramento: 63A (limite máximo de corrente suportado pelo conjunto do quadro e barramento). Tensão Nominal: Tipicamente 400V / 415V CA (compatível com sistemas trifásicos 220/380V ou 277/480V). Grau de Proteção (IP): Mínimo IP40 (proteção contra acesso de objetos sólidos), podendo ser IP54 se possuir vedação adequada para ambientes que exigem maior proteção contra poeira e respingos d'água. Acessórios Inclusos: Porta (geralmente transparente ou branca, com fecho de pressão), trilhos DIN para fixação dos disjuntores, e bornes/blocos de terminais para neutro e terra. Normas de Referência: Fabricação e instalação em conformidade com a ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NBR IEC 60439-3.
|  | CAIXA OCTOGONAL 3” X 3”, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Caixa octogonal para instalação elétrica embutida em laje Material: PVC rígido antichama Dimensões Nominais: 3” x 3” (aproximadamente 75 mm x 75 mm) Profundidade: Aproximadamente 40 mm Acabamento: Superfície interna e externa lisa, sem rebarbas Fixação: Embutida diretamente na laje durante a concretagem, com travamento mecânico por meio de garras ou abraçadeiras; pode conter furação para amarração com arame recozido Entradas para Eletrodutos: 3 a 4 entradas laterais Compatível com eletrodutos de ½” e ¾” Tampa: Não inclusa (padrão tampa cega ou metálica, dependendo do tipo de forro ou acabamento) Altura de Instalação: Embutida no plano da laje, acima do forro ou acabamento Função: Permitir a derivação ou conexão de circuitos elétricos na laje, possibilitando a fixação de luminárias, caixas de passagem ou conduítes verticais e horizontais Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Utilizada em instalações embutidas em lajes de concreto armado, servindo como ponto de passagem, conexão ou suporte para luminárias de sobrepor e pendentes. Adequada para instalações residenciais, comerciais e industriais.
|  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 25 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, vermelho, azul, branco, verde (terra), entre outras sob encomenda Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Utilizado em circuitos de distribuição elétrica de baixa tensão, como alimentadores de quadros de força, motores e sistemas industriais. Pode ser instalado em eletrodutos, calhas, bandejas ou diretamente embutido, de acordo com o projeto elétrico. Ideal para aplicações que exigem maior capacidade de corrente e proteção contra propagação de chamas.
|  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 25 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, conforme ABNT NBR NM 247-3 Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C (por até 5 segundos) Cores Disponíveis: Preto, vermelho, azul, branco, verde (terra), entre outras sob encomenda Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 (cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V e 0,6/1,0 kV); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR NM 280 (condutores de cobre); IEC 60332-1 (teste de não propagação de chama em cabo individual) Aplicação: Utilizado em circuitos de distribuição elétrica de baixa tensão, como alimentadores de quadros de força, motores e sistemas industriais. Pode ser instalado em eletrodutos, calhas, bandejas ou diretamente embutido, de acordo com o projeto elétrico. Ideal para aplicações que exigem maior capacidade de corrente e proteção contra propagação de chamas.
|  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Cabo de cobre flexível com isolação termoplástica antichama Condutor: Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 (conforme ABNT NBR NM 280) Seção Nominal: 50 mm² Isolação: PVC (policloreto de vinila) tipo BWF – antichama, resistente à umidade e abrasão (conforme ABNT NBR NM 247-3) Tensão Nominal: 0,6/1,0 kV Temperatura Máxima de Operação: 70 °C em regime contínuo Temperatura Máxima em Curto-Circuito: 160 °C por até 5 segundos Cores Disponíveis: Preto (fase ou neutro), verde com listra amarela (terra), outras sob consulta Raio Mínimo de Curvatura: 6 vezes o diâmetro externo do cabo Normas Atendidas: ABNT NBR NM 247-3 – Cabos isolados com PVC até 450/750 V e 0,6/1,0 kV; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; ABNT NBR NM 280 – Condutores de cobre; IEC 60332-1 – Não propagação de chama em cabo individual; ABNT NBR 7286 – Aplicações subterrâneas (quando aplicável) Aplicação: Recomendado para redes de distribuição de energia elétrica de baixa tensão e em instalações subterrâneas (enterradas), com exigência de resistência à propagação de chamas. Pode ser utilizado em sistemas industriais, comerciais, prediais ou urbanos. A instalação deve garantir proteção adequada contra umidade, esforços mecânicos e agentes químicos, através de eletrodutos, dutos corrugados ou invólucros específicos para enterramento, conforme normas técnicas aplicáveis.
|  | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR, 40X40X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 070645 - 11/2017) | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Caixa de passagem metálica embutida Material: Chapa de aço galvanizado ou aço carbono revestido (pintura eletrostática ou acabamento tipo pó) Dimensões Internas: Largura: 40 cm; Altura: 40 cm; Profundidade: 15 cm Espessura da Chapa: Normalmente entre 1,0 e 1,5 mm (depende do fabricante e aplicação) Acabamento / Tratamento de Superfície: Galvanização; Pintura eletrostática ou epóxi; Verniz anticorrosivo (opcional) Tampa / Porta de Acesso: Porta frontal removível com dobradiça ou parafusos; Vedação com junta de borracha ou silicone (em ambientes críticos); Fechamento com parafusos sextavados ou de encaixe; Fixação / Suporte de Embutimento: Aletas ou abas metálicas para fixação na alvenaria ou estrutura interna; Suportes de engate para concreto (quando embutida em parede). Entradas para Eletrodutos / Cabos: Furos ou knock‑outs predefinidos (roscas, rosetas) nas laterais e fundo Opções de passagem de Ø ½", ¾", 1", etc. Aplicações: Distribuição e derivação de circuitos elétricos embutidos; Passagem de cabos de força, iluminação, dados ou telecomunicações; Uso em instalações industriais, comerciais ou prediais. Normas Técnicas Aplicáveis: ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; ABNT NBR 5431 – Caixas e eletrodutos para instalações elétricas; Normas correlatas à proteção contra corrosão, dependendo do ambiente. Resistência e Proteção: Resistência mecânica para suportar esforços moderados; Proteção contra corrosão (galvanização ou pintura adequada); Em ambientes agressivos, uso de acabamento especia. Observações: A vedação da porta pode ser importante em locais onde haja umidade ou poeira; As caixas devem permitir espaço interno adequado para emendas e dimensionamento futuro
|  | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 92871 - 05/2022) | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Caixa de Passagem / Luz / Telefonia de embutir Material: PVC (Policloreto de Vinila) rígido, não propagante de chamas Dimensões Externas: 150 mm (largura) × 150 mm (altura) × 75 mm (profundidade) Cor: Preto ou cinza (varia conforme fabricante) Instalação: De embutir em paredes de alvenaria, drywall ou estruturas similares Tampa: Pode acompanhar tampa removível com fixação por encaixe ou parafuso (conforme modelo) Entradas para eletrodutos: Pré-marcadas ou com furos laterais (diversos diâmetros), compatíveis com eletrodutos de ½", ¾", 1" ou mais Aplicações: Passagem e derivação de fios e cabos elétricos; Instalações de iluminação, tomadas, interruptores; Infraestrutura de telefonia, dados e sistemas de comunicação; Uso residencial, comercial e industrial Normas Técnicas Atendidas: ABNT NBR 5431 – Caixas e acessórios para instalações elétricas; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; ABNT NBR NM 60439-1 (aplicável em alguns casos, conforme o sistema) Resistência ao Fogo: Material antichama, autoextinguível Fixação: Com abas ou parafusos em buchas (depende do modelo)
|  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Caixa retangular para instalação elétrica embutida Material: PVC rígido antichama Dimensões Nominais: 4” x 2” (100 mm x 50 mm) Profundidade: Aproximadamente 40 mm Acabamento: Superfície interna e externa lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe em alvenaria com travamento por argamassa ou espuma expansiva; opcional com abas laterais para fixação mecânica Entradas para Eletrodutos: 2 a 4 entradas laterais e/ou traseiras Compatível com eletrodutos de ½” e ¾” Tampa: Não inclusa (padrão tampa cega ou com recorte para mecanismos) Altura de Instalação: 2,00 m do piso acabado (instalação alta) Função: Permitir a instalação de interruptores, sensores, tomadas de comando ou dispositivos similares em altura elevada, conforme projeto elétrico Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Instalada embutida em paredes de alvenaria ou drywall, em pontos elevados. Utilizada em circuitos de comando, iluminação de emergência, campainhas ou dispositivos de automação instalados acima da linha de visão padrão.
|  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Caixa retangular para instalação elétrica embutida Material: PVC rígido antichama Dimensões Nominais: 4” x 2” (100 mm x 50 mm) Profundidade: Aproximadamente 40 mm Acabamento: Superfície interna e externa lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe em alvenaria com travamento por argamassa ou espuma expansiva; opcional com abas laterais para fixação mecânica Entradas para Eletrodutos: 2 a 4 entradas laterais e/ou traseiras Compatível com eletrodutos de ½” e ¾” Tampa: Não inclusa (padrão tampa cega ou com recorte para mecanismos) Altura de Instalação: 1,30 m do piso acabado (instalação média) Função: Permitir a instalação de interruptores, sensores, tomadas de comando ou dispositivos similares em altura elevada, conforme projeto elétrico Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Instalada embutida em paredes de alvenaria ou drywall, em pontos elevados. Utilizada em circuitos de comando, iluminação de emergência, campainhas ou dispositivos de automação instalados acima da linha de visão padrão.
|  | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Caixa retangular para instalação elétrica embutida Material: PVC rígido antichama Dimensões Nominais: 4” x 2” (100 mm x 50 mm) Profundidade: Aproximadamente 40 mm Acabamento: Superfície interna e externa lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe em alvenaria com travamento por argamassa ou espuma expansiva; opcional com abas laterais para fixação mecânica Entradas para Eletrodutos: 2 a 4 entradas laterais e/ou traseiras Compatível com eletrodutos de ½” e ¾” Tampa: Não inclusa (padrão tampa cega ou com recorte para mecanismos) Altura de Instalação: 2,00 m do piso acabado (instalação alta) Função: Permitir a instalação de interruptores, sensores, tomadas de comando ou dispositivos similares em altura elevada, conforme projeto elétrico Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Instalada embutida em paredes de alvenaria ou drywall, em pontos elevados. Utilizada em circuitos de comando, iluminação de emergência, campainhas ou dispositivos de automação instalados acima da linha de visão padrão.
|  | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Caixa retangular para instalação elétrica embutida Material: PVC rígido antichama Dimensões Nominais: 4” x 2” (100 mm x 50 mm) Profundidade: Aproximadamente 40 mm Acabamento: Superfície interna e externa lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe em alvenaria com travamento por argamassa ou espuma expansiva; opcional com abas laterais para fixação mecânica Entradas para Eletrodutos: 2 a 4 entradas laterais e/ou traseiras Compatível com eletrodutos de ½” e ¾” Tampa: Não inclusa (padrão tampa cega ou com recorte para mecanismos) Altura de Instalação: 0,30 m do piso acabado (instalação baixa) Função: Permitir a instalação de interruptores, sensores, tomadas de comando ou dispositivos similares em altura elevada, conforme projeto elétrico Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Instalada embutida em paredes de alvenaria ou drywall, em pontos elevados. Utilizada em circuitos de comando, iluminação de emergência, campainhas ou dispositivos de automação instalados acima da linha de visão padrão.
|  | CAIXA RETANGULAR 4” X 2” MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Caixa retangular para instalação elétrica embutida Material: PVC rígido antichama Dimensões Nominais: 4” x 2” (100 mm x 50 mm) Profundidade: Aproximadamente 40 mm Acabamento: Superfície interna e externa lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe em alvenaria com travamento por argamassa ou espuma expansiva; opcional com abas laterais para fixação mecânica Entradas para Eletrodutos: 2 a 4 entradas laterais e/ou traseiras Compatível com eletrodutos de ½” e ¾” Tampa: Não inclusa (padrão tampa cega ou com recorte para mecanismos) Altura de Instalação: 1,30 m do piso acabado (instalação média) Função: Permitir a instalação de interruptores, sensores, tomadas de comando ou dispositivos similares em altura elevada, conforme projeto elétrico Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Instalada embutida em paredes de alvenaria ou drywall, em pontos elevados. Utilizada em circuitos de comando, iluminação de emergência, campainhas ou dispositivos de automação instalados acima da linha de visão padrão.
|  | CAIXA RETANGULAR 4” X 4” ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Acessório: Caixa retangular para instalação elétrica embutida em altura elevada Material: PVC rígido antichama Dimensões Nominais: 4” x 4” (100 mm x 100 mm) Profundidade: Aproximadamente 50 mm Acabamento: Superfície interna e externa lisa, sem rebarbas Fixação: Encaixe em alvenaria com travamento por argamassa ou espuma expansiva; opcional com abas laterais para fixação mecânica Entradas para Eletrodutos: 4 a 6 entradas laterais e/ou traseiras **Compatível com eletrodutos de ½”, ¾” e 1” Tampa: Não inclusa (padrão tampa cega ou com recorte para mecanismos) Altura de Instalação: 2,00 m do piso acabado (instalação alta) Função: Permitir a instalação de dispositivos elétricos em altura elevada, como sensores de presença, módulos de automação, campainhas, pulsadores ou similares, conforme projeto elétrico Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (sistemas de eletrodutos plásticos); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Instalada embutida em paredes de alvenaria ou drywall, em pontos elevados. Indicada para dispositivos de controle e automação localizados acima da linha de visão padrão, especialmente em áreas comuns, corredores ou ambientes com acionamento por presença.
|  | CONECTOR PARA RJ45 - REF. SBC (061359) | 1. Características Técnicas Tipo: Conector modular RJ45 macho – Categoria 6 Função: Terminação de cabos de par trançado UTP/STP, garantindo desempenho em cabeamento estruturado até Categoria 6 Interface: RJ45 (8P8C – 8 posições / 8 contatos) Compatibilidade: Cabos UTP/STP Cat.6 – 23 a 24 AWG (sólido ou flexível) Material do corpo: Termoplástico de alta resistência, transparente, antichama (UL94V-0) Contatos internos: Liga de cobre com banho de níquel e ouro (gold plated 50 µ” típ.) para baixa resistência de contato e maior durabilidade Largura de banda: até 250 MHz; Suporta velocidades até 1 Gbps (Gigabit Ethernet 1000BASE-T) e 10 Gbps (10GBASE-T até 55 m) Impedância característica: 100 Ω ± 15% Perda de inserção, NEXT, FEXT e retorno em conformidade com ANSI/TIA-568.2-D Padrões de pinagem suportados: T568A e T568B Instalação: Crimpagem com alicate apropriado (crimp tool) – alguns modelos contam com guia de inserção de condutores (load bar) Normas aplicáveis: ANSI/TIA-568.2-D (cabeamento estruturado); ISO/IEC 11801; ABNT NBR 14565 (cabeamento para telecomunicações) Aplicação: Terminação de cabos de rede estruturada Cat.6 em instalações residenciais, comerciais e industriais, compatível com switches, roteadores, patch panels e equipamentos de CFTV IP.
|  | CONECTOR RJ-45 CAT. 6 (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: AGETOP CIVIL 071026 - 04/2022) | 1. Características Técnicas Tipo: Conector modular RJ45 macho – Categoria 6 Função: Terminação de cabos de par trançado UTP/STP, garantindo desempenho em cabeamento estruturado até Categoria 6 Interface: RJ45 (8P8C – 8 posições / 8 contatos) Compatibilidade: Cabos UTP/STP Cat.6 – 23 a 24 AWG (sólido ou flexível) Material do corpo: Termoplástico de alta resistência, transparente, antichama (UL94V-0) Contatos internos: Liga de cobre com banho de níquel e ouro (gold plated 50 µ” típ.) para baixa resistência de contato e maior durabilidade Largura de banda: até 250 MHz; Suporta velocidades até 1 Gbps (Gigabit Ethernet 1000BASE-T) e 10 Gbps (10GBASE-T até 55 m) Impedância característica: 100 Ω ± 15% Perda de inserção, NEXT, FEXT e retorno em conformidade com ANSI/TIA-568.2-D Padrões de pinagem suportados: T568A e T568B Instalação: Crimpagem com alicate apropriado (crimp tool) – alguns modelos contam com guia de inserção de condutores (load bar) Normas aplicáveis: ANSI/TIA-568.2-D (cabeamento estruturado); ISO/IEC 11801; ABNT NBR 14565 (cabeamento para telecomunicações) Aplicação: Terminação de cabos de rede estruturada Cat.6 em instalações residenciais, comerciais e industriais, compatível com switches, roteadores, patch panels e equipamentos de CFTV IP.
|  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI (101900) 03/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor tripolar de baixa tensão (caixa moldada ou aberta, conforme projeto) Corrente Nominal: 630 A Tensão Nominal: 400/440 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 36 kA (mínimo) Curva de Disparo: Termomagnética ou eletrônica, conforme especificação do fabricante Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 3 (tripolar) Fixação: Por parafusos em painel ou estrutura metálica (não aplicável em trilho DIN) Conexões: Terminais tipo parafuso, olhal ou borne de pressão, compatíveis com barramentos de cobre Ajuste de Corrente: Regulável na faixa de 0,8 a 1 × In (dependendo do modelo e fabricante) Material da Carcaça: Termofixo ou termoplástico de alta resistência, autoextinguível e isolante Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60947-2 / IEC 60947-2 Aplicação: Proteção de circuitos trifásicos de baixa tensão em quadros gerais, painéis de distribuição e alimentadores principais, garantindo segurança contra sobrecarga e curto-circuito em sistemas de alta corrente
|  | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR 630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI (101900) 03/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor tripolar de baixa tensão (caixa moldada ou aberta, conforme especificação do projeto) Corrente Nominal: 630 A Tensão Nominal: 400/440 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 36 kA (mínimo) Curva de Disparo: Termomagnética ou eletrônica, conforme modelo e aplicação Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 3 (tripolar) Ajuste de Corrente: Regulável, na faixa de 0,8 × In a 1 × In (dependendo do modelo e fabricante) Fixação: Parafusada em painel ou estrutura metálica (não aplicável a trilho DIN) Conexões: Terminais tipo parafuso, olhal ou borne de pressão, compatíveis com barramentos de cobre Material da Carcaça: Termofixo ou termoplástico de alta resistência, autoextinguível e isolante Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60947-2 / IEC 60947-2 Aplicação: Proteção de circuitos trifásicos de baixa tensão em quadros gerais de distribuição, painéis elétricos e alimentadores principais, garantindo segurança contra sobrecargas e curtos-circuitos em sistemas de alta corrente
|  | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 32A, 36kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101900 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor de caixa moldada (MCCB) tripolar termomagnético Corrente Nominal: 32 A Tensão Nominal: 400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 36 kA Curva de Disparo: Termomagnética (proteção térmica contra sobrecarga e magnética contra curto-circuito) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 3 (tripolar) Ajuste de Corrente: Fixo (32 A) Fixação: Parafusada em painel ou estrutura metálica (não aplicável a trilho DIN) Conexões: Terminais tipo parafuso ou bornes de pressão, compatíveis com barramentos e cabos de cobre Material da Carcaça: Termoplástico moldado de alta resistência mecânica, autoextinguível e isolante Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60947-2 / IEC 60947-2 Aplicação: Proteção de circuitos trifásicos de baixa tensão contra sobrecorrente e curto-circuito, utilizados em painéis de distribuição, quadros de comando e sistemas industriais de pequeno porte
|  | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 50A, 36kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101900 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor de caixa moldada (MCCB) tripolar termomagnético Corrente Nominal: 50 A Tensão Nominal: 400 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 36 kA Curva de Disparo: Termomagnética (proteção térmica contra sobrecarga e magnética contra curto-circuito) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 3 (tripolar) Ajuste de Corrente: Fixo (50 A) Fixação: Parafusada em painel ou estrutura metálica (não aplicável a trilho DIN) Conexões: Terminais tipo parafuso ou bornes de pressão, compatíveis com cabos e barramentos de cobre Material da Carcaça: Termoplástico moldado de alta resistência mecânica, autoextinguível e isolante Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60947-2 / IEC 60947-2 Aplicação: Proteção de circuitos trifásicos de baixa tensão contra sobrecorrente e curto-circuito, em painéis de distribuição, quadros de comando, motores e sistemas industriais de média potência
|  | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 800A, 50kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 101900 - 02/2023) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor de caixa moldada (MCCB) tripolar termomagnético ou eletrônico Corrente Nominal: 800 A Tensão Nominal: 400/440 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 50 kA Curva de Disparo: Termomagnética (ajustável) ou eletrônica (conforme especificação do projeto) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 3 (tripolar) Ajuste de Corrente: Regulável entre 0,8 × In e 1 × In Fixação: Parafusada em painel ou estrutura metálica, com possibilidade de instalação em gavetas extraíveis Conexões: Terminais tipo parafuso, olhal ou barramento de cobre, conforme necessidade do circuito Material da Carcaça: Termofixo de alta resistência mecânica, autoextinguível e isolante Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60947-2 / IEC 60947-2 Aplicação: Proteção de circuitos trifásicos de baixa tensão com alta demanda de corrente, utilizados em quadros gerais, painéis de distribuição e sistemas industriais, assegurando proteção contra sobrecarga e curto-circuito de grande magnitude
|  | Disjuntor Caixa Moldada tripolar termomagnético - 127 V/220 V - DIN - 100 A - 25 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (COMPOSIÇÃO REFERENCIA CODIGO 93666 SINAPI 09/23) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Disjuntor tripolar termomagnético de caixa moldada (MCCB) tipo DIN Corrente Nominal: 100 A Tensão Nominal: 127/220 V~ (CA) Capacidade de Interrupção: 25 kA Curva de Disparo: Termomagnética (proteção térmica contra sobrecarga e magnética contra curto-circuito) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 3 (tripolar) Fixação: Em trilho DIN ou por parafusos em painel, conforme modelo Conexões: Terminais de parafuso ou bornes de pressão, com possibilidade de uso de barramentos Ajuste de Corrente: Fixo (100 A) ou regulável, conforme fabricante Material da Carcaça: Termoplástico moldado de alta resistência mecânica, autoextinguível e isolante Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60947-2 / IEC 60947-2 Aplicação: Proteção de circuitos trifásicos de baixa tensão em instalações industriais, comerciais e prediais, garantindo segurança contra sobrecorrente e curto-circuito em painéis de distribuição e alimentação de cargas de alta potência
|  | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1. Características Técnicas Tipo: Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) Corrente de Descarga Nominal (In): 10 kA Corrente de Descarga Máxima (Imax): 20 kA Tensão Nominal Máxima de Operação (Uc): 175 Vca Nível de Proteção de Tensão (Up): ≤ 1,0 kV Classe de Ensaio: Classe II (conforme IEC 61643-11 / NBR IEC 61643-1) Aplicação: Proteção de equipamentos e circuitos contra surtos elétricos transitórios de origem atmosférica ou manobras na rede elétrica Indicação de Status: Janela de visualização para sinalização de operação/falha Sistema de Montagem: Trilho DIN 35 mm Conexão: Bornes a parafuso, condutores de até 35 mm² Grau de Proteção: IP20 (quando instalado em quadro) Material do Corpo: Termoplástico autoextinguível (UL94-V0) Temperatura de Operação: De -40 °C a +80 °C Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 61643-1, NBR 5410, NBR 5419
|  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 E ALTURA 100MM E , INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 061108 SBC 05/2024) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo: perfurada Material: Aço carbono galvanizado por imersão a quente Espessura do material: 1.5 mm Largura: 100 mm Altura: 100 mm Comprimento padrão: 3.0 metros Acabamento superficial: Zincagem com espessura mínima de 45 μm Resistência à corrosão: Classe 3 (ambientes industriais moderados) Carga máxima admissível: 75 kg/m Sistema de fixação: Suportes metálicos com parafusos e buchas Inclui: Fornecimento, instalação, emendas, fixações e todos os acessórios necessários Norma técnica: NBR 15936:2011 - Eletrocalhas para instalações elétricas Certificação: INMETRO conforme Portaria 371/2018 Resistência ao fogo: Classe B1 (material autoextinguível)
|  | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 E ALTURA 100MM E , INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA: 062321 SBC 05/2024) | 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo: perfurada Material: Aço carbono galvanizado por imersão a quente Espessura do material: 1.5 mm Largura: 200 mm Altura: 100 mm Comprimento padrão: 3.0 metros Acabamento superficial: Zincagem com espessura mínima de 45 μm Resistência à corrosão: Classe 3 (ambientes industriais moderados) Carga máxima admissível: 75 kg/m Sistema de fixação: Suportes metálicos com parafusos e buchas Inclui: Fornecimento, instalação, emendas, fixações e todos os acessórios necessários Norma técnica: NBR 15936:2011 - Eletrocalhas para instalações elétricas Certificação: INMETRO conforme Portaria 371/2018 Resistência ao fogo: Classe B1 (material autoextinguível)
|  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto rígido roscável em PVC Diâmetro Nominal (DN): 110 mm (4”) Material: Policloreto de vinila (PVC) rígido, antichama, não propagante de chamas e resistente à umidade Tipo de Parede: Lisa, espessa e com extremidades roscáveis, permitindo união com luvas, curvas e conexões estanques Classe de Resistência: Tipo pesado – projetado para uso subterrâneo e alta resistência mecânica Acabamento: Superfície lisa interna e externa para facilitar o lançamento e a manutenção dos cabos Cor Padrão: Laranja (utilizada para identificação de eletrodutos de energia elétrica subterrânea) Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Grau de Proteção: IP65 (adequado para instalações enterradas protegidas contra poeira e jatos d’água) Fixação: Enterrado em vala, apoiado sobre berço de areia, com recobrimento mínimo conforme NBR 5410 Conexões: Rosqueáveis, com luvas, buchas e curvas de PVC rígido compatíveis DN 110 mm Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos) / ABNT NBR 5590 (Eletrodutos de PVC rígido rosqueável) / ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção de cabos elétricos em redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica, garantindo isolamento elétrico, proteção mecânica, estanqueidade e durabilidade em ambientes enterrados e úmidos
|  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto rígido roscável em PVC Diâmetro Nominal (DN): 25 mm (3/4”) Material: Policloreto de vinila (PVC) rígido, antichama e livre de halogênio Tipo de Parede: Lisa e espessa, com extremidades roscáveis para acoplamento seguro Cor Padrão: Cinza-claro (utilizada para eletrodutos aparentes e embutidos de baixa tensão) Classe de Resistência: Leve ou pesado, conforme especificação do projeto Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Conexões: Rosqueáveis, com buchas, luvas, curvas e caixas de passagem de PVC compatíveis DN 25 mm Fixação: Apoiado em estruturas de forro, utilizando abraçadeiras plásticas ou metálicas adequadas Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos) / ABNT NBR 5590 (Eletrodutos de PVC rígido rosqueável) / ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção de condutores elétricos em circuitos terminais instalados em forros de edificações residenciais, comerciais e institucionais, garantindo segurança, rigidez mecânica e facilidade de manutenção
|  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2”), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto rígido roscável em PVC Diâmetro Nominal (DN): 50 mm (1 1/2”) Material: Policloreto de vinila (PVC) rígido, antichama e resistente à umidade Tipo de Parede: Lisa e espessa, com extremidades roscáveis para união com luvas e curvas Classe de Resistência: Tipo pesado – indicado para instalações subterrâneas e de alta solicitação mecânica Acabamento: Superfície lisa, interna e externamente, facilitando o lançamento de cabos Cor Padrão: Laranja (conforme código de cores para eletrodutos subterrâneos de energia elétrica) Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Grau de Proteção: IP65 (adequado para uso subterrâneo protegido contra poeira e jatos d’água) Fixação: Enterrado em vala, sobre berço de areia e devidamente sinalizado conforme NBR 5626 e NBR 5410 Conexões: Rosqueáveis, com luvas, curvas e buchas de PVC rígido compatíveis DN 50 mm Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos) / NBR 5590 (Eletrodutos de PVC rígido rosqueável) / NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção mecânica de cabos elétricos em redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica, garantindo isolamento elétrico, estanqueidade e durabilidade contra agentes químicos e umidade
|  | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto rígido soldável em PVC Diâmetro Nominal (DN): 25 mm (3/4”) Material: Policloreto de vinila (PVC) rígido, antichama e livre de halogênio Tipo de Parede: Lisa e espessa, com extremidades lisas para união por solda química Cor Padrão: Cinza-claro (utilizada para instalações aparentes de baixa tensão) Classe de Resistência: Leve ou pesado, conforme especificação do projeto Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Conexões: Soldáveis, com luvas, curvas e caixas de passagem de PVC compatíveis DN 25 mm Fixação: Instalação aparente, utilizando abraçadeiras plásticas ou metálicas, presilhas e suportes adequados Normas Atendidas: ABNT NBR 15465 (Eletrodutos plásticos) / ABNT NBR 5648 (Eletrodutos de PVC rígido soldável) / ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção de condutores elétricos em instalações aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e institucionais, garantindo praticidade, durabilidade e estética na instalação elétrica
|  | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto rígido em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado Diâmetro Nominal (DN): 1 1/2” (≈ 40 mm) Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Tipo de Parede: Lisa, de alta resistência mecânica Classe de Resistência: Tipo pesado – indicado para ambientes sujeitos a impactos e exigências mecânicas elevadas Acabamento: Galvanizado interno e externo para proteção anticorrosiva Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Fixação: Aparente, com braçadeiras metálicas, suportes ou abraçadeiras tipo “D” Conexões: Rosqueáveis, com buchas, luvas e curvas galvanizadas compatíveis (rosca NPT ou BSP) Aterramento: Pode ser utilizado como condutor de proteção (PE), conforme NBR 5410 Normas Atendidas: ABNT NBR 5597 (Eletrodutos de aço com revestimento protetor) / ABNT NBR 5598 (Acessórios para eletrodutos metálicos) / NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Proteção e condução de condutores elétricos em instalações aparentes de áreas industriais, comerciais ou técnicas, garantindo robustez, resistência mecânica e durabilidade em ambientes sujeitos a esforços físicos e intempéries
|  | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto rígido em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado Diâmetro Nominal (DN): 1” (≈ 27 mm) Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Tipo de Parede: Lisa, espessura reforçada para alta resistência mecânica Classe de Resistência: Tipo pesado – indicado para ambientes com alto risco de impacto mecânico ou exposição a agentes externos Acabamento: Galvanizado interna e externamente para proteção anticorrosiva e maior vida útil Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Fixação: Instalação aparente, utilizando braçadeiras metálicas, suportes ou abraçadeiras tipo “D”, espaçadas conforme NBR 5410 Conexões: Rosqueáveis, com buchas, luvas e curvas galvanizadas compatíveis (rosca NPT ou BSP) Aterramento: Pode atuar como condutor de proteção (PE), conforme ABNT NBR 5410 Normas Atendidas: ABNT NBR 5597 (Eletrodutos de aço com revestimento protetor) / ABNT NBR 5598 (Acessórios para eletrodutos metálicos) / NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção de condutores elétricos em instalações aparentes de baixa tensão em ambientes industriais, comerciais ou técnicos, assegurando robustez, resistência e segurança elétrica
|  | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Eletroduto rígido em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado Diâmetro Nominal (DN): 3/4” (≈ 25 mm) Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Tipo de Parede: Lisa, de alta resistência mecânica Classe de Resistência: Tipo pesado – indicado para instalações expostas a impactos ou solicitações mecânicas elevadas Acabamento: Galvanizado interno e externo para proteção anticorrosiva e maior durabilidade Temperatura de Operação: -10 °C a +60 °C Fixação: Aparente, com braçadeiras metálicas, suportes ou abraçadeiras tipo “D”, devidamente espaçadas conforme norma Conexões: Rosqueáveis, com buchas, luvas e curvas galvanizadas compatíveis (rosca NPT ou BSP) Aterramento: Pode ser utilizado como condutor de proteção (PE), conforme ABNT NBR 5410 Normas Atendidas: ABNT NBR 5597 (Eletrodutos de aço com revestimento protetor) / ABNT NBR 5598 (Acessórios para eletrodutos metálicos) / ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Condução e proteção de condutores elétricos em instalações aparentes de baixa tensão em áreas industriais, comerciais e técnicas, garantindo robustez, segurança e excelente desempenho mecânico
|  | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 44X32MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 9526 ORSE) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Gancho curto para perfilado Dimensões: Compatível com perfilado 44×32 mm Material: Aço carbono galvanizado a fogo ou eletrolítico Espessura da Chapa: 2,0 mm (Chapa 14) ou conforme projeto Acabamento: Galvanizado (padrão) ou pintado, conforme necessidade Fixação: Parafusada, utilizando parafusos e porcas compatíveis com o perfilado Temperatura de Operação: De -10 °C a +60 °C Normas Atendidas: ABNT NBR 6355 (perfilados e acessórios), ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação: Sustentação de cabos, eletrodutos e eletrocalhas em perfilados 44×32 mm
|  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA (COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD 071450 AGETOP CIVIL 02/2024) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Interruptor Diferencial Residual (D.R.) bipolar tipo DIN Corrente Nominal: 25 A Tensão Nominal: 230/400 V~ (CA) Sensibilidade Diferencial Nominal: 30 mA Tipo de Disparo: Tipo AC (sensível a correntes diferenciais alternadas puras) Capacidade de Interrupção: 6 kA (mínimo) Frequência Nominal: 50/60 Hz Número de Polos: 2 (bipolar) Fixação: Em trilho DIN 35 mm Conexões: Terminais de entrada e saída por borne de parafuso Material da Carcaça: Termoplástico autoextinguível, isolante e resistente a impacto Temperatura de Operação: -5 °C a +40 °C Normas Atendidas: ABNT NBR NM 61008-1 / IEC 61008-1 Aplicação: Dispositivo de proteção destinado a interromper o circuito quando há fuga de corrente superior a 30 mA, prevenindo choques elétricos e incêndios em instalações residenciais e comerciais
|  | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | 1. Características Técnicas Tipo: Luminária de LED para iluminação pública / vias / postes Faixa de potência: 33 a 50 W Aplicação: ruas, avenidas, praças, estacionamentos, vias urbanas, vias de tráfego leve a médio Potência nominal: 33‑50 W Fluxo luminoso: ~ 3.000 a ~ 7.000 lúmens (dependendo da potência exata e da eficiência) Eficácia luminosa: ≥ 100 lm/W é uma boa referência; valores mais altos (120‑140 lm/W) são excelentes Temperatura de cor (CCT): 4.000‑6.500 K (branco frio) comum; em alguns casos 3.000‑4.500 K se desejar luz mais “quente” ou menos clara Índice de Reprodução de Cor (IRC): ≥ 70 — para garantir boa visibilidade de cores durante a noite Fator de potência: ≥ 0,90 – ideal ≥ 0,92 Tensão de operação: Bivolt ou faixa ampla (ex: 85‑265V ou 110‑277V) Frequência: 50/60 Hz Grau de proteção (IP): IP65 ou IP66 é comum; para ambientes mais agressivos ou com infiltração poderá usar IP67. Resistência a impactos (IK): dependendo do local, uso de IK08 ou IK09 em luminárias mais robustas. Vida útil esperada: ~ 50.000 horas. Corpo: alumínio injetado ou extrudado, com boa dissipação térmica Acabamento: pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo Difusor/Lente: vidro temperado ou policarbonato resistente a UV e a variações de temperatura Elementos de vedação: juntas de borracha ou silicone para garantir estanqueidade
|  | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 1. Características Técnicas Tipo: Luva de união para eletroduto metálico Material: Aço carbono galvanizado a fogo Diâmetro Nominal: DN 25 mm (1") Acabamento: Rosqueável, com roscas conforme norma NBR 6414 (rosca BSP) Proteção: Tratamento anticorrosivo, resistente a umidade e ambientes agressivos Aplicação: União de eletrodutos de aço galvanizado em linhas de circuitos terminais instalados em laje Norma de Referência: NBR 5624 / NBR 5597 / NBR 5410
|  | PAINEL MODULAR -1200x600x400mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (COMPOSIÇÃO REFERENCIA CODIGO 101882 SINAPI 09/23) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Painel modular para instalações elétricas Material: Aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi-poliéster) Dimensões Externas (L x A x P): 1200 x 600 x 400 mm Espessura da Chapa: 1,5 mm (corpo) / 2,0 mm (porta) Cor: Cinza Munsell N6,5 (padrão industrial) Acabamento: Pintura anticorrosiva, superfície lisa, livre de rebarbas Grau de Proteção: IP55 (proteção contra poeira e jatos d’água) Fechamento: Fecho tipo escamoteável com chave (modelo trifurcado ou personalizado) Fixação: Base com furação para fixação ao piso ou chumbadores; opcional com sapatas reguláveis Porta: Articulada, com dobradiças reforçadas e abertura mínima de 120°; versão dupla ou simples, conforme projeto Placa de Montagem: Inclusa, em chapa de aço galvanizado, removível Aterramento: Ponto de aterramento na porta e no corpo do painel, com parafusos e olhais soldados Ventilação: Preparado para instalação de respiros ou ventiladores, mediante projeto Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 62208 (envolventes vazios para montagem de quadros elétricos); ABNT NBR IEC 60529 (grau de proteção IP); NR-10 (segurança em instalações e serviços em eletricidade) Aplicação: Indicado para abrigar dispositivos de distribuição, proteção, controle e automação em sistemas elétricos industriais, comerciais e prediais. Ideal para montagens personalizadas com barramentos, disjuntores, inversores, CLPs e relés.
|  | PAINEL MODULAR -500x400x200mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (COMPOSIÇÃO REFERENCIA CODIGO 101882 SINAPI 09/23) | 1. Características Técnicas Tipo de Equipamento: Painel modular para instalações elétricas Material: Aço carbono com pintura eletrostática a pó (epóxi-poliéster) Dimensões Externas (L x A x P): 500 x 400 x 200 mm Espessura da Chapa: 1,2 mm (corpo) / 1,5 mm (porta) Cor: Cinza Munsell N6,5 (padrão industrial) Acabamento: Pintura anticorrosiva, superfície lisa, livre de rebarbas Grau de Proteção: IP54 (proteção contra poeira e respingos de água) Fechamento: Fecho tipo engate rápido com chave (opcional com fecho padrão trifurcado) Fixação: Furação traseira para fixação em parede ou perfilado metálico Porta: Articulada, com dobradiças internas e abertura a 120° Placa de Montagem: Inclusa, em chapa de aço galvanizado Aterramento: Ponto de aterramento na porta e no corpo do painel Normas Atendidas: ABNT NBR IEC 62208 (envolventes vazios para montagem de quadros); ABNT NBR IEC 60529 (grau de proteção – IP) Aplicação: Utilizado para abrigar e proteger componentes elétricos e eletrônicos em instalações industriais, comerciais ou prediais. Permite montagem modular em sistemas de distribuição, comando ou automação.
|  | PLUGUE MACHO LUMINARIA LED (REFERENCIA: AGETOP CIVIL COD 072578 06/2023) | 1. Características Técnicas Item: Especificação Tipo de Componente: Plugue macho para conexão elétrica de luminárias LED Material: Corpo em termoplástico antichama Contatos: Latão estanhado ou cobre eletrolítico, de alta condutividade Tensão Nominal: 250 Vca Corrente Nominal: 10 A Grau de Proteção: IP20 (uso interno) Fixação: Encaixe direto em plugue fêmea da luminária Cor: Padrão branco ou preto (conforme fornecimento) Normas Atendidas: ABNT NBR NM 60884-1 (plugues e tomadas), ABNT NBR 5410 Aplicação: Conexão elétrica prática e segura de luminárias LED em instalações residenciais, comerciais e institucionais
|  | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Poste de aço cônico contínuo reto, flangeado Altura Nominal (H): 5 m Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Formato: Cônico contínuo reto, fabricado por conformação mecânica e soldagem longitudinal Acabamento: Galvanização a fogo por imersão, conforme ABNT NBR 6323, para proteção anticorrosiva Fixação: Base flangeada com chumbadores, porcas e arruelas galvanizadas Diâmetro: Topo: Aproximadamente 60 mm Base: Aproximadamente 120 mm (podendo variar conforme o fabricante) Espessura da Chapa: 3,0 mm (mínimo) Carga de Resistência: Dimensionado para suportar esforços de vento conforme NBR 14744 e NBR 6123 Caixa de Passagem: Instalada na base, com tampa metálica removível Aterramento: Ponto interno para fixação do condutor de proteção Normas Atendidas: ABNT NBR 14744 (Postes metálicos para iluminação pública); ABNT NBR 6323 (Galvanização a fogo por imersão); ABNT NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações) Aplicação: Iluminação de áreas externas, jardins, estacionamentos e vias internas, garantindo robustez, resistência mecânica e longa durabilidade, com fácil instalação e manutenção
|  | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO, FLANGEADO, H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 -(COMPOSIÇÃOOSIÇÃO REFERENCIA CODIGO 100621 - SINAPI) | 1. Características Técnicas Tipo de Componente: Poste de aço cônico contínuo flangeado com luminária (sem lâmpadas) Altura Nominal (H): 7 m Material: Aço carbono SAE 1010/1020 Formato: Cônico contínuo, seccionado por conformação mecânica Acabamento: Galvanização a fogo por imersão, conforme ABNT NBR 6323, garantindo proteção anticorrosiva Fixação: Base flangeada com chumbadores e porcas galvanizadas Diâmetro: Topo: Aproximadamente 60 mm Base: Aproximadamente 140 mm (variando conforme fabricante) Espessura da Chapa: 3,0 mm (mínimo) Tipo de Luminária: Luminária pública ou decorativa em LED ou soquete E-27 / E-40 (sem lâmpadas) Inclui: Braço metálico acoplado e caixa de passagem com tampa metálica Grau de Proteção da Luminária: IP65 (mínimo) Altura de Montagem da Luminária: Aproximadamente 6,5 m Aterramento: Ponto de fixação interno para condutor de proteção Normas Atendidas: ABNT NBR 14744 (Postes metálicos para iluminação pública); ABNT NBR 6323 (Galvanização a fogo); ABNT NBR 5101 (Iluminação pública – Requisitos de desempenho) Aplicação: Iluminação pública, viária, de estacionamentos e áreas externas, garantindo robustez, resistência mecânica e longa vida útil, com manutenção simplificada
|  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO 600 MM - (COMPOSIÇÃO REFERENCIA CÓDIGO 72315 SINAPI 01/2020 ) | 1. Características Técnicas Tipo: Terminal aéreo reto Comprimento: 600 mm Material: Aço galvanizado a fogo, com alta resistência mecânica e à corrosão Acabamento: Galvanização por imersão a quente, garantindo proteção anticorrosiva Fixação: Parafusada ou por soldagem, conforme o projeto Aplicação: Utilizado em sistemas de aterramento e de captação de descargas atmosféricas (SPDA) Normas Atendidas: ABNT NBR 5419 (SPDA) e NBR 6323 (galvanização)
|  | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Terminal ou conector de pressão para cabo de cobre Aplicação: Conexão elétrica de cabos de cobre com seção de 70 mm² em barramentos, disjuntores, contactores ou emendas de condutores Material do Corpo: Cobre eletrolítico de alta condutividade Acabamento: Estanhado (evita oxidação e melhora a condutividade elétrica) Tipo de Fixação ao Cabo: Pressão mecânica por compressão (crimpagem com ferramenta apropriada) Compatibilidade de Cabo: Cabo de cobre rígido ou flexível com seção nominal de 70 mm² Tipo de Terminal: Olhal (anilha circular) para fixação com parafuso/porca Emenda (reto): Para junção de dois cabos de mesma bitola Diâmetro do Furo (olhal): Variável (padrões comuns: M8, M10, M12), conforme equipamento de conexão Normas Atendidas: ABNT NBR 5370 (terminais e conectores para cabos elétricos); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); IEC 61238-1 (conectores de compressão para condutores de energia) Instalação: Requer o uso de alicate de compressão hidráulico ou mecânico, com matriz compatível à bitola e ao tipo de terminal. Deve ser realizada por profissional qualificado, seguindo orientações do fabricante do conector e da ferramenta Temperatura de Operação: -10 °C a +105 °C (dependendo do modelo) Resistência Mecânica: Alta resistência à vibração e tração quando corretamente instalado Ambiente de Uso: Ambientes internos ou externos (com proteção adequada); adequado para painéis elétricos, subestações, quadros de distribuição e ligações industriais
|  | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1. Características Técnicas Tipo de Produto: Terminal ou conector de pressão para cabo de cobre com seção de 95 mm² Aplicação: Realiza a conexão elétrica segura e eficiente de cabos de cobre com seção nominal de 95 mm² em equipamentos elétricos como barramentos, disjuntores, quadros de distribuição e emendas de condutores Material do Corpo: Cobre eletrolítico de alta condutividade Acabamento: Estanhado (protege contra oxidação e melhora a condutividade elétrica) Tipo de Fixação ao Cabo: Pressão mecânica por compressão (crimpagem com ferramenta hidráulica ou mecânica) Tipo: Terminal Olhal (anilha circular) para fixação com parafusos (furação padrão M10, M12, ou sob medida) Normas Atendidas: ABNT NBR 5370 (terminais e conectores de compressão); ABNT NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão); IEC 61238-1 (conectores de compressão para uso em condutores de energia) Temperatura de Operação: -10 °C a +105 °C (variável conforme o modelo) Resistência Mecânica: Alta resistência à tração e vibração, quando instalado corretamente Ambiente de Uso: Ambientes internos e externos (com proteção adequada) Indicado para instalações industriais, comerciais e de infraestrutura elétrica pesada
104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1. Características Técnicas Tipo de Conector: Split-Bolt (parafuso fendido para conexões elétricas) Aplicação: Conexão mecânica de condutores de cobre em sistemas de aterramento e SPDA Capacidade de Cabos: Condutores de cobre de até 50 mm² (sólidos ou encordoados) Material: Bronze de alta resistência mecânica e à corrosão (alguns modelos com acabamento estanhado) Fixação: Aperto mecânico por parafuso com fenda central (garante pressão uniforme entre condutores) Resistência Elétrica: Baixa resistência de contato, garantindo eficiência no aterramento Durabilidade: Uso externo, resistente à oxidação e intempéries Normas Atendidas: ABNT NBR 5419 (SPDA – Proteção contra descargas atmosféricas), NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão) Aplicação Final: Interligação confiável de condutores de descida, cabos de aterramento e conexões em malhas de SPDA
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Especificações Técnicas do Produto (Cabo CAT6) O cabo utilizado nesta composição possui as seguintes características técnicas: Categoria: CAT6 (Categoria 6). Aplicação: Projetado para redes de dados de alta velocidade em edificações institucionais. Desempenho: Suporta taxas de dados de até 1 Gbps (Gigabit por segundo) e frequências de operação de até 250 MHz. Condutor: Cobre eletrolítico nu (sólido), tipicamente com bitola de 23 AWG ou 24 AWG (American Wire Gauge). Pares Trançados: 4 pares com binagem (trançamento) calibrada para minimizar interferências (crosstalk). Isolamento e Capa: Isolamento em termoplástico e capa externa em PVC, geralmente com característica não propagante à chama (CMX), essencial para segurança em edifícios. Normas: Em conformidade com as normas ABNT e internacionais para cabeamento estruturado (ex: EIA/TIA 568-C.2).
98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Especificações Técnicas do Produto (Cabo CAT6) O cabo utilizado nesta composição possui as seguintes características técnicas: Categoria: CAT6 (Categoria 6). Aplicação: Projetado para redes de dados de alta velocidade em edificações residenciais. Desempenho: Suporta taxas de dados de até 1 Gbps (Gigabit por segundo) e frequências de operação de até 250 MHz. Condutor: Cobre eletrolítico nu (sólido), tipicamente com bitola de 23 AWG ou 24 AWG (American Wire Gauge). Pares Trançados: 4 pares com binagem (trançamento) calibrada para minimizar interferências (crosstalk). Isolamento e Capa: Isolamento em termoplástico e capa externa em PVC, geralmente com característica não propagante à chama (CMX), essencial para segurança em edifícios. Normas: Em conformidade com as normas ABNT e internacionais para cabeamento estruturado (ex: EIA/TIA 568-C.2).
98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Especificações Técnicas do Produto (Cabo CAT5e) O cabo utilizado nesta composição possui as seguintes características técnicas: Categoria: CAT5e (Categoria 5e, "enhanced" ou aprimorada). Aplicação: Projetado para redes de dados em edificações institucionais. Desempenho: Suporta taxas de dados de até 1 Gbps (Gigabit por segundo) e frequências de operação de até 100 MHz. Condutor: Cobre eletrolítico nu (sólido), tipicamente com bitola de 24 AWG (American Wire Gauge). Pares Trançados: 4 pares com binagem (trançamento) otimizada para minimizar interferências (crosstalk). Isolamento e Capa: Isolamento em termoplástico e capa externa em PVC, geralmente com característica não propagante à chama (CMX). Normas: Em conformidade com as normas ABNT e internacionais para cabeamento estruturado (ex: EIA/TIA 568-C.2).
98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Especificações Técnicas do Produto (Cabo CAT5e) O cabo utilizado nesta composição possui as seguintes características técnicas: Categoria: CAT5e (Categoria 5e, "enhanced" ou aprimorada). Aplicação: Projetado para redes de dados em edificações residenciais. Desempenho: Suporta taxas de dados de até 1 Gbps (Gigabit por segundo) e frequências de operação de até 100 MHz. Condutor: Cobre eletrolítico nu (sólido), tipicamente com bitola de 24 AWG (American Wire Gauge). Pares Trançados: 4 pares com binagem (trançamento) otimizada para minimizar interferências (crosstalk). Isolamento e Capa: Isolamento em termoplástico e capa externa em PVC, geralmente com característica não propagante à chama (CMX). Normas: Em conformidade com as normas ABNT e internacionais para cabeamento estruturado (ex: EIA/TIA 568-C.2).
98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Especificações Técnicas do Produto (Cabo CAT6A) O cabo utilizado nesta composição possui as seguintes características técnicas: Categoria: CAT6A (Categoria 6A, "augmented" ou ampliada). Aplicação: Projetado para redes de dados de altíssima velocidade em edificações institucionais. Desempenho: Suporta taxas de dados de até 10 Gbps (Gigabit por segundo) e frequências de operação de até 500 MHz. Condutor: Cobre eletrolítico nu (sólido), tipicamente com bitola de 23 AWG. Pares Trançados: 4 pares com binagem (trançamento) e, muitas vezes, blindagem aprimorada para eliminar diafonia (crosstalk) em altas frequências. Isolamento e Capa: Capa externa em PVC ou LSZH (Low Smoke Zero Halogen), não propagante à chama, atendendo a normas de segurança para ambientes institucionais. Normas: Em conformidade com as normas ABNT e internacionais para cabeamento estruturado (ex: EIA/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801).
98298 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Especificações Técnicas do Produto (Cabo CAT6A) O cabo utilizado nesta composição possui as seguintes características técnicas: Categoria: CAT6A (Categoria 6A, "augmented" ou ampliada). Aplicação: Projetado para redes de dados de altíssima velocidade em edificações residenciais, suportando demandas futuras de largura de banda. Desempenho: Suporta taxas de dados de até 10 Gbps (Gigabit por segundo) e frequências de operação de até 500 MHz. Condutor: Cobre eletrolítico nu (sólido), tipicamente com bitola de 23 AWG. Pares Trançados: 4 pares com binagem (trançamento) e, muitas vezes, blindagem aprimorada para eliminar diafonia (crosstalk) em altas frequências. Isolamento e Capa: Capa externa em PVC ou LSZH (Low Smoke Zero Halogen), não propagante à chama. Normas: Em conformidade com as normas ABNT e internacionais para cabeamento estruturado (ex: EIA/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801).
101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Especificações Técnicas do Produto (Luminária LED Pública) A luminária utilizada nesta composição possui as seguintes características técnicas: Potência: Faixa de operação de 138 W até 180 W. Aplicação: Iluminação pública, para instalação em postes ou braços de fixação (braço e poste não inclusos nesta composição). Invólucro: Corpo em alumínio injetado ou aço inox, materiais que garantem resistência mecânica e durabilidade. Grau de Proteção (IP): Geralmente IP66 ou superior, garantindo proteção total contra poeira e jatos potentes de água. Grau de Proteção (IK): Tipicamente IK08 ou IK09 (proteção contra impactos mecânicos). Tensão: Bivolt (100V-250V). Eficiência e Desempenho: Fluxo luminoso mínimo de 130 lm/W ou superior, temperatura de cor de 4000K a 5000K (luz branca neutra), e vida útil superior a 50.000 horas. Acessórios: Lentes em policarbonato, driver de alta eficiência, e proteção contra surtos (DPS 10kV). Pode incluir receptáculo NEMA de 7 pinos para relé fotoelétrico. Normas: Fabricação em conformidade com as portarias do INMETRO (ex: Portaria nº 20/2017) e normas ABNT NBR 5101/2012 e NBR 15129/2012.
101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Especificações Técnicas do Produto (Luminária LED Pública) A luminária utilizada nesta composição possui as seguintes características técnicas: Potência: Faixa de operação de 181 W até 239 W. Aplicação: Iluminação pública, para instalação em postes ou braços de fixação (braço e poste não inclusos nesta composição). Invólucro: Corpo em alumínio injetado ou aço inox, materiais que garantem resistência mecânica e durabilidade. Grau de Proteção (IP): Geralmente IP66 ou superior, garantindo proteção total contra poeira e jatos potentes de água. Grau de Proteção (IK): Tipicamente IK08 ou IK09 (proteção contra impactos mecânicos). Tensão: Bivolt (100V-250V). Eficiência e Desempenho: Fluxo luminoso mínimo de 130 lm/W ou superior, temperatura de cor de 4000K a 5000K (luz branca neutra), e vida útil superior a 50.000 horas. Acessórios: Lentes em policarbonato, driver de alta eficiência, e proteção contra surtos (DPS 10kV). Pode incluir receptáculo NEMA de 7 pinos para relé fotoelétrico. Normas: Fabricação em conformidade com as portarias do INMETRO (ex: Portaria nº 20/2017) e normas ABNT NBR 5101/2012 e NBR 15129/2012.
101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Especificações Técnicas do Produto (Luminária LED Pública) A luminária utilizada nesta composição possui as seguintes características técnicas: Potência: Faixa de operação de 240 W até 350 W. Aplicação: Iluminação pública, para instalação em postes ou braços de fixação (braço e poste não inclusos nesta composição). Invólucro: Corpo em alumínio injetado ou aço inox, materiais que garantem resistência mecânica, excelente dissipação térmica e durabilidade. Grau de Proteção (IP): Geralmente IP66 ou superior, garantindo proteção total contra poeira e jatos potentes de água. Grau de Proteção (IK): Tipicamente IK08 ou superior (proteção contra impactos mecânicos). Tensão: Bivolt (100V-250V) ou Faixa Estendida (p.ex., 90V-305V). Eficiência e Desempenho: Fluxo luminoso elevado, eficiência mínima de 130 lm/W, temperatura de cor de 4000K a 5000K (luz branca neutra), e vida útil superior a 50.000 horas (L70). Acessórios: Lentes em policarbonato, driver de alta eficiência e proteção contra surtos (DPS 10kV ou 20kV). Pode incluir receptáculo NEMA de 7 pinos para relé fotoelétrico ou sistemas de telegestão. Normas: Fabricação em conformidade com as portarias do INMETRO (ex: Portaria nº 20/2017) e normas ABNT NBR 5101/2012 e NBR 15129/2012.
101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Especificações Técnicas do Produto (Luminária LED Pública) A luminária utilizada nesta composição possui as seguintes características técnicas: Potência: Faixa de operação de 33 W até 50 W. Aplicação: Iluminação pública, ideal para vias secundárias, praças, parques e áreas de menor fluxo (braço e poste não inclusos nesta composição). Invólucro: Corpo em alumínio injetado ou aço inox, materiais que garantem resistência mecânica e durabilidade. Grau de Proteção (IP): Geralmente IP66 ou superior, garantindo proteção total contra poeira e jatos potentes de água. Grau de Proteção (IK): Tipicamente IK08 ou superior (proteção contra impactos mecânicos). Tensão: Bivolt (100V-250V). Eficiência e Desempenho: Fluxo luminoso mínimo de 130 lm/W ou superior, temperatura de cor de 4000K a 5000K (luz branca neutra), e vida útil superior a 50.000 horas. Acessórios: Lentes em policarbonato, driver de alta eficiência, e proteção contra surtos (DPS 10kV). Pode incluir receptáculo NEMA de 7 pinos para relé fotoelétrico. Normas: Fabricação em conformidade com as portarias do INMETRO (ex: Portaria nº 20/2017) e normas ABNT NBR 5101/2012 e NBR 15129/2012.
101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Especificações Técnicas do Produto (Luminária LED Pública) A luminária utilizada nesta composição possui as seguintes características técnicas: Potência: Faixa de operação de 51 W até 67 W. Aplicação: Iluminação pública, ideal para vias secundárias, praças, parques e áreas de menor fluxo (braço e poste não inclusos nesta composição). Invólucro: Corpo em alumínio injetado ou aço inox, materiais que garantem resistência mecânica e durabilidade. Grau de Proteção (IP): Geralmente IP66 ou superior, garantindo proteção total contra poeira e jatos potentes de água. Grau de Proteção (IK): Tipicamente IK08 ou superior (proteção contra impactos mecânicos). Tensão: Bivolt (100V-250V). Eficiência e Desempenho: Fluxo luminoso mínimo de 130 lm/W ou superior, temperatura de cor de 4000K a 5000K (luz branca neutra), e vida útil superior a 50.000 horas. Acessórios: Lentes em policarbonato, driver de alta eficiência, e proteção contra surtos (DPS 10kV). Pode incluir receptáculo NEMA de 7 pinos para relé fotoelétrico. Normas: Fabricação em conformidade com as portarias do INMETRO (ex: Portaria nº 20/2017) e normas ABNT NBR 5101/2012 e NBR 15129/2012.
101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Especificações Técnicas do Produto (Luminária LED Pública) A luminária utilizada nesta composição possui as seguintes características técnicas: Potência: Faixa de operação de 68 W até 97 W. Aplicação: Iluminação pública, ideal para vias secundárias, praças, parques e áreas de menor fluxo (braço e poste não inclusos nesta composição). Invólucro: Corpo em alumínio injetado ou aço inox, materiais que garantem resistência mecânica e durabilidade. Grau de Proteção (IP): Geralmente IP66 ou superior, garantindo proteção total contra poeira e jatos potentes de água. Grau de Proteção (IK): Tipicamente IK08 ou superior (proteção contra impactos mecânicos). Tensão: Bivolt (100V-250V). Eficiência e Desempenho: Fluxo luminoso mínimo de 130 lm/W ou superior, temperatura de cor de 4000K a 5000K (luz branca neutra), e vida útil superior a 50.000 horas. Acessórios: Lentes em policarbonato, driver de alta eficiência, e proteção contra surtos (DPS 10kV). Pode incluir receptáculo NEMA de 7 pinos para relé fotoelétrico. Normas: Fabricação em conformidade com as portarias do INMETRO (ex: Portaria nº 20/2017) e normas ABNT NBR 5101/2012 e NBR 15129/2012.
101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Especificações Técnicas do Produto (Luminária LED Pública) A luminária utilizada nesta composição possui as seguintes características técnicas: Potência: Faixa de operação de 98 W até 137 W. Aplicação: Iluminação pública, ideal para vias secundárias, praças, parques e áreas de menor fluxo (braço e poste não inclusos nesta composição). Invólucro: Corpo em alumínio injetado ou aço inox, materiais que garantem resistência mecânica e durabilidade. Grau de Proteção (IP): Geralmente IP66 ou superior, garantindo proteção total contra poeira e jatos potentes de água. Grau de Proteção (IK): Tipicamente IK08 ou superior (proteção contra impactos mecânicos). Tensão: Bivolt (100V-250V). Eficiência e Desempenho: Fluxo luminoso mínimo de 130 lm/W ou superior, temperatura de cor de 4000K a 5000K (luz branca neutra), e vida útil superior a 50.000 horas. Acessórios: Lentes em policarbonato, driver de alta eficiência, e proteção contra surtos (DPS 10kV). Pode incluir receptáculo NEMA de 7 pinos para relé fotoelétrico. Normas: Fabricação em conformidade com as portarias do INMETRO (ex: Portaria nº 20/2017) e normas ABNT NBR 5101/2012 e NBR 15129/2012.